- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘阴县文星镇中心卫生院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县文星镇中心卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈铁祥 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 陈铁祥 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县文星镇中心卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县文星镇冬茅路263号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | Q8323乡镇卫生院 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3000 |  |  |  | 绿化率 (平方米) |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 390.24 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 30 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 7.7% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目的由来 湘阴县文星镇中心卫生院位于湘阴县文星镇冬茅路263号，目前医院总占地面积3000m2，建筑总面积为3500m2，卫生院现有医务人员78人(包括技术人员、管理人员、护士和后勤人员)。随着文星镇地区经济的发展和人民生活水平的提高，人民群众对卫生资源的需求越来越多对医疗水平的要求越来越高，对文星镇中心卫生院提出了更高的要求。卫生院现配有B超机、心电图机、尿液分析仪等医疗设备，是集医疗、预防为一体的全民所有制防治型非营利性乡镇卫生院，承担着全镇及周边百姓的基本公共卫生服务及医疗救护工作，诊疗科目包括预防保健、内科、外科、妇科、儿科、中医科、医学影像科、医学检验科等，负责文星镇及周边居民常见病的预防、治疗和救护。自国家的新型农村合作医疗和基本药物等制度实施以来，医院不断发展壮大，门诊人数不断增加。 从《湘阴县县城总体规划》（2009——2030）（湘阴县政府门户网站提供）中提出的卫生服务体系健全率从2009年65%，到2020年时需达到90%，不难发现湘阴县文星镇中心卫生院的发展是符合湘阴县县城的总体规划和湘阴县医疗行业发展需求的；另根据《湘阴县十三五发展纲要》（湘阴县政府门户网站提供）可知，2015年全县建设标准化卫生室89个，改扩建完成文星中心卫生院等12个乡镇卫生院，人民医院整体搬迁工程主体完工，获得“国家卫生城市”称号，更是在规划中提出“全面提升乡镇卫生院基本医疗水平和基本公共卫生服务水平，对全县所有乡镇卫生院完成改扩建工程”，可知本项目是符合湘阴县发展和需求的。 文星镇中心卫生院现有设施设备也已不能满足卫生院的发展，特别是新型农村合作医院启动以后，病人人数逐步增加，现有卫生院的基础设施跟不上业务发展的需要，为巩固和夯实“强基层”基础保障，提高服务水平，故建设方租赁相邻的计划生育站建筑，新建外置电梯一间以及配套垃圾池、配电、医疗污水处理站等设施。该项目的建设将极大的促进当地医疗事业的发展，满足人民群众医疗服务的需求，使得文星镇中心卫生院的基础设施建设更上一层台阶。 因此无论从湘阴县医疗行业总体规划、湘阴县十三五发展规划以及湘阴县县城总体规划角度出发，还是从医院自身发展需求，项目拟新建住院楼外置电梯，并建设配套的配电系统、医疗废水处理站、垃圾处理系统等设施是必要的。 根据中华人民共和国主席令第七十七号《环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，湘阴县文星镇中心卫生院委托我公司承担了《湘阴县文星镇中心卫生院建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表。 本项目不采用X光机进行诊断；不销售、使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源；不生产、销售、使用Ⅲ类射线装置，故本项目不对放射源、放射性设备进行评价。若本项目新增X光设备，或销售、使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源，以及生产、销售、使用Ⅲ类射线装置时，则另外单独进行环境影响评价。 二、编制依据 2.1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； （3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号； （4）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2015年6月1日； （5）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》国家环境保护部第33号令2015年6月1日； （7）《环境影响评价公众参与暂行办法》环发[2006]28号； （8）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）； （9）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）； （10）《医疗废物分类目录》，卫医发[2003]287号； （11）《国家危险废物名录》，环发 [2008]1号； （12）《医疗废物管理条例》，国务院令380号，2003年6月18日； （13）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）； （14）《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）； （15）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （16）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （17）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）。 2.2、技术导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； （4）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 三、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：湘阴县文星镇中心卫生院建设项目； （2）建设单位：湘阴县文星镇中心卫生院； （3）建设地点：湘阴县文星镇冬茅路263号； （4）项目性质：新建； （5）建设规模：项目总用地面积3000m2，总建筑面积3500m2，其中住院楼1栋（共6F）总建筑面积为3120㎡，绿化面积100㎡，设有职工宿舍食堂等； （6）总投资：390.24万元，其中环保投资30万元，占总投资的7.7%； （7）医院类别及用地性质：非营利性乡镇卫生院； （8）科室设置：湘阴县文星镇中心卫生院主要开设内科、外科、妇科等，拥有病床30张； （9）服务班制及劳动定员：卫生院内医务人员合计78人（包括技术人员、管理人员、护士和后勤人员等），医院设置小型食堂一个，为少数单身职工提供就餐，就餐人数约为20人。医院职工宿舍楼设置住宿人员共计约20人。医院年工作时间为365天，营业时间为：正常门诊8：00—18：00，同时提供24小时急诊服务；住院部全天候服务。 3.2项目组成 本项目位于湘阴县文星镇冬茅路263号，根据《湘阴县县城总体规划》（2009——2030）（湘阴县政府门户网站提供）可知土地规划用地类型为医疗用地（详见附图）；项目主要由主体工程、辅助工程、环保工程等构成，组成情况详见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 工程 分类; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 住院楼; 1栋6F，总建筑面积为3120m2; 一层; 西药房、中药房、收费室、居民医疗保险办公室; 已有. 二层; 全科门诊、肛肠门诊、专家门诊、肠道发热门诊、口腔科、公卫体检室、妇科门诊、计划生育办公室、计划生育手术室、优检室、计划生育药具室、化验室、计划生育咨询室、妇科治疗室、心电图室、镜检室、门诊治疗室、门诊输液室、B超室; 已有. 三层; 住院部、手术室（一）; 已有. 四层; 中医药服务区、中医诊室、疼病科门诊、预防接种门诊; 已有. 五层; 公卫办公室、预防接种门诊、大会议室、儿童保健室、妇女保健室、叶酸管理办公室、慢病管理办公室、老年人管理办公室; 已有. 六层; 院长办公室、财务室、小会议室、档案室、库房; 已有. 辅助 工程; 职工宿舍楼; 1栋，建筑面积为300m2，其中食堂150㎡，单身宿舍150㎡; 已有. 医疗固废暂存间; 1间，建筑面积约20m2，医疗固废暂存间; 已有. 储物间; 1间，建筑面积约20m2，存放杂物; 已有. 门卫室; 1间，建筑面积约30m2，夜间门诊; 已有. 发电房; 1间，建筑面积约16㎡，设一台功率为100kw的发电机; 新建. 卫生间; 1间（住院楼外），建筑面积约10m2; 已有. 公用 工程; 供电; 乡镇变电所供电，并在发电房设置100kw的发电机作为备用电源; 已有. 供热; 电能供热; 已有. 采暖通风; 自然通风，挂式空调; 已有. 食堂; 供就餐人数约为20人; 已有. 电梯; 住院楼室外（6F）、钢架玻璃结构; 新建. 给排水; 城镇自来水供水，雨污分流管网，排入城镇污水管网; 新建. 环保 工程; 医疗废水处理站及事故应急池; 1座，处理规模30m3/d，1座事故应急池15m³; 新建. 生活垃圾收集点; 1个，建筑面积约27㎡; 新建. 医疗废物暂存间; 1间，建筑面积约20m2; 已有. 垃圾收集桶; 10个，主要分布在楼道和建筑物四周; 已有. 绿化; 绿化面积为100m2（3%）; 已有. 3.3主要技术经济指标 湘阴县文星镇中心卫生院占地面积3000m2，总投资390.24万元，主要技术经济指标详见表1-2。 表1-2 工程技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 备注. 1; 项目用地面积; m2; 3000. 2; 总建筑面积; m2; 3500. 2.1; 住院楼; m2; 3120; 1栋6F，含收费处、住院部等. 2.2; 职工宿舍楼; m2; 300. 2.3; 储物间; m2; 20. 2.4; 医疗固废暂存间; m2; 20. 2.5; 传达室; m2; 30. 2.6; 卫生间; m2; 10. 3; 绿化率; %; 3. 4; 绿化面积; m2; 100. 5; 停车位; 个; 25. 6; 病床规模数; 床; 30. 7; 劳动定员; 人; 78. 8; 总投资; 万元; 390.24. 3.4原辅材料消耗 根据卫生院提供的2015年统计资料，运营期主要消耗原辅料主要包括一次性注射器、化验试剂、各类药品、水电、发电机柴油，其中氯酸钠和盐酸为卫生院污水处理站建成后使用。各原辅料具体消耗量见下表1-3： 表1-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 消耗量; 存放位置; 备注. 1; 各类药品药剂; 箱; 3000; 库房、药房; 统一配送. 2; 一次性注射器; 支; 15000; 库房、门诊等; 统一配送. 3; 各类化验试剂、试纸等; 支/张; 7000; 化验室; 常规化验. 4; 柴油; t; 0.2; 发电机房; 少量贮存. 5; 氯酸钠; t/a; 0.5; 污水处理站房; 部分有机污染物进行水解、酸化反应. 6; 盐酸; t/a; 0.3; 污水处理站房. 7; 水; t; 4226.525; /; 自来水. 8; 电; 度/a; 6万; /; 另设发电房. 3.5 主要医疗设备 医院内主要医疗设备见表1-4。 表1-4主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注（位置）. 1; 半自动生化分析仪; BA88A; 1台; 化验室. 2; 血球分析仪; BC2300; 1台; 化验室. 3; 电解质分析仪; CE200F; 1台; 化验室. 4; 双目生物显微镜; XSP-24; 1台; 化验室. 5; 尿分析仪; 35L; 1台; 手术室. 6; 高压消毒锅; WS-200YDA; 1台; 手术室. 7; 无影灯; 12孔; 1个; 手术室. 8; 离心机; LXJ802; 1台; 化验室. 9; 心电图机; ECG300G; 1台; B超室. 10; B超; CTS380; 1台; B超室. 11; 电子阴道镜; 3台; 妇产科. 12; 多功能产床; 1张; 妇产科. 13; 微波治疗仪; 1台; 妇产科. 14; 氧气瓶; 3个. 15; 担架; 1个. 16; 电动吸引器; 7A23B; 1台; 手术室. 17; 电脑; 6台; 办公室. 18; 激光打印机; HP; 2台; 办公室、化验室. 由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 四、总平面布置 文星镇中心卫生院临近镇区冬茅中路一侧，临近道路一侧设置为大门入口，门卫室位于大门入口一侧，由北往南依次为门卫室、污水处理间、医疗废弃物贮存室、发电房、厕所。卫生院由北往南依次设置为住院部、办公楼、职工宿舍楼。医院道路和空地设置停车位，设有绿化带。 医院总的建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；能够保证门诊住院楼等处的环境安静。因此，项目的总平面设计功能分区合理，各种流线组织清晰；洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染。项目总的平面布置图见附图。 五、公用工程 5.1、给排水 （1）供水系统 医院用水来自城镇自来水，其水量、水质均可满足本项目的要求。 （2）热水系统 医院内热水由电热水器提供，不设置锅炉。 （3）排水系统 医院内采用雨污分流的排水体制。院区的屋面及地面、道路雨水采用暗沟排出院区外排至镇区城镇污水管网；卫生院生活污水和医疗废水一起经化粪池处理后，再经医院内医疗废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2的排放标准后排入镇区污水管网，汇集至湘阴县城镇污水处理厂处理，最终排入湘江。 5.2、供电工程 由镇区变电所供电，在院内东南角设置发电房一间，并在内设置一台功率为100kw的发电机作为备用电源，卫生院内年用电量约为6万度。 5.3、消防工程 （1）室外消防系统 室外消防给水系统采用生活及消防合用给水系统，并沿道路按消防规范要求设置地上式室外消火栓，室外消防栓间的间距不大于120米。项目室外消防给水采用低压制，利用自来水供水，发生火灾时，消防车从现场室外水井出水口进行灭火或经室内消防给水系统的消防水泵接合器向室内消防给水系统供水灭火。 （2）室内消火栓系统 室内消火栓系统和自动喷水灭火系统为二个独立系统。火灾10分钟由屋顶消防水箱供给，火灾延续时间的消防用水由消火栓加压泵和自动喷水灭火消防泵供给。在大楼梯间设双阀消火栓。 5.4、医疗用气系统 医用气体主要是氧气，应用在所有病房、治疗室、抢救室等。氧气采取氧气瓶方式供应，医院氧气外购，院内不设置制氧站。 5.5、通风系统 项目通风以自然通风为主，同时在卫生间等区域加设机械排风系统，确保通风换气达到有关规定和要求。 5.6、空调系统 医院内不设置中空调系统，各科室病房等单独设置挂式空调。 5.7、消毒 医院内部采用84和戊二醛消毒，手术医疗设备采用高压消毒锅消毒（电加热）。 5.8、人流组织 （1）门诊人流：门诊人员从住院楼一层入口进入大厅至交费处挂号，通过楼梯可以方便的到达所有的检查及诊疗单元。 （2）住院人流：从住院楼入口进入电梯或楼道，通可以到各处病房。 （3）医护人流：在各医疗单元将医护和病人的流线加以区分。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目地处湘阴县文星镇冬茅路263号。根据现场调查可知，本项目利用原文星镇计划生育站闲置建筑，无需另外土建。原文星镇计划生育站不进行治疗诊断及经营活动，产生的主要污染物为生活垃圾、办公垃圾、生活污水等，生活污水依托本项目区域内的化粪池处理，处理后排入城镇污水管网进入污水处理厂处理，无历史遗留环境问题。本项目属于新建项目，故不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 湘阴县，隶属于岳阳市，位于湖南省北部，县城南距省会长沙市60公里，北滨洞庭湖，湘资两水尾闾。湘江自南向北贯穿全境，把全县分为东西两部，东部为丘陵岗地，西部为滨湖平原。全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里。湘阴地处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，紧邻省会长沙，县城距长沙中心城区38公里，所辖乡镇距长沙最近的只有19公里，区位优势十分明显。 文星镇位于湘江尾闾之东，北临洞庭湖，东临汨罗，南靠省会长沙，一桥飞架西连益阳、常德市。现辖10个社区和1个农业村，驻城机关事业单位400多家，面积32 km2，其中城区面积22km2，总人口15.2万。 本项目建设地址位于湘阴县文星镇冬茅路263号，交通便捷，具体位置见附图1。 2、地形地貌 地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共 702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。 项目区域属松散土层区,地貌平坦开阔，属河湖相冲积平原。根据周边地形地貌，项目点工程地质情况由上至下为：杂填土层厚0.7～1.1米；耕植土层厚0.2～0.5米；轻亚粘土层厚3～5米，含砂量逐渐增加，粘结质差，呈可塑、软塑、硕塑状；泥质粉砂层2～3米，稍密，颗粒0.1毫米以上；细砂层2～3米，中密状，颗粒0.1～0.2毫米；卵石层厚6～9米，中密状，石径1～4厘米不等。 项目点地质条件为河湖相堆积层类型，预测其地下水为堆积土层孔隙水与砂卵石层承压水两种。因此，地下水丰富，水位埋深约2～3米。水质条件应较好，对混凝土及钢筋无腐蚀作用。 3、气候、气象 湘阴县属北亚热带季风湿润性气候，四季分明。其特点为：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。 湘阴位于季风湿润气候区。四季分明，光照长，气温高，夏季长达4个月，同时降水集中在春夏暖热季节，高温期同多雨期一致。年平均气温为17℃，日极端高气温为40.1℃，极端低气温为-14.7℃。全年无霜期为223～304天。年日照1399.9～2058.9小时。年太阳辐射总量97千卡～119.38千卡/平方厘米。年平均降雨量1392.62mm，雨季（3～7月）降雨平均量可占年平均总量的54.4%。年平均相对湿度为81.37%。全年主导风向为北北东风，年平均风速3m/s。 表2-1 湘阴县气象条件 项目; 指标值. 年平均气温; 16.9℃. 最冷月(1月)平均气温; 4.6℃. 最热月(7月)平均气温; 29.2℃. 最冷月极端最低气温; -11.8℃. 最热月极端最高气温; 39.9℃. 年无霜期; 256～278天. 年降雨量; 829～2336mm. 年主导风向; NNE(夏季为S). 4、水文 湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～20m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 最小流速 0.3m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 5、矿产资源 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂石等。县内砂石开采量每年均在100万吨以上，不仅能满足县内需求，且远销长沙、株洲、常德、岳阳及湖北省等地。细芝麻石天然颗粒细，硬度理想，质地优良。陶土藏量极为丰富，为优质陶、瓷工业原料。 6、生物资源 县域适应性广的土地资源和光、热、水资源，为生物的繁衍提供了适宜的生态环境。农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、荞头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10多余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘云鲫（鲤）为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，主要分布在东部低山岗地。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有麂、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等，珍贵鱼类有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。 7、区域环境功能： 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 西侧、湘江; 渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 湘阴县概况 #### （1）行政区划 湘阴现辖19个乡镇：文星镇、城西镇、新泉镇、岭北镇、湘滨镇、杨林寨乡、南湖洲镇、石塘乡、东塘镇、六塘乡、三塘镇、白泥湖乡、袁家铺镇、长康镇、玉华乡、界头铺镇、静河乡、樟树镇和青潭乡。2015年，湘阴县总人口为77.22万人，出生人口9418人，出生率为12.19‰。 #### （2）交通状况 湘阴陆路多点对接省会长沙，向东沿S308线距京广铁路和武广客运专线15公里、距京珠高速20公里；向南经芙蓉北路30分钟可达省会长沙，50分钟可达长沙黄花机场；建设中的京珠高速复线纵贯湘阴县南北，在县内设有两个互通；规划建设的长株潭城际轻轨经过湘阴县并设两个站点，湘阴与长株潭的时空距离将进一步缩短。 湘资两水贯穿湘阴全境，通航里程260公里，沿湘江上溯40公里可达长株潭城市群综合物流枢纽长沙新港和金霞物流园，下经洞庭湖、入长江、出吴淞，通江达海，是长沙新港、金霞物流园水上运输的必经通道和重要支撑点。湘阴漕溪港区深水码头常年通航能力在3000吨以上，是湖南省地理条件最优越的内河深水码头。 #### （3）区域给排水现状 ①给水现状 湘阴县城现有自来水厂3座，全称输配水管线（DN100以上）47km，日供水能力为4.5万m3，供水范围覆盖全文星镇地区和部分周边乡镇，本项目区域属于湘阴县文星镇，附近区域均使用自来水。 ②排水现状 根据现场踏勘，项目污水经自建医疗废水处理站处理后排入城镇污水管网，进入湘阴县污水处理厂处理，再排入项目西侧湘江。 根据《湘阴县排水专线规划》，湘阴县规划两座污水处理厂。 一座为湘阴县第一污水处理厂（现有），主要收集处理县城北部区域约26.5平方公里的生活污水，已建规模2.0万m3/d，近期扩建至4.0万m3/d，远期扩建至6.0万m3/d，远期总占地面积6ha。厂址即湘阴县现有污水处理厂厂址，位滨江路以东，东湖以西位置，污水一级干管沿滨湖路、滨江路布置，主要收集东湖以北规划区的污水，管径D1000—1200，坡度0.8‰。 另一座为湘阴县第二污水处理厂（规划），主要收集处理县城南部区域约28.10km2的湘阴县轻工业园工业污水，近期规模2.0万m3/d，远期扩建至6.0万m3/d，远期总占地面积9ha。厂址选择在洋沙湖北侧，污水一级干管沿文樟路—洋沙湖路—滨江路布置湘阴县第二污水处理厂的尾水不能直接排入洋沙湖，规划排入新建的白水江，再入湘江。 本项目所在区域属于湘阴县第一污水处理厂纳污范围，随着湘阴县第一污水处理厂的扩容，管网的建设，待区域排水条件成熟后，环评要求项目污水经自建污水处理站处理达标后排入城镇污水管网。 #### （4）社会经济状况 初步核算，2015年，湘阴全县完成地区生产总值259.54亿元，比上年增长11.1%,其中第一产业增加值41.79亿元，增长2.4%；第二产业增加值145.02万元，增长13.5%；第三产业增加值72.73亿元，增长11.9%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长0.6、5.33、3.07个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为6.72%、59.18%、34.1%，第三产业的贡献率比上年提高7.7个百分点。三次产业结构为16.1：55.8：28.1，与上年比较，第一产业所占比重下降1.1个百分点，第二产业比重上升0.3个百分点，第三产业比重上升0.8个百分点。高新技术产业增加值35.8亿元，占GDP比重15.4%。 2015年全县实现规模以上工业增加值163亿元，同比增长18.5%。全县规模工业达到152家，同比增加3家。2014全县建材产业完成工业总产值89亿元，同比增长40%，占全部规模工业总产值的13%；食品加工业完成工业总产值159亿元，同比增长20%，占全县工业总产值的26%；机械制造业完成总产值 81亿元，同比增长分别达13%。远大可建、建华管桩等5家企业纳税过1000万元，长康实业、洞庭生物科技等19家企业纳税过100万元，工业发展后劲持续增强。 - （5）矿产资源 湘阴非金属矿比较丰富。主要有重砂矿、细芝麻石、陶土、砂石等。县内砂石开采量每年均在100万吨以上，不仅能满足县内需求，且远销长沙、株洲、常德、岳阳及湖北省等地。细芝麻石天然颗粒细，硬度理想，质地优良。陶土藏量极为丰富，为优质陶、瓷工业原料。 - （6）教育医疗 湘阴县有各级各类学校185所(其中小学135所，初中29所，九年一贯制学校11所，普高6所，职高3所，特殊教育学校1所)，幼儿园86所，共有在校学生(含幼儿)105230人，在职教职工5410人。 湘阴县辖县级医疗卫生机构8个，中心卫生院8个，血防站5个，乡镇卫生院17个(含沙田、茶湖潭、西林、凤南、民新、古塘6个集中经营单位)，村卫生室437家，个体诊所109家，民营医院2家，内设17个科室。全系统共有干职工2738人。医疗技术人员中，高级职称3人，副高级职称38人，中级职称377人。本科学历124人，大专学历454人，中专及以下学历358人。全县公立医疗卫生机构固定资产总值11亿余元，万元以上医疗设备700多台，开设病床1200张。 （7）文物旅游资源 湘阴县有远浦楼，南泉寺，湘阴文庙，岳州窑遗址博物馆，鹤龙湖水乡、鹤龙湖荷花公园、青山洞庭湖休闲度假村、南洞庭湖湿地自然保护区、湘阴革命烈士陵园、郭嵩涛故居、陈毅安烈士故居、陈嘉佑将军墓、文星塔、状元塔、洋沙湖-东湖国家湿地公园等文物景点景观。项目区域范围内无文物、古迹以及其他旅游资源。 ### 文星镇概况 文星镇该镇位于湘江东支东岸，距长沙72千米，距岳阳市区96千米。北与白泥湖、石塘、湘临乡毗连，东、南面与长康、袁家铺两乡镇接壤，西抵湘江东支与鹤龙湖镇隔江相望。现辖10个社区（望滨社区、东湖社区、江东社区、三井头社区、先锋社区、高岭社区、瓦窑弯社区、长岭社区、乌龙社区、金湖社区）和1个农业村（南泉村），驻城机关企事业单位400多家，面积32平方公里，其中城区面积22平方公里，总人口15.2万（湘阴县政府门户网站提供）。 文星镇位于美丽的湘江尾闾之东，北临烟波浩渺的洞庭湖，东邻汨罗，南靠省会长沙，一桥飞架西连益阳、常德市。自南朝的宋朝建县，距今已有1500多年。历史悠久、人杰地灵，明代尚书夏元吉, 清朝我国第一位驻外使节郭嵩焘，民国时期化学专家范旭东、教育家范源濂，现代作家康濯均出生于城关。名胜古迹有东湖、南泉寺、远浦楼、文庙、岳州窑遗址、左文襄公祠和“八景”（双塔凌云、两步垂青、渔村夕照、长虹卧波、杜公垂钓、五魁捧印、水里浮瓜、三峰耸翠）等。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，特委湘阴县环境监测站对项目地进行了一期环境空气质量监测。 - 监测时间：2016年7月17日~23日。 - 监测频率：每天4次（02:00、08:00、14:00、20:00）。 （3）监测布点：共设2个大气监测点位：G1东湖社区居委会（项目地上风向0.3Km处）、G2文星镇居民区（项目地上风向0.1Km处）（详见附图4）。 （4）监测项目：SO2、NO2、PM10。 （5）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 （6）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （7）监测及评价结果：见表3-1。 表3-1 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测点; 项目; SO2 (日均值); NO2 (日均值); PM10 (日均值). G1; 浓度范围; 0.009~0.014; 0.009~0.017; 0.029~0.058. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; /; /; /. G2; 浓度范围; 0.015~0.023; 0.014~0.027; 0.035~0.068. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率; /; /; /. 二级标准(mg/m3); ≤0.15; ≤0.08; ≤0.15. 由监测结果可知，监测点中的SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 （1）调查对象：项目最终纳污水体为湘江，为了解纳污水体水环境质量现状，特委托湘阴县环境监测站于2016年7月5日对洋沙湖断面、乌龙咀断面进行了一期水质监测（断面监测布点详见附图5）。 （2）监测点位：W1：洋沙湖断面；W2：乌龙咀断面。 （3）监测因子：pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、石油类、阴离子表面活性剂、总磷、氯化物、粪大肠菌群、汞、铅、砷。 ④评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 ⑤监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外] 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类标准值. W1; pH; 6.65~6.75; 6.71; 0; 0; 6~9. DO; 6.12~6.25; 6.20; 0; 0; ≥5. COD; 13.4~16.9; 15.00; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.68~3.38; 3.01; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.580~0.586; 0.583; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.094~0.105; 0.099; 0; 0; ≤0.2. 砷; 0.0041~0.0045; 0.0043; 0; 0; ≤0.05. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; 0; ≤0.0001. 铅; 0.003ND; 0.003ND; 0; 0; ≤0.05. 石油类; 0.04ND; 0.04ND; 0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 7000~9400; 8100; 0; 0; ≤10000. W2; pH; 6.72~6.82; 6.77; 0; 0; 6~9. DO; 7.38~7.49; 7.43; 0; 0; ≥5. COD; 8.85~14.2; 11.08; 0; 0; ≤20. BOD5; 1.77~2.84; 2.22; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.522~0.528; 0.525; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.111~0.123; 0.117; 0; 0; ≤0.2. 砷; 0.0049~0.005; 0.005; 0; 0; ≤0.05. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; 0; 0; ≤0.0001. 铅; 0.003ND; 0.003ND; 0; 0; ≤0.05. 石油类; 0.04ND; 0.04ND; 0; 0; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 7000~9400; 8100; 0; 0; ≤10000. 监测结果表明，湘江各断面的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明项目地水环境较好。 3、声环境质量 为了解项目卫生院所在地的声环境质量现状，特委托湘阴县环境监测站于2016年9月19-20日沿卫生院厂界四周各布设1个点进行监测。 - 监测频率：每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。 - 监测布点：在本项目东、南、西、北厂界外1米各布设1个监测点。 - 监测因子：等效连续A声级Leq（A）。 - 监测及评价结果：见表3-3。 表3-3 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 监测点位; 监测结果（单位：dB(A)）. 2016年9月19日; 2016年9月20日. 昼; 夜; 昼; 夜. 项目东侧场界外1米处; 55.5; 46.3; 53.7; 44.7. 项目南侧场界外1米处; 54.5; 45.2; 52.7; 43.7. 项目西侧场界外1米处; 54.0; 43.8; 53.5; 44.8. 项目北侧场界外1米处; 53.9; 45.8; 55.7; 46.7. 注：各监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]. 从监测数据来看，卫生院各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A）），表明卫生院四周声环境质量较好。 环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场踏勘，项目评价区域内没有重点保护的单位和珍稀野生动植物资源，根据项目性质、周围环境特征，确定评价范围内周围居民点、行政办公区及文教区为主要大气和噪声环境保护目标。 项目主要环境保护目标见表3-4，项目敏感点图见图3-1。 主要表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气 环境; 文星镇居民点; 北; 15-250; 居民点（约300户）; GB3095-2012中的二级标准. 文星镇居民点; 东; 5-200; 居民点（约100户）. 文星镇居民点; 西; 110-320; 居民点（约300户）. 文星镇居民点; 南; 10-50; 居民点（约20户）. 文星镇居民点; 南; 12-280; 居民点（约120户）. 湘阴县第一职业中等学校; 西北; 80-280; 居民点（约2000人）. 湘阴县审计局; 西; 15-100; 行政，约90人. 声环境; 文星镇居民点; 北; 15-250; 居民点（约300户）; 执行GB3096-2008中的2类. 文星镇居民点; 东; 5-200; 居民点（约100户）. 湘阴县审计局; 西; 15-100; 行政，约90人. 文星镇居民点; 南; 10-50; 居民点（约20户）. 水环境; 湘江; 西; 2000; 宽约500m; GB3838-2002，Ⅲ类. 生态环境; 项目区内; 未有珍稀动植物、水生动物; /. 图3-1 环境目标保护图

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | - 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 2、地表水 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 日平均; 150（ug/m3）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准. 1小时平均; 500（ug/m3）. PM10; 日平均; 150（ug/m3）. NO2; 日平均; 80（ug/m3）. 1小时平均; 200（ug/m3）. 本项目地表水为湘江，也是最终纳污水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 标准; 监测因子; Ⅲ类标准值. 依据：《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水体标准; pH; 6~9. DO; ≥5. COD; ≤20. BOD5; ≤4. NH3-N; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 砷; ≤0.05. 汞; ≤0.0001. 铅; ≤0.05. 石油类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 粪大肠菌群; ≤10000. 3、声环境 项目所在区域声环境功能为2类区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. 1、大气污染物： 医疗废水处理站产生的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；其他执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2的二级标准。 表4-4 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 表4-5 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 污染物; CO; HC+NOX; PM. Pmix<37kW柴油机排气污染物限值（g/kWh）; 5.5; 7.5; 0.60. 表4-6 饮食业油烟排放标准 单位：mg/m3 规模; 大型; 中型; 小型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 85; 75; 60. 表4-7 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 550; 2.6; 15; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 240; 0.77; 15; 0.12. 3; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 1.0. 2、废水： 项目医疗废水和生活污水经现有化粪池处理一起进入医疗废水处理站处理消毒后，排入镇区城镇污水管网，再进入城镇污水处理厂进行处理，最终排放至西侧湘江内，且湘阴县文星镇中心卫生院未设传染病科，运营期废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准。 表4-8 医疗机构水污染物排放标准（mg/L） 序号; 控制项目; 预处理标准值. 1; pH; 6～9. 2; COD; 250. 3; BOD5; 100. 4; SS; 60. 5; 氨氮; —. 6; 粪大肠菌群（mpn/L）; 5000. 7; 总余氯; —. 8; 挥发酚; 1.0. 3、噪声： 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表4-9 厂界噪声标准限值 等效声级Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间; 依据. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008. - 固体废弃物： 医疗废物、医疗废水处理站产生的污泥执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》( 环发[2003]206号)中有关规定，经由医疗固废暂存间收集后定期转交给相关资质单位处理；一般生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 表4-10 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数(MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; —; —; —; >95. |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据工程分析可知，本项目的废气主要为医疗废水处理站废气和备用发电机的废气，根据计算可知NOX：2.79kg/a，SO2：4.34kg/a，废气总量控制指标由建设单位向湘阴县环保局申请。本项目因生活污水、医疗废水一起进入化粪池中进行预处理，预处理后的综合废水再进入医疗废水处理站处理达标后排入镇区污水管网，进入湘阴县城镇污水处理厂处理，处理后最终进入西侧湘江，根据计算COD：0.2156t/a，氨氮：0.0539t/a，废水总量控制指标由建设单位向湘阴县环保局申请。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 施工期 根据现场踏勘，本项目主要利用原计划生育站建筑进行升级改造，目前已完成相关土建工程，无遗留环境问题，但尚未完成电梯、发电房等设备按装。故本环评拟不再对土建工程进行分析。 本次工程还需完成辅助工程、公用工程、环保工程等工程的设备安装。施工人员为相关设备供应商的相关技术人员，人员就餐、住宿等均在自行负责，因此施工期污染主要有施工场地产生的少量粉尘、机械噪声及少量生活垃圾、建筑垃圾等。主要建筑工程内容如下表5-1所示： 表5-1施工期工程内容 工程 分类; 工程名称; 工程内容; 备注. 辅助工程; 发电房; 1间，建筑面积约16㎡，设一台功率为100kw的发电机. 公用 工程; 电梯; 住院楼外置（6F），采用钢架玻璃结构; 依附于住院楼内院外侧，不进行大规模建筑改造. 给排水; 城镇自来水供水，雨污分流管网，排入城镇污水管网. 环保 工程; 医疗废水处理站; 1座，处理规模30m3/d. 生活垃圾收集点; 1个，建筑面积约27㎡. 运营期 根据卫生院提供的资料，本项目不采用X光机进行诊断；不销售、使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源；不生产、销售、使用Ⅲ类射线装置，故本项目不对放射源、放射性设备进行评价。卫生院不设锅炉房，无锅炉烟气产生。因此本项目产生的医疗废水种类与一般医院产生的废水种类基本相同。 本项目营运期工艺流程及产污环节见下图5-1。 图5-1 项目营运期医疗流程及产污环节图 二、污染源分析 施工期 本项目主要利用原计划生育站建筑进行升级改造，目前已完成相关土建工程，无遗留环境问题，但还需完成辅助工程、公用工程、环保工程等工程的设备安装，故本环评拟不再对土建工程进行分析。工程施工人员为就近聘请，人员就餐、住宿等均在自行负责，因此施工期污染主要有施工场地产生的粉尘、少量施工人员生活污水、机械噪声及生活垃圾、建筑垃圾等。 1、施工废气污染源 设备安装阶段的大气污染源主要来自安装电梯设备、布置雨污分流管网所产生的粉尘。设备安装住在项目区域的院内进行，其中三面为二层楼及以上高建筑，区域内绿化带丰富，可有效减少风力对粉尘的影响，在施工期注意相关防尘措施，施工队伍文明作业产生的粉尘对周围环境影响较小。 2、施工废水污染源 本项目工程施工人员主要为相关设备供应商的安装人员，人员就餐、住宿等均在自行负责。本项目施工主要对相关设备进行安装，在原有基础上对建筑进行升级改造，且不对建筑进行大规模改造，经进行部分钻孔对相关设备进行固定，不对施工场地水冲洗。相关设备安装周期较短，故本项目施工期不产生施工废水。 3、施工期噪声污染源 项目建设期的噪声污染主要来自施工机械设备的运转和各类车辆的运行，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。噪声级在60~85dB(A)。由于本项目施工场地主要在项目区域院内进行，施工周期较短，主要施工手段为钻孔固定相关设备，项目区域内绿化程度较好，且项目地三面为二层及以上建筑，可在一定程度上起到隔声、降噪的效果。本项目因施工期较短，不在夜间进行施工，施工人员为专业技术人员，故可知本项目对周边声环境影响较小。 4、施工期固体废弃物 施工期的固体废物主要为施工所产生的建筑垃圾，如混凝土块、碎砖、石屑、废包装（箱）和废木料等。由于本项目施工期短，主要为钻孔施工，产生的建筑垃圾较少，因此本环评要求施工期产生的固体废弃物每日一清，减少固废堆积、产生粉尘、影响美观。故本项目施工期固体废物对周边环境影响较小。 营运期 1、废水污染 根据医院提供的资料，本项目无产生放射性废水和洗片废水。废水主要为就诊、住院病人及家属产生的医疗废水和医院住宿职工的生活污水。 （1）医疗废水 医疗废水主要来自住院、治疗、复检等产生的，医疗废水水质：项目化验室、检验室只做血常规、尿常规等比较简单的检测，无需使用含重金属试剂，因此该废水中不含重金属，故项目医疗废水无重金属等复杂污染因子。项目产生医疗废水与生活污水一同进入化粪池处理，并进入医疗废水处理站进行处理。 湘阴县文星镇中心卫生院现有病床30张，门诊楼每天人数约10人，根据卫生院提供的统计资料，病床的使用率不超过40%。本次环评根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》及卫生院提供的2015年实际用水资料可知，卫生院医疗及住院家属用水量总计为：5.48m3/d（2000m3/a），排污系数以0.85计，则卫生院医疗废水进入废水处理系统的水量为4.66m3/d（1700m3/a）。 根据同类工程医疗废水污染物产生浓度，结合《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的参考数据，确定本项目产生的医疗废水质为CODcr 350mg/L、BOD5150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、粪大肠杆菌3×108个/L。 （2）生活污水 根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，住宿职工生活用水量平均每天按160L/人计，不住宿职工生活用水量平均每天按50L/人计，根据建设方提供的资料显示可知，拥有员工78人，其中住宿员工约为20人，则生活用水量为6.1m3/d（2226.5m3/a），排污系数按0.85计，则污水排放量为5.19m3/d（1892.525m3/a），污染物浓度为：CODCr 350mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、T-P 2.0mg/L。 （3）废水水质 由于本项目为医疗机构，职工宿舍设置于卫生院内，且部分不住宿职工也有生活污水产生，建设方为避免含有医疗废水的生活污水通过化粪池外排，造成不必要的污染事件，故本项目生活污水与医疗废水一同进入化粪池预处理，产生的综合废水进入医疗废水处理站进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关标准后排入城镇污水管网，进入污水处理厂处理。 废水污染物产生浓度以及产生量详见表5-2。 表5-2 废水污染物产生浓度以及产生量 废水总量; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 废水总量; 污染物种类; 处理后浓度（mg/L）; 处理后污染物总量（t/a）; 最终去向. 医疗废水1700m3/d; COD; 350; 0.595; 综合废水3592m3/a; COD; 60; 0.2156; 湘江. BOD5; 150; 0.255. SS; 200; 0.34; BOD5; 20; 0.0719. NH3-N; 30; 0.051. 粪大肠杆菌; 3×108个/L; SS; 20; 0.0719. 生活污水 1892.525m3/a; COD; 350; 0.6624. NH3-N; 25; 0.0473; NH3-N; 15; 0.0539. SS; 150; 0.2839; 粪大肠杆菌; 350个/L. TP; 2; 0.0038. - 水平衡 项目水平衡详见图5-2。 图5-2 项目水平衡图 单位：m3/d （5）雨水 环评要求项目严格执行“雨污分流”，在院区内设置单独的雨水收集管网，收集项目内产生的雨水，通过雨水管网排入城镇污水管网，进而到城镇污水处理厂处理。雨水产生量计算如下： 雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，该区最大降雨量按30mm/h计，取初期15min，后期雨水视为清洁水；集雨面积，以住院楼、职工宿舍和污水处理收集系统等面积计，约3000m2。经计算，本项目雨水量约为22.5m3/次，主要污染物为悬浮固体、COD等。本项目雨水收纳水体主要为湘阴县城镇污水处理厂，最终排入纳污水体湘江，可产消纳本项目范围内的雨水。 2、废气污染 项目供热采用分体空调供暖，热水由电热水器提供，不使用锅炉。因此项目营运期间的主要污染因子为食堂油烟、医疗废水处理站产生的恶臭气体及备用柴油发电机产生的废气。 （1）食堂油烟 卫生院食堂使用液化气和电能，食堂主要为单身职工就餐使用，共计约20人，由于由于食宿人数不多，食堂规模不大，油烟经排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。食堂设置1个灶头，单灶台风量为400m3/h，每天使用约5小时，以天然气为燃料。据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，取中值计算油烟日产生量为12g/d，年产生量为4.38kg/a。食堂油烟经环保油烟净化器处理（处理效率不低于60%），处理后浓度为1.5＜2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求。 （2）污水处理站废气 医院污水处理站接触氧化池散发的恶臭气体对周围大气环境会产生一定的影响，医院污水处理站产生的恶臭气体的成分主要是NH3和H2S。H2S气体具有臭鸡蛋味，有一定的刺激性。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。有机污水产生的恶臭量大于一般工业废水，夏秋季较多。 本项目污水处理站拟设置为地埋式，同时项目污水处理站规模较小（30m3/d），建成后污染物浓度较低，废气产生量较小，废水处理站建在门卫旁的单独房间内。据类比同类卫生院医疗废水处理站恶臭污染物源强，本项目恶臭污染物排放速率约为NH3：12g/d（4.38kg/a）；H2S：9g/d（3.285kg/a）。由于恶臭产生量少、排放速度较低，因此本项目污水处理站通过自然通风、排气扇等措施后，恶臭不会淤积在污水处理站内，不会对项目区的病房、门诊区以及周边环境敏感点产生明显影响。 （3）备用柴油发电机尾气 卫生院在发电房内设置1台容量为100kW的发电机作为一级负荷的备用电源，发电机耗油量约为每千瓦*小时0.232升（约0.198kg）。由于项目地供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，根据建设方提供的资料显示每个月使用时间小于4h。本环评为便于计算，按每月发电一次，每次运行4h计，则年总耗油量为100×0.198 kg/h×4小时/次×12月/年=0.95t/a。 参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为2.79kg/a，CO的排放量为1.64kg/a，SO2的排放量为4.34kg/a，烟尘的排放量为0.77kg/a。发电机尾气由专用烟道引至发电房顶高空排放能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求。 表5-3 备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表 污染物; SO2; NOX; CO; 烟尘. 产生量; 4.34kg/a; 2.79kg/a; 1.64kg/a; 0.77kg/a. 治理措施; 拟由管道引至屋顶高空排放. 排放量; 4.34kg/a 0.90g/kw.h; 2.79kg/a 0.58g/kw.h; 1.64kg/a 0.34g/kw.h; 0.77kg/a 0.16g/kw.h. 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891—2014)第三阶段标准（g/kw.h）; /; 7.5; 5.5; 0.60. 3、噪声污染 本项目营运期主要的噪声源为空调挂机、进出车辆及人流等，根据湘阴县环境监测站于2016年9月19-20日沿卫生院厂界四周布点进行监测可知，项目四周昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50 dB（A）），表明卫生院四周声环境质量较好。本项目新建后将主要新增噪声源为医疗废水处理站水泵、制氧空风机、备用柴油发电机。根据对同类设备的类比，确定主要声源的噪声等级如下。 表5-4 项目主要设备及其噪声源强 单位：dB（A） 设备名称; 设备位置; 产生特性; 噪声值范围. 水泵; 医疗废水处理站; 连续; 75~80. 空调挂机; 各住院病房、办公室; 连续; 70～75. 人流; 医院内; 连续; 65~70. 车辆; 医院内; 连续; 65~70. 备用柴油发电机; 发电房内; 间断; 85~90. 制氧空风机; 医疗废水处理站; 连续; 70～75. 4、固体废物污染 医院是人群及患者活动、治疗、检查和生活的集中场所，在正常运营过程中产生的固体废物包括一般生活垃圾、医疗废物、医疗废水处理站产生的污泥等。其产生及排放情况为： （1）一般生活垃圾 卫生院病床30张，使用率为40%，则住院及陪护人员约24人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》产生生活垃圾按1.0kg计，生活垃圾产生量为24kg/d；医院工作人员78人，其中住宿人员约20人，其生活垃圾产生量按每人1.0 kg/d计，其他人员生活垃圾按0.5kg计，生活垃圾产生量为49kg/d；门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，以每天门诊人数10人计，产生生活垃圾量为2kg/d；则卫生院生活垃圾量为75kg/d（27.375t/a），经卫生院外道路旁设置的垃圾桶集中收集后由环卫部门统一处置，未进行分类处置。 （2）医疗固废 《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》，本评价病房医疗废物取0.52kg/床位·d，本项目共有病床30张，则项目医疗废物年产量约为15.6kg/d，按照每年365个工作日来计，则项目医疗废物产量约为5.694t/a。门诊病人医疗废物产生量为0.06 kg/人•次，每天门诊人数约10人次，则产生量为0.6kg/d（0.219t/a）。因此，项目运营期总的医疗固废产生量为5.913t/a。 医院产生的医疗废物属于危险废物名录中编号为HW01类特殊危险废物。收集后在医疗废物暂存间暂存，定期由岳阳市方向固废安全处置有限公司收集后无害化处置。根据卫生院病房科室设置情况，类比调查确定本项目产生的医疗废物主要包括以下几类： a、感染性废物：主要包括门诊、急诊和病房产生的被病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、纱布等各种敷料，一次性使用的卫生用品、医疗用品及医疗器械，废弃的被服及其他被病人污染的物品，各种废弃的医学病理标本、废弃血液、血清等。 b、病理性废物：在诊疗过程中产生的人体废弃物等，包括：人体组织、器官、肢体、胎盘等相关物质。 c、药物性废物：主要是过期、淘汰、变质或者被污染的药品等药物性废物。 d、化学性废物：来自临床实验室，如诊断或实验工作、清洁与消毒过程中产生的废弃的84、戊二醛等化学消毒剂及废弃的温度计等。 （3）医疗废水处理站污泥 在卫生院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成的污泥，根据国家危险废物名录，医院污水处理系统产生的污泥属于危险固废，名录编号为HW01。 因污水处理站采用接触氧化法，属于生物膜法，随水带出的污泥量少。沉淀池污泥经潜污泵泵入水解调节池，进行厌氧消化。污泥中的微生物有机体自身氧化分解，转化为二氧化碳、水等，是的污泥得到稳定。经厌氧消化稳定处理后的污泥量很少，一般1~2年清理一次。 为方便计算，污泥清理1年清理一次，通常该类污水处理工艺每处理1500m3污水产生的污泥量约为1t（含水率99%），本项目综合废水量约为3592m3/a，卫生院污水处理站全年产生污泥量约为2.39t/a，含水率90%，换算成干污泥量约为0.239t/a（干基）。污水处理站污泥经脱水后采用石灰消毒，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司无害化处置。 项目营运期固废产生、排放情况详见表5-5。 表5-5 项目固废产生、排放情况一览表 名称; 来源; 性质; 产生量（t/a）; 处理方式. 生活垃圾; 陪护人、医护人员; 一般 固废; 27.375; 环卫部门统一处理. 医疗固 体废物; 病理科、病房、检验室、等; 危险 固废; 5.913; 收集后在医疗废物暂存间暂存，定期由岳阳市方向固废安全处置中心收集后无害化处置. 污泥; 医疗废水处理站; 危险 固废; 0.239（干基）.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 4.38kg/a | 1.75kg/a |
|  | 污水处 理站 | 恶臭 | NH3：4.38kg/a H2S：3.285kg/a | NH3：4.38kg/a H2S：3.285kg/a |
|  | 发电机 | 烟气 | NOX:2.79kg/a SO2:4.34kg/a CO: 1.64kg/a 烟尘：0.77kg/a | NOX:2.79kg/a SO2:4.34kg/a CO: 1.64kg/a 烟尘：0.77kg/a |
| 水污 染物 | 医疗废水1700m3/a | COD | 350mg/L，0.595t/a | 本项目生活污水与医疗废水一同进入化粪池预处理，产生的综合废水进入医疗废水处理站进行处理 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.255t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.34t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.051t/a |  |
|  |  | 粪大肠杆菌 | 3×108个/L |  |
|  | 生活污水 1892.525m3/a | COD | 350mg/L，0.6624t/a |  |
|  |  | NH3-N | 150mg/L，0.0473t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.2839t/a |  |
|  |  | TP | 30mg/L，0.0038t/a |  |
|  | 综合废水 3592m3/a | COD | / | 60mg/L，0.2156t/a |
|  |  | BOD5 | / | 20mg/L，0.0719t/a |
|  |  | SS | / | 20mg/L，0.0719t/a |
|  |  | NH3-N | / | 15mg/L，0.0539t/a |
|  |  | 粪大肠杆菌 | / | 350个/L |
| 固 体 废 物 | 生活、医疗、 医疗废水处理站 | 医疗废物 | 5.913t/a | 定期交由有处理医疗废物资质的公司处置 |
|  |  | 污泥 | 0.239t/a（干基） |  |
|  |  | 生活垃圾 | 27.375t/a | 分类收集后，环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 营运期噪声主要来自空调、水泵等设备运行噪声，汽车、社会活动噪声等。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 卫生院内绿化率为3.3%，卫生院外侧道路有高大强木，以净化空气，减少噪声外传，美化环境，营运期对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析 根据现场踏勘，本项目主要利用原计划生育站建筑进行升级改造，目前已完成相关土建工程，无遗留环境问题，但尚未完成电梯、发电房等设备按装。故本环评拟不再对土建工程进行分析。本次工程还需完成辅助工程、公用工程、环保工程等工程的设备安装。因此施工期污染主要有施工场地产生的少量粉尘、机械噪声及少量生活垃圾、建筑垃圾等。 1、施工期废气污染源 施工大气污染源主要来自安装电梯设备、布置雨污分流管网等施工所产生的粉尘。设备安装在项目区域的院内进行，其中三面为二层楼及以上建筑，区域内绿化带丰富，项目周边均有高大乔木，粉尘的影响范围较小。只要在施工过程中采取有效的防尘措施，及时清理产生的垃圾，本项目的建设对周围环境影响不大，环境空气气量能够符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。 2、施工期废水污染源 工程施工人员相关设备供应商提供的专业安装人员，人员就餐、住宿等均在自行负责。本项目施工主要对相关设备进行安装，在原有基础上对建筑进行升级改造，且不对建筑进行大规模改造，仅进行部分钻孔对相关设备进行固定，不对施工场地水冲洗。相关设备安装周期较短，故本项目施工期不产生施工废水。 3、施工期噪声污染源 项目建设期的噪声污染主要来自施工机械设备的运转和各类车辆的运行，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。由于本项目施工场地主要在项目区域内进行，施工周期较短，主要施工手段为钻孔固定相关设备，项目区域内绿化程度较好，且项目区域内三面为二层及以上建筑，项目周边均有高大乔木，可在一定程度上起到降噪的效果。从类似项目的现状监测表明，设备声源基本符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，但施工期必须严格控制施工时间，禁止在夜间进行高噪声、振动的施工。预计项目施工期间对周围声环境影响较小。 4、施工期固体废弃物 施工期的固体废物主要为施工所产生的建筑垃圾，如混凝土块、碎砖、石屑、废包装（箱）和废木料等。由于本项目施工期短，主要为钻孔施工，产生的建筑垃圾较少，因此本环评要求施工期产生的固体废弃物每日一清，减少固废堆积、产生粉尘、影响美观。故本项目施工期固体废弃物经收集处理后，对周边环境影响较小。 二：营运期的环境影响分析 - 大气环境影响及污染防治措施分析 卫生院营运期大气污染主要为食堂油烟、污水处理站恶臭气体、备用柴油发电机废气。 （1）食堂油烟 卫生院食堂使用液化气和电能，就餐人数约20人，由于由于食宿人数不多，食堂规模不大，根据工程分析可知油烟年产生量为4.38kg/a，食堂油烟经环保油烟净化器处理（处理效率不低于60%），处理后浓度为1.5＜2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求。油烟经过现有的排风扇排入周边大气中，对周边环境影响较小。 （2）污水处理站恶臭气体 卫生院产生的废水由医疗废水处理站处理，由于污水站规模不大，且其恶臭产生量一般来说较小，同时污水处理装置又置于地下，具有较好的密封性。据类比同类卫生院医疗废水处理站恶臭污染物源强，本项目恶臭污染物排放速率约为NH3：12g/d（4.38kg/a）；H2S：9g/d（3.285kg/a）。由于恶臭产生量少、排放速度较低。所以在系统正常运行时，产生的恶臭气体较少，通过排气扇处理不会导致处理站内恶臭气体淤积，排出的气体一方面可通过大气逸散，另一方面可被周边绿化带吸收，其一般对地面大气环境质量影响不大。 废水处理系统在污泥脱水、清运和处置时，污泥外露，会散发一定的恶臭气体进入大气环境，影响大气环境质量。其污染产生虽不可避免，但可以通过采取以下控制措施减少其不利影响： - 绿化。在新建的污水处理系统周围和场界周边种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、雪松等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低恶臭气体的环境影响。 - 及时清运。在污泥清运时尽量选择无风天气，减少污泥裸露时间。 - 贮存密闭。污泥脱水应在密闭的空间中进行、运输需选用密封的运输设备进行运输。 本项目污泥清理周期为1~2年，在采取以上措施后，其恶臭气体影响可得到进一步降低，医疗废水处理站及污泥产生的恶臭不会造成大的环境影响。 （3）备用柴油发电机尾气 本项目备用柴油发电机尾气参照北京市环境保护科学研究院世行课题组编制的《北京环境总体规划研究》中确定的排放系数，即燃烧1t油NOX的排放量为2.94kg，CO的排放量为1.73kg，SO2的排放量为4.57kg，烟尘的排放量为0.81kg，计算得到NOX的排放量为2.79kg/a，CO的排放量为1.64kg/a，SO2的排放量为4.34kg/a，烟尘的排放量为0.77kg/a，同时发电机尾气由专用烟道引至发电房东侧高空排放，排放处有高大乔木，能在一定程度吸收和降低污染物，能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，且根据建设方提供的资料显示可知本项目区域停电、使用备用柴油发电机次数极少，故可知对周边环境影响较小。 - 水环境影响及污染防治措施分析 - 医疗废水 本项目现有病床30张，门诊楼每天人数约10人，根据卫生院提供的统计资料，病床的使用率不超过40%。本次环评根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》及卫生院提供的2015年实际用水资料可知，卫生院医疗及住院家属用水量总计为：5.48m3/d（2000m3/a），排污系数以0.85计，则卫生院医疗废水进入废水处理系统的废水量为4.66m3/d（1700m3/a），且本项目的医疗废水与生活污水一起进入化粪池预处理后再进入医疗废水处理站处理。 （2）生活废水 根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》，住宿职工生活用水量平均每天按160L/人计，不住宿职工生活用水量平均每天按50L/人计，根据建设方提供的资料显示可知，拥有员工78人，其中住宿员工约为20人，则生活用水量为6.1m3/d（2226.5m3/a），排污系数按0.85计，则污水排放量为5.19m3/d（1892.525m3/a），污染物浓度为：CODCr 350mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、T-P 2.0mg/L。本项目生活污水与医疗废水一起进入化粪池预处理后再进入医疗废水处理站处理。 （3）雨水 本项目在院内实行“雨污（清污）分流”，避免因雨水进入医疗废水处理站增加处理符合。经工程分析可知，本项目雨水量约为22.5m3/次。在院区内设置单独的雨水收集管网，收集项目内产生的雨水，通过雨水管网直接排入城镇污水管网，进而到城镇污水处理厂处理，最终排入纳污水体湘江。 （4）废水处理工艺的确定及相符性分析 1）废水处理工艺的确定 医院污水处理技术的工艺大体上分为两类，即物化法（按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中一级处理）与生化法（按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）二级处理）。物化法（化学混凝法）是通过投加混凝剂和助凝剂，经过混合、反应等过程产生絮凝沉淀，从而去除污水中的有机污染物后消毒排放的方法；生化法是利用微生物降解污水中的有机污染物后，再进行消毒处理的生化处理方法。与生化法相比，物化法处理医院废水具有一次性投资稍低，占地也较小，但也有诸多缺点，具体表现如下： ①化学混凝法主要去除悬浮的颗粒物质及胶体微粒，对溶解性的有机物去除效率低，因而采用混凝法处理医院废水，CODcr不能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）； ②污水处理系统运行时需投加混凝剂、助凝剂等化学药剂，因为运行费用高，同时物化法污泥量增大，处理污泥的占地和投资大，对环境美观及整洁影响大； ③操作复杂、不易实现自动化控制，系统运行不稳定，污水很难确保稳定达标； ④操作运行时需操作的单元多（如配药、调药量等），操作、维修复杂，工作量大。 因此本项目根据已有建筑设施，以及当地环保部对出水水质的要求，本项目医疗废水处理站为严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，采用生化法+消毒工艺的二级处理工艺，设计处理规模为30m3/d。 医院污水处理的具体工艺流程见图7-1。 图7-1 医院污水处理工艺 工艺流程说明： 医疗废水经现有化粪池处理后在进入污水处理设施的格栅，去除废水中的纱布、胶布、塑料袋等固体物质，防治污水中较大物体进入后续处理单元，造成管道、水泵、填料等污水处理设施阻塞，保证设备正常运行，减少清掏工作。 污水经格栅井去除较大固态物质后，进入水解调节池。医院污染水的水质、水量波动很大，而污水处理设备是连续运行，必须通过调节池对水质、水量进行调节，以保证后续单元连续、稳定的运行。水解调节池内悬挂弹性填料，利用填料上附着生长的生物膜使污水中部分有机污染物进行水解、酸化反应，从而使大分子有机物转化为易于好氧处理的小分子有机物。水解调节池出水由泵均匀提升至生物接触氧化池，经过好氧生物接触氧化，污水中所含绝大部分有机物得到充分降解，污水中所含的绝大部分有机物得到充分降解，出流的污水中含有少量老化、脱落的生物膜碎片，需进行固液分离，所以生物接触氧化池的出水又自流进入沉淀池，沉淀池采用平流沉淀形式可去除污水中悬浮物，减少后续接触消毒池消毒剂的用量。 污水经沉淀池自然流入接触消毒池，并在接触消毒池入口投加消毒剂。经充分接触消毒后，污水流入排放口。 生物接触氧化池采用液下曝气方式，曝气机的电机和充氧部分均在液下，提高了电机的效率，降低了噪声。采用此种曝气方式具有一下特点：①噪音小，效率高；②吸入空气量较多，混合效果较好；③具有较高的传氧效果；④可造成水流成螺旋状水平方向并继而向上流动，曝气的同时兼有搅拌作用；⑤陆上导气管可加装消音器，增强消音效果。 因污水处理站采用接触氧化法，属于生物膜法，随水带出的污泥量少。沉淀池污泥经潜污泵泵入水解调节池，进行厌氧消化。污泥中的微生物有机体自身氧化分解，转化为二氧化碳、水等，使的污泥产生量稳定。经厌氧消化稳定处理后的污泥量很少，一般1~2年清理一次。 所有水池均采用埋地封闭式，防止病菌通过空气传播和污水气味对环境的影响，只留必要的检修人孔和好氧池进排气孔。污水处理构筑屋内的气体由集齐系统收集，集中消毒后排放，废气采用紫外线。 医疗废水处理站建设要求 根据《医院污水处理设计规范》（HJ2029-2013）要求对项目污水处理措施提出如下要求： ①格栅：a）在污水处理系统或提升水泵前应设置格栅，格栅井可与调节池合建，格栅应按最大时污水量设计。b）格栅与污水处理产生污泥等一同集中消毒、处理、处置。 ②水解调节池：a）医院污水处理系统应设调节池。连续运行时，其有效容积按日处理量的6-8小时计算。间歇运行时，其有效容积按工艺运行周期计算；b）调节池采用沉水式曝气机达到搅拌的效果，功率应结合池体大小进行确定，一般可按5W/m3计算；c）调节池应设置排空集水坑，池底流向集水坑的坡度应不下于3-5‰；d）水接触为常温水解酸化池，温度宜为15-40℃，DO宜保持在0.2-0.5mg/l；e）水解酸化池一般采用上向流方式，最大上升流速宜为1.0m/h-1.5m/h，水力停留时间一般为2.5h-3h。 ③接触氧化池：a）接触氧化池的填料及支架应采用复合HJ/T245和HJ/T246要求的轻质、高强、防腐蚀、易于挂膜、比表面积大河空隙率高的组合体；b）生物接触氧化池污泥负荷可采用0.8-1.5kg-BOD5/（m3填料.d），水力停留时间2-5h，气水比15-20。 ④消毒：卫生院污水接触消毒时间不宜小于1.0h。 2）相符性分析 ①医疗废水处理站处理规模可行性分析 本项目年产生的医疗废水4.66m3/d（1700m3/a）、生活污水5.19m3/d（1892.525m3/a），由于本项目医疗废水、生活污水都经由化粪池处理后再进入医疗废水处理站处理，故可知本项目年产生的综合废水约为9.843m3/d（3592m3/a），本项目设计处理规模为30m3/d（10950m3/a），故可知本项目处理规模能够符合项目需求。 ②废水处理可行性分析 由工程分析可知项目外排废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5和粪大肠菌等，废水主要污染因子浓度为COD：350mg/L、BOD5:150mg/L、氨氮：30mg/L、SS：200mg/L、粪大肠菌群：3×108个/L。根据医疗废水处理站建设方提供的类似项目污水处理效果可知，污水处理站对各污染物的处理效果如下表： 表7-1 项目废水处理后达标情况 项目; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 粪大肠菌群. 进水浓度; 350mg/L; 150mg/L; 30mg/L; 200mg/L; 3×108个/L. 去除率; 90%; 90%; 60%; 95%; 99%. 排放浓度; 35 mg/L; 15 mg/L; 9.0mg/L; 10mg/L; 350个/L. 排放标准; 60mg/L; 20 mg/L; 15 mg/L; 20mg/L; 500个/L. 由上表7-1及上述可知，项目废水经过污水处理站处理后，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准，卫生院采取的污水处理工艺可行，措施可行，能够符合要求。 3、声环境影响分析及治理措施 卫生院内现有噪声源主要为空调挂机、卫生院来往病人、车辆的嘈杂噪声等，根据湘阴县监测站2016年9月19-20日对卫生院四周及住院楼噪声现状监测结果可知，卫生院四周噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）要求，说明现有噪声源不会对周边环境造成影响。 卫生院新增噪声源为污水站的水泵和制氧空风机、发电房的备用柴油发电机。由于该项目新增噪声源均在专用设备内，因此对外界造成的影响不大。针对建设项目高噪设备的声源特征，评价提出如下防治措施： 设备选型：从设备选型入手，设备定货时向设备制造厂提出噪声限值，尤其对水泵，必须选择低噪、低转速风机，风机的产噪级别在85dB（A）以下； 消声：在气动性噪声设备上安装相应的消声装置，如引风机应安装消声器； 隔声：各类通风机、泵类等产噪设备均设置于室内，可降低噪声的影响； 减振与隔振：机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，采取相应的减振措施进行控制。振动较大的设备与管道连接采用柔性连接方式。 其它：在场区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及专用房噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用，而且还能起到抑尘、净化空气、美化环境的效果。 卫生院新增设备在采用如下表7-2降噪措施处理后，四周噪声昼间预计可低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 表7-2噪声污染防治措施 设备名称; 设备位置; 产生特性; 噪声值范围 dB(A); 防治措施; 备注. 水泵; 医疗废水处理站; 连续; 75~80; 低噪声设备、减振、隔振、隔声; 新增. 空调挂机; 各住院病房、办公室; 连续; 70～75; 设备选型; 已有. 人流; 医院内; 连续; 65~70; 绿化带; 已有. 车辆; 医院内; 连续; 65~70; 绿化带; 已有. 备用柴油发电机; 发电房内; 间断; 85~90; 低噪声设备、减振、隔振、隔声; 新增. 制氧空风机; 医疗废水处理站; 连续; 70～75; 低噪声设备、减振、隔振、隔声; 新增. 4、固废环境影响分析 （1）生活垃圾 项目生活垃圾产生量约为27.375t/a，医院在相应的功能区、主要楼道设立垃圾桶，并在项目区域内建设生活垃圾收集点，进行分类收集。垃圾定期由环卫部门统一处理。垃圾收运时间应尽量避开人流高峰期，并选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象，采取上述措施后生活垃圾对周边环境影响较小。 （2）医疗固废 医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医院产生的医疗废物属于危险废物名录中编号为HW01类特殊危险废物。 根据《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》，本评价病房医疗废物取0.52kg/床位·d，本项目共有病床30张，则项目医疗废物年产量约为15.6kg/d，按照每年365个工作日来计，则项目医疗废物产量约为5.694t/a。门诊病人医疗废物产生量为0.06 kg/人•次，每天门诊人数约10人次，则产生量为0.6kg/d（0.219t/a），因此项目运营期总的医疗固废产生量为5.913t/a。收集后在医疗废物暂存间暂存，定期由岳阳市方向固废安全处置有限公司收集后无害化处置。 医疗废物处理要求 卫生院按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）及《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中的规定及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。经过消毒后暂存于院内危废暂存间内，当天由医疗废物处置公司上门统一收集处理。具体措施及要求如下所示： ①医院固废的收集、运输和存放 收集容器：医疗固废在发生场所就进行很好的分类收集是减少污染危害和有效进行下一步处理的重要环节之一。分类收集的目的和依据主要是依据废物的性质和下一步所要采用的处置方法。收集废物所使用的容器主要是废物收集箱。本项目医疗固废收集容器由岳阳市方向固废安全处置有限公司提供。 废物的收集与存放：所有废物都应丢弃或放入标明适当颜色或标识的来件袋或污物桶内，在装满3/4时有专人负责封袋，废物一旦放入废物箱后就不宜再取出。一般固废物和有害的污物不能混在一起，如果混在一起则应按有害废物处理。 在病房、诊室和其他产生医疗废物的地方，应设有废物收集设施，废物贮存装置应接近废物产生地。在产生废物较多的地方可设置带有轮子的废物桶（箱），以便存放较多的废物，减少废物搬运过程。 标识可事先印在塑料袋上，也可用事先印好的纸带、不干胶标识或系标签。 暂时贮存时间：应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 ②废物箱的搬运与集中 分散的废物箱要定期收集集中，废物箱应每日运出病房或科室，也可根据需要决定搬运时间，搬运时应保证安全，防止泄漏。 使用专用的手推车将废物箱运至废物存放中心。院内废物应在病区、科室与废物中心存放地之间设计规定转运路径，以缩短院内废物通过病区与其他清洁区的路线。 ③医疗废物存放地 废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在卫生院医疗废物存贮存室，存放地中有害废物一定要和普通垃圾分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。 尽量减少各废物产生地向医疗废物存放地的开放式转运。存放地点应便于内部转运与外运，尽量远离食品加工和人员活动场所。医疗废物存放地应采取措施，防止动物进出和昆虫的侵扰。 医疗废物存放地应设有冲洗及消毒设施，应有防止泄漏的保护设施，冲洗水应排入医院污水处理站。 医疗废物暂时贮存库房的要求： a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； b、必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； c、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； d、地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； e、库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； f、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； g、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； h、应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 本项目在卫生院西南侧设置一个医疗废物贮存间（面积为20m2，能够满足本项目医疗固废的暂存），用于贮存医疗过程中产生的医疗废物。 （3）污水处理站污泥 在医院污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中。根据《国家危险废物名录》污泥属于危险废物的范畴，因此必须按照医疗废物处理要求做好医院污泥的消毒处理，使之达到《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2001）方能排放。 污泥消毒方法有物理法、化学法和生物法。如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒和辐照消毒等。污水处理站污泥经医院污水站设置的浓缩干化石灰消毒处理后随同医疗垃圾一并处理，排放量约0.239t/a（干基）。本项目医疗废物暂存间容量大，可以满足暂存要求，污水处理方法可行。 本项目产生的医疗废物、污水处理站污泥交由岳阳市方向固废安全处置有限公司集中收集处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前就地消毒。在选择合理的运输路线前提下，保证运距合理，沿线敏感点很少，只要在运输过程中严格按照有关规定进行，不会对沿线环境及居民造成影响。 岳阳市方向固废安全处置有限公司，是岳阳市政府唯一特许经营的医疗固废安全处置中心。公司年处理医疗垃圾2000吨，总投资为3395万元。公司按花园式的标准建设。服务范围覆盖岳阳行政区域内（6县4区）的所有医疗卫生机构。（医疗固废委托处置合同见附件5） 处置设施采用国家环保总局推荐的“热解炉、二次燃烧、烟气急冷、尾气除酸净化”工艺，其整套技术和主要设备从韩国引进（CAS CONTROL AIR SYSTEM）专利技术，在同等处理规模中，公司具有领先的水平。能确保医疗和工业垃圾的安全处置，不会对周边环境产生二次污染。 综上所述，在采取以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，运营期产生的固废对项目周围环境不会产生明显影响。 ### 5、项目对外环境（周边敏感点）的影响分析 本项目新增噪声源主要为污水处理站的水泵和制氧空风机运行产生的设备噪声，发电房的备用柴油发电机的噪声。通过湘阴县环境监测站于2016年9月19-20日沿卫生院厂界四周布点进行监测可知，本项目原有噪声污染对周边环境影响较小。新增噪声污染源主要位于项目地东南角，源强约为75~90dB(A)，通过采取低噪声设备、绿化带、减震等措施后新增噪声可有效降低，新增设备位于专用房间内，设备专人保养、隔音等降噪措施，且远离街道、住院楼等设施，因此本项目新增噪声源对外环境影响较小。同时污水处理站位于医院东南侧，位于主导风向侧风向，远离周边居民居民点和住院楼，污水站主要装置采取地埋式，并在周边设置绿化带，恶臭对周边敏感点的影响较小。 6、外环境对本项目的影响 项目区域现状为集镇环境，外环境主要为街道、政府办公区域、湘阴县第一职业中等专业学校和文星镇居民点，外环境对本项目影响较小。项目周边主要交通道路为北侧冬茅路，其属于城镇道路，车流量较少，根据湘阴县环境监测站对本项目四周的声环境现状监测结果可知其声环境昼间值为52.7~55.7dB（A），夜间值为43.7~46.4dB（A），说明北侧冬茅路交通噪声通过距离和建筑物衰减后对卫生院影响很小。 7、环境监测计划 7.1环境管理措施 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 （2）对医院内的公建设施给水管网、排水管网、污水处理站等进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。 （3）废水进行达标处理，确保处理系统的正常运行。 （4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用医疗垃圾转运专用车，运到指定地点处置。 - 7.2环境监测计划 卫生院污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，卫生院应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响，同时为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。 表7-3 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 卫生院四周; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 东湖社区居委会（项目地上风向0.3Km处）、文星镇居民区（项目地上风向0.1Km处）; 恶臭（H2S、NH3）; 每年一次. 废水; 卫生院废水 总排污口; 流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌群; 每年一次，发生事故排放时立即进行. 8、环境风险评价 8.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 8.2风险识别 8.2.1物质风险识别 项目运营过程中使用化学品主要为制备二氧化氯过程中使用的浓盐酸、氯酸钠。二氧化氯为制备后立即使用，不需要储存，因此项目物质风险识别仅对浓盐酸和氯酸钠进行识别。浓盐酸为有毒有害物质和氯酸钠为强氧化性物质。医院浓盐酸使用量为0.3t/a，氯酸钠使用量0.5t/a。根据HJT169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》和《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009的要求对项目进行风险识别，浓盐酸的储存场所临界储存量为50t，氯酸钠的临界储存量为100t，因此本项目浓盐酸和氯酸钠不属于重大危险源。 8.2.2运营风险识别 本项目的主要环境风险包括病毒交叉感染的风险、医疗废水处理站设备故障引发的医疗废水未经消毒而外排的风险，医疗废物储存引发的环境风险，消毒剂制备设备运行风险及原料储备过程中产生的安全隐患等。 8.3风险事故分析 8.3.1病毒交叉感染的风险 由于医院方面与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物及病原体，血液、体液、消化道传播的主要特征是接触传染；呼吸道传播是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或依附在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，存在交叉感染的风险，但在一般情况下，通过接触患者而感染到疾病的机会并不高。 8.3.2医疗废水处理站设备故障可能引发的环境风险 医院医疗废水处理设施发生故障导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理：排入湘阴县城镇污水处理长，增加污水处理厂负担。 8.3.3医疗废物储存可能引发的环境风险 医院产生的受生物性污染的医疗垃圾和废物，由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。 8.3.4消毒剂制备可能引发的环境风险 项目二氧化氯发生器采用氯酸钠和盐酸生产二氧化氯工艺，该系统主要设备包括二氧化氯发生器、盐酸罐、氯酸钠罐等。其主要风险源自氯酸钠和盐酸。 人体接触盐酸的蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。长期接触可引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。氯酸钠具有强氧化性，与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸。 8.4环境风险防范措施 8.4.1医疗废水处理站 医疗废水处理站是对医疗废水处理的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，需对医疗废水处理提供双路电源和应急电源，保证医疗废水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂，在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。医疗废水处理站的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。当废水处理装置因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对直接增加污水处理厂负荷。 项目应设置一座废水事故贮存池，容积为15m3，其容积能贮存项目正常生产1天所排需处理废水的总量；一旦出现事故时，立即将废水排入事故池，不得外排，同时必须将生产设施停止运行。废水处理设施恢复正常运行后，必须将事故池中污水全部处理达标后排放。 8.4.2医疗垃圾收集、贮存 1）分类收集、运送与暂时贮存 （1）项目应当根据《医疗废物分类目录要求》，对废物实施分类管理，并采取以下具体措施：根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；医疗废物申病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 （2）项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明；盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括:医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等；运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点；卫生院应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。 （3）医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当及时来取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 2）人员培训和职业安全防护 卫生院应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管埋工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管埋的规章制度、工作流程和各项工作要求；掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处埋措施。 8.4.3消毒剂制备设备及原料储备风险防护措施 （1）氯酸钠：应密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封，应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 （2）盐酸：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。在盐酸使用过程中，有大量氯化氢气体产生，可将吸风装置安装在容器边，再配合风机、酸雾净化器、风道等设备设施，将盐酸雾排出室外处理。也可在盐酸中加入酸雾抑制剂，以抑制盐酸酸雾的挥发产生。 8.5应急预案 为了确保人员与财产安全，卫生院必须制定完善应急预案，并且在运营期定期依应急计划进行训练，以确保发生应急事故时能迅速正确进行掌握处理原则进行抢救，以降低灾害影响。 8.6结论 综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目营运期间产生的环境风险在可接受的范围内。 9、总量控制分析 根据工程分析可知，本项目的废气主要为医疗废水处理站废气和备用发电机的废气，根据计算可知NOX：2.79kg/a，SO2：4.34kg/a，废气总量控制指标由建设单位向湘阴县环保局申请。本项目因生活污水、医疗废水一起进入化粪池中进行预处理，预处理后的综合废水再进入医疗废水处理站处理达标后排入镇区污水管网，进入湘阴县城镇污水处理厂处理，处理后最终进入西侧湘江，根据计算COD：0.2156t/a，氨氮：0.0539t/a，废水总量控制指标由建设单位向湘阴县环保局申请。 10、产业政策符合性分析 本项目为卫生院项目，根据国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录(2011年修正本)》，本项目属于鼓励发展的第36大类第29子项“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 11、选址合理性分析 项目选址于湘阴县文星镇冬茅路263号，始建于2004年10月，根据湘阴县国土资源局文件可知项目房屋属于湘阴县计划生育局所有，根据湘阴县县城总体布局规划图可知同地为医疗用地（详见附图），文星镇中心医院与其属租赁关系。由工程分析和污染物排放影响分析可知，对污染物采取如下措施：外排废水经过化粪池预处理后在进入医疗废水处理站，达标后排入镇区污水管网，进入湘阴县污水处理厂进行处理，最终进入西侧湘江；污水处理的臭气通过将强周边绿化等措施减轻其影响；噪声经过采用低噪音的设备，在经过减震、隔声后满足噪声排放限值；固废都进行收集，生活垃圾经由分类收集后，交由环卫部门处理，医疗固废、污泥交由有资质的单位处理。各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响较小。 根据环境质量现状监测可知，项目区域环境质量现状良好，供水、供电等基础设施较完善。项目选址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他需特殊保护的区域。 同时根据湘阴县卫生局文件可知项目建设与湘阴县医疗总体发展规划适宜性相符，卫生院内根据周边服务范围及多年经营经验设置的病床数，其规模设置合理可行，能满足周边要求。 综上所述，项目属于国家产业政策鼓励类项目；用地符合规划，区域环境质量较好，交通便捷，基础配套设施齐全，通过采取相应有效的污染防治措施后，项目的建设对周围的环境的影响较小，外环境对工程的不利影响轻微，项目选址合理。 12、总平面布置图的合理性分析 卫生院由住院楼、职工宿舍楼、医疗固废暂存间、门卫室、卫生间及配套设施组成（平面布置见附图3）。项目主楼（住院楼）与城镇公路（冬茅路）边界距离约5m，与周边居民最近距离约5m。 工程依据对医院内现状的分析，卫生院由北往南依次设置为门诊楼、卫生间、住院楼和职工宿舍楼；传达室位于东北侧，储物间和医疗固废暂存间位于西南角。门诊楼功能分区将科室按层划分，采用竖向连接，功能分区明确。平面功能按使用要求将等候区、主要交通空间及辅助功能集中设置在建筑平面的中部，力求做到功能集中，布局合理、交通流畅。住院部分保证使病房能够有更充足的阳光。 文星镇中心卫生院临近镇区冬茅中路一侧，临近道路一侧设置为大门入口，门卫室位于大门入口一侧，由北往南依次为门卫室、污水处理间、医疗废弃物贮存室、发电房、厕所。卫生院由北往南依次设置为住院部、办公楼、职工宿舍楼。医院道路和空地设置停车位，设有绿化带。工程总平面设计功能分区合理，各出入口功能明确，互不干扰，符合当地交通和地理位置的实际情况，避免医院和外界相互影响；各种流线组织清晰，车流及物流均明确、有序，洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染；建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便。 医疗废物暂存间位于东南侧，采用岳阳市方向固废安全处置有限公司提供的专用医疗固废垃圾箱盛装，医疗废物装车后由北侧经大门出入，经卫生院内部道路直接运出，不再经过其他功能用房和主出入口，位置设置合理可行。 项目医疗废水处理站在专门用房内，采取隔声减振措施，设置可行；发电机位于卫生院专用发电房内，通过隔声处理后对周边环境影响较小，设置可行。 住院楼临道路一侧种植有绿化带，可有效减轻交通噪声对门诊楼的影响。拟建医疗废水处理设施设置于卫生院内东侧专用房间内，污水处理设施各功能池加盖密闭，恶臭对卫生院内外影响较小，位置设置合理可行。 因此，从项目整体布局分析，各功能分区清晰明确、相对独立，平面布局基本合理。 13、环保投资估算 湘阴县文星镇中心卫生院建设项目总投资为390.24万元，其环保设备其投资估算见表7-4，项目环保投资为30万，占总投资的7.7%。 表7-4 项目环保投资估算一览表 时期; 类型; 环保项目名称; 环保投资估算(万元); 备注. 营 运 期; 废水; 污水预处理化粪池; 2; 已有. 医疗废水处理站（30m3/d）及事故池（15m3）; 15; 新建. 大气; 污水处理站绿化、除臭; 1.5; 新建. 发电机尾气排气筒; 1; 新建. 环保油烟净化器; 1.5; 已有. 固体废物; 生活垃圾收集点; 1; 新建. 医疗废物暂存间; 2; 新建. 危废委托处理费; 2; 新增. 绿化; 绿化工程; 4; 已有. 合 计; 30; /. 14、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及绿化工程等方面。环境保护验收一览表见表7-5。 表7-5 环境保护验收一览表 污染类型; 排放源; 监测因子; 防治措施; 验收执行标准. 大气; 污水处理站; 恶臭（NH3和H2S）; 地埋式、加强周围绿化; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求. 发电机; SO2、NO2、烟尘; 由专用排气筒引至楼顶高空排放; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 (GB 20891—2014)中第三阶段标准要求. 食堂; 油烟; 环保油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 废水; 医疗废水和 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数; 化粪池、医疗废水处理站及事故池（15m3）; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表2中的排放标准. 固体废物; 医疗 垃圾、污泥; 棉签、纱布、污泥等; 医疗废物暂存间， 防渗防漏，并设有明显的标识牌，面积20m2; 交由有资质单位处置. 生活 垃圾; 生活 垃圾; 生活垃圾收集点定期转运至环卫部门处理; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 噪声; 挂式空调、水泵等设备; LeqA; 隔声、减振、消声、绿化带等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 环保油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 |
|  | 污水 处理站 | 恶臭气体 | 采取地埋式， 加强周边绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 发电机尾气 | SO2、NO2、烟尘 | 由专用排气筒高空排放 | 满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求 |
| 水 污 染 物 | 医疗污水和生活污水 | COD、BOD5、 NH3-N、SS、氨氮及粪大肠杆菌 | 经现有化粪池预处理后，进入医疗废水处理站进行处理 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准要求 |
| 固 体 废 物 | 医院、污水处理 | 医疗废物 | 有资质单位处理 | 无影响 |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  | 人员 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集点分类收集交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 水泵采用低噪声设备，采用减振、隔音等有效防噪措施，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 卫生院绿化率达3.3％，一定程度上改善了原有生态环境，施工期不会对项目区域内及周边植被造成破坏，营运期对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 一、结论 （1）项目概况 湘阴县文星镇中心卫生院投资390.24万元在湘阴县文星镇冬茅路263号建设湘阴县文星镇中心卫生院建设项目。项目总用地面积3000m2，总建筑面积3500m2，其中1栋6F住院楼建筑面积3120m2，绿化面积100㎡，同时配套建设相应附属设施。医院在住院楼内共计设置病床30张，门诊楼每天人数约10人。 （2）环境质量现状结论 ①环境空气质量状况：评价范围内大气环境质量状况良好，能达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ②地表水环境质量状况：监测结果表明，西侧湘江乌龙嘴断面、洋沙湖断面的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明项地水环境较好。 ③声环境质量状况：项目周边声环境质量较好，声环境质量现状满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类声功能环境噪声限值。 （3）施工期环境影响 ①大气环境影响分析 设备安装阶段的大气污染源主要来自安装电梯设备、布置雨污分流管网所产生的粉尘。设备安装住在项目区域的院内进行，其中三面为二层楼及以上建筑，区域内绿化带丰富，粉尘的影响范围较小。在施工期注意相关防尘措施，施工队伍文明作业产生的粉尘对周围环境影响较小。 ②水环境影响分析 工程施工人员为相关设备供应商专业技术人员，其人员就餐、住宿等均在自行负责。本项目施工主要对相关设备进行安装，在原有基础上对建筑进行升级改造，且不对建筑进行大规模改造，仅进行部分钻孔对相关设备进行固定，不对施工场地水冲洗，相关设备安装周期较短，故本项目施工期不产生施工废水。 ③噪声环境影响分析 项目建设期的噪声污染主要来自施工机械设备的运转和各类车辆的运行，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。噪声级在60~85dB(A)。由于本项目施工场地主要在项目区域院内进行，施工周期较短，主要施工手段为钻孔固定相关设备，项目区域内绿化程度较好，且项目地三面为二层及以上建筑，可在一定程度上起到降噪的效果。本项目因施工期较短，不在夜间进行施工。故可知本项目对周边声环境影响在可控范围内。 ④固废环境影响分析 施工期的固体废物主要为施工所产生的建筑垃圾，如混凝土块、碎砖、石屑、废包装（箱）和废木料等。由于本项目施工期短，主要为钻孔施工，产生的建筑垃圾较少，因此本环评要求施工期产生的固体废弃物每日一清，减少固废堆积、产生粉尘、影响美观。故本项固体废物对周边环境影响较小。 （4）营运期环境影响 ①水环境影响分析结论： 卫生院排水实行“雨污分流”排水体制，雨水经雨水管道收集后排入镇区城镇污水管网。营运期卫生院废水主要包括医疗废水和生活污水，医疗废水和生活污水一起进入化粪池进行预处理产生综合废水，本项目综合废水总产生量为9.843m3/d（3592m3/a）。综合污水通过现有化粪池预处理后，再进入新建的医疗废水处理站处理达标后排入镇区污水管网，进入湘阴县污水处理厂处理，最终排放至西侧的湘江内。根据《医院污水处理设计规范》（HJ2029-2013）和《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）的相关要求，环评建议医院污水采用生化法+消毒处理的二级处理工艺，设计处理规模建议为30m3/d，污水处理达标后排入城镇污水管网进入污水处理厂处理，对其影响较小。 ②大气环境影响分析结论： 1）食堂油烟：卫生院食宿人数不多，食堂规模不大，油烟经过现有的环保油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求，对周边环境影响较小。 2）污水处理站恶臭气体：项目营运期产生的废水由化粪池预处理后，再进入医疗废水处理站处理，由于污水站规模不大，且其恶臭产生量一般来说较小，同时污水处理装置又置于地下，具有较好的密封性，周边建有绿化带，设备房内装有排气扇及时排除恶臭气体，降低恶臭气体浓度。所以，在系统正常运行时，产生的恶臭气体较少，其一般对地面大气环境质量影响不大。 3）备用柴油发电机尾气：卫生院发电机尾气由专用烟道引至传发电房高空排放能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求，对周边环境影响较小。 ③声环境影响分析结论： 根据湘阴县监测站2016年9月19-20日对卫生院四周及住院楼噪声现状监测结果可知，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。本项目新增噪声源为医疗废水处理站水泵、制氧空风机、备用柴油发电机，采用减振、消声、隔声等措施处理后，厂界噪声预计昼间低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)，对周围声环境影响较小，措施可行。 ④固废环境影响分析结论： 项目营运期生活垃圾在医院内生活垃圾收集点分类收集后由环卫部门定期清运；医疗固废和污水处理站污泥收集至医疗固废暂存间，并定期交由岳阳市方向固废安全处置有限公司集中处置，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （5）国家产业政策 项目为卫生院项目，根据国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录(2011年修正本)》，本项目属于鼓励发展的第36大类第29子项“医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 （6）选址合理性 项目属于国家产业政策鼓励类项目，区域环境质量较好，交通便捷，基础配套设施齐全，通过采取相应有效的污染防治措施后，项目的建设对周围的环境的影响较小，外环境对工程的不利影响轻微，项目选址合理。 （7）平面布置合理性 卫生院住院楼功能分区将科室按层划分，采用竖向连接，功能分区明确。平面功能按使用要求将等候区、主要交通空间及辅助功能集中设置在建筑平面的中部，力求做到功能集中，布局合理、交通流畅。住院部分保证使病房能够有更充足的阳光。卫生院主出入口临镇上街道设置，供病人、医护人员出入。卫生院内部道路环绕各建筑物建设，可便捷的服务于就诊病人。工程总平面设计功能分区合理，各出入口功能明确，互不干扰，符合当地交通和地理位置的实际情况，避免医院和外界相互影响；各种流线组织清晰，车流及物流均明确、有序，洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染；建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便。医疗废物暂存间位于东南侧，使用专业医疗固废垃圾桶盛装，医疗废物装车后由北侧大门出入，经卫生院内部道路直接运出，不再经过其他功能用房和主出入口。住院楼临道路一侧种植有绿化带，可有效减轻交通噪声对门诊楼的影响。拟建污水处理设施设置于卫生院东南侧绿化带地下，位于主导风向下风向，污水处理设施各功能池加盖密闭，恶臭对卫生院内外影响较小。因此，从项目整体布局分析，各功能分区清晰明确、相对独立，平面布局基本合理。 综上所述，该工程的建设符合国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）污水处理站应科学设计，充分考虑水质水量可能的变化，留有足够余量，保证处理效果，同时应注意与人群集中区域保持距离或做好隔离防护，防治二次污染。 （2）医疗废物应分类收集严格管理，与生活垃圾分开处理。设置医疗废物临时存放间应符合《危险废物污染物控制标准》和《医疗废物转运车技术要求》以及《医疗废物管理条例》等的要求，医疗废物应建立登记管理台账，以便上级部门监督检查。 （3）卫生院应及时清水解调节池污泥并消毒，污泥按危险废物有具备资质的公司妥善处理。 （4）确保各项环保设备的正常投入使用，保证各类污染物的达标排放。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 |  |  |