关于湘阴县润众农村自来水有限责任公司鹤龙湖镇中心水厂6500t/d供水工程建设项目

环境影响报告表的批复

湘阴县润众农村自来水有限责任：

你公司《关于申请“湘阴县润众农村自来水有限责任公司鹤龙湖镇中心水厂6500t/d供水工程建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

- 一、湘阴县润众农村自来水有限责任公司鹤龙湖镇中心水厂6500t/d供水工程建设项目拟建于湘阴县鹤龙湖镇龙西村六组，项目总投资3712.20万元，其中环保投资80万元。项目主要建设内容包括取水工程、输水工程、净水厂工程和配水工程四部分。服务范围：包括鹤龙湖45个行政村及浩河、古塘、湘临3所中学。总计供水人口数为61511人。建设规模：水源井5眼（4用1备）、净水厂1处（板条式曝气塔2座、网格絮凝反应斜管沉淀池2个、1000m3清水池2座、普通快滤池2个、加药消毒间）、输送管道、管理用房、配水泵站、配水干管7条总长5.67km，配水支管152条总长18.09km，进户管578.84km）。供水规模为6500m3/d。其原水净化工艺流程为：原水→曝气→絮凝沉淀池→滤池过滤→清水池→高位水池→配水管网。配套建设办公室、配水泵房、加药消毒间、门卫室及给排水、道路、绿化、供配电等基础设施。

- 该项目符合国家产业政策，符合鹤龙湖镇总体规划，项目属“未批先建”项目，我局已对该项目进行了处罚（湘阴环罚字[2018]138号）。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的该项目环境影响报告表评价结论及专家评审意见、湘阴县水利局对该水厂颁发的《中华人民共和国取水许可证》（取水（湘阴）字[2016]第B0012号）和湖南省水利厅关于对《湘阴县鹤龙湖镇中心水厂初步设计的批复》（湘水工管[2014]162号），从环境保护角度出发，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

- 项目建设及营运过程中须全面落实环境影响报告表提出的各项保护措施，并着重做好以下环保工作：

1.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，雨水经收集后通过雨水管网排入附近农灌渠；生产废水包括制水工艺过程中产生的滤池反冲洗水和沉淀池排泥水，废水经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入北面的水渠；生活污水经三格池处理后用于周边农肥。

- 2.废气污染防治工作。食堂油烟经过油烟净化处理后引至屋顶排放；发电机尾气满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求后，由内置专用烟道引至发电机房所在构筑物楼顶排放。

3.噪声污染防治工作。选用低噪声发电机、引风机、水泵等设备，合理布局并做好基础减振、屏障、消声等防治措施，边界噪声均须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4．固体废物污染防治工作。强化日常环境监管，按“减量化、资源化、无害化”原则，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台账；项目脱水后的污泥外运至填埋场；生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一处置。

5．加强环境风险防范工作。强化厂区现场管理，创造良好的营运环境，加强各类生产设备及污防设施的检修、保养及管理人员培训，确保各项污染防治设施正常运行，建立突发事件应急预案，制订并落实各项风险防范及应急处理措施，防止环境风险事故发生。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县鹤龙湖镇人民政府、湘阴县环境监察大队、常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2018年11月7日