建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：湘阴县杨林寨乡卫生院提质改造建设项目

建设单位：       湘阴县杨林寨乡卫生院

编制日期：2020年12月

修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目建设由来，核实建设内容，完善主要设备一览表并分析其与产业政策的相符性，完善相关支撑材料 | 已核实项目建设内容，完善主要设备一览表及与政策相符性分析，见P6-7，P62；已补充相关支撑材料，见附件2、附件9、附图10 |
| 2 | 进一步加强环境现状调查，补充完善地表水基本监测因子数据；依据环境要素核实保护目标的规模、方位和距离，明确其保护类别和要求 | 经核实，本项目废水经预处理后排入杨林寨乡污水处理厂，不直接排入周边农灌渠，已补充相关地表水监测数据，见P16。已补充地表水保护目标湘江相关信息，见P18 |
| 3 | 核实项目评价适用标准，补充恶臭污染防治标准，说明纳污水体功能和废水排放路径，明确医疗废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2中预处理标准后进入乡镇污水处理厂处理，不得排入农灌渠 | 已核实项目评价适用标准，补充相关内容，见P19；明确废水排放路径，见附图3；污水最终排入乡镇污水处理厂，具体信息补充见p46。 |
| 4 | 强化污污分流，分析项目改扩建后依托现有污染防治措施的可行性和可达性，规范排污口设置要求。 | 已补充相关信息，见P45；已补充排污口设置要求，见P66 |
| 5 | 核实项目各类固废的种类、产生量和属性，明确收集、暂存和处置措施 | 已核实、补充相关内容，见P32，P54 |
| 6 | 完善项目环保设施验收一览表，核实监测计划、总量控制指标和环保投资 | 已补充、完善相关内容，见P64、P66、P20 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价技术能力的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 表一、建设项目基本情况：

| 建设名称 | 湘阴县杨林寨乡卫生院提质改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县杨林寨乡卫生院 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘怡德 |  | 联系人 |  | 刘怡德 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市湘阴县杨林寨乡周家台村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13307406896 | 传真 | - |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 岳阳市湘阴杨林寨乡周家台村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湘阴县发展和改革局 |  | 批准文号 |  | 湘阴发改审〔2020〕66号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  | 行业类别及代码 |  | Q8423 乡镇卫生院 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3855.68 |  | 绿化面积 （平方米） |  | 549.5 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1305 | 其中：环保投资（万元） | 13.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.3% |
| 评价经费 （万元） | - | 预计投产日期 |  | 2021年3月 |  |  |  |
| - 工程内容及规模: ## 1.项目背景及由来 - 湘阴县杨林寨乡卫生院位于杨林寨乡周家台村，为一级乙等医院，卫生院现占地面积1667.5平方米、现有门诊综合楼1840平方米、危房1940平方米、床位19张、现有干职工32人，其中卫生技术人员27人，初级及以上职称19人，服务本乡及周边人口达3.5万人。卫生院开设有内科、外科、公卫科、妇产科、中医科、检验室、B超室、DR室等科室等8个专业科室。现有业务用房及其他用房3780平方米，其中业务用房1840平方米，危房1940平方米。由于本项目建设时间较早且院方对环保手续了解不够，因此，该项目运行至今未进行环评审批和竣工环保验收手续，在本次扩建项目中一并评价。 - 目前，卫生院的布局不合理，门诊楼、住院楼可用面积偏小，且建筑年久失修、配套设施老旧，床位紧缺，随着我国经济和社会的发展，已无法满足区域范围内的预防、保健、医疗技术指导、公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务的要求，无法满足当地公共卫生事业发展的需求。因此，为改善医疗条件，满足民众就医需求，湘阴县杨林寨乡卫生院拟定在现有设施设备基础上进行改扩建，以满足目前周边人民群众的医疗需要， - 本次改过建后，项目地点不变，项目拟新增用地3855.68平方米，新扩建住院楼总面积3193.04平方米，并对现有门诊综合楼进行改建，改建面积1840平方米，主要增设强化隔离区，发热门诊，急诊分诊室。配套绿化、给排水、供配电等其它附属设施，设有床位38张。诊疗科目包括内科、外科、妇产科、儿科、中医科、护理部、药房、功能科、预防保健科、公卫科等，不设传染科。主要将医疗区与疗养区分开，新建综合楼主要用于医疗。本次卫生院改扩建完成后，预计日均接待患者约30人次。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于Q8423乡镇卫生院。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部部令1号），本项目属于“三十九” 卫生 第111条“医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构”“其他（20 张床位以下的除外）”，因此，应当编制环境影响评价报告表。 - 受湘阴县杨林寨乡卫生院委托，北京国环益达环保技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关资料，同时根据项目地周围环境特征和本项目特点，结合相关导则和规范要求，编制完成了《湘阴县杨林寨乡卫生院提质改造建设项目环境影响报告表》（报批稿）。 2.工程内容及规模 - 2.1工程简介 - （1）项目名称：湘阴县杨林寨乡卫生院提质改造建设项目 - （2）项目性质：改扩建 - （3）项目投资：1305万元 - （4）项目位置：岳阳市湘阴县杨林寨乡周家台村 - 2.2工程内容及规模 本扩建项目工程建设内容主要包括新建1栋住院楼，并对现有业务用房进行简单改造（仅做简单装修且不涉及主体工程结构变动），配套绿化、水电气安装、给排水及其它附属工程。拟新增用地3855.68平方米，新扩建住院楼总面积3193.04平方米，并对现有门诊综合楼进行改建，改建面积1840平方米，主要增设强化隔离区，发热门诊，急诊分诊室，购置医疗设备15台。配套绿化、给排水、供配电等其它附属设施。 本项目主要建筑物名称、规模及与现有项目的依托关系见下表1。 - 表1-1 主要建筑物名称、规模一览表 名称; 内容; 建筑面积; 层数; 内容; 备注. 主体工程; 门诊楼; 1840m2; 2F; 扩建后，门诊楼各科室保持不变。 1F：留观室4间、检验室、诊室、DR间、预检分诊、挂号收费 2F：留观室4间、抢救室、留观病房、3间、男女更衣室; 依托现有（主体结构不变仅做部分装修改造）. 公卫楼; 2354.4 m2; 4F; 1F：体检室、预防接种和留观室、冷链室、预防接种登记室、大厅、宣教室、心理行为筛查室、视力筛查室、NBNA室、高危儿童营养门诊、康复理疗智训室、水疗室 2F:五官科、公卫办公室、身高体重测量室、登记室、采相室、测血压室、健康档案室、艾滋病防控宣教室、结核病防控宣教室、结核瘤专干办公室 3F：防疫专干办公室、儿保办公室、妇保办公室、高血压糖尿病管理办公室、老年人管理办公室、叶酸发放室、健康扶贫办公室、公卫组长办公室、精神病防控办公室、公卫资料档案室 4F：后勤办公室、财务资料室、财务出纳室、人事几位办公室、医院综合办公室、行政副院长办公室、计划生育专干办公室、工会办公室、党建办公室、院长办公室、会议室; 依托现有（主体结构不变仅做部分装修改造）. 住院楼; 3193.04m2; 4F; 1F：西药房、中药房、门诊输液大厅、清创室、换药室、消控室、抢救室、急诊室、妇科室、糖尿病专科门诊、高血压专科门诊、中医门诊、西医门诊、护士站、化验室、抽血室、处置室； 2F：孕产妇健康教育多功能厅、物理训练室、抢救室、推拿按摩室、小针刀室、熏蒸室、中医理疗康复室、语言、认知康复室、中医科门诊、护士站、妇产科门诊、产房、待产室、人流室 3F：病房18间、护士站、抢救室 4F：图书资料室、卫生监督政策宣传室、卫生监督办公室、血防办公室、血防教育宣传室、护理科、储藏室、中药药品调剂库 -1F：消防水池、水泵房; 新建. 公用工程; 供电; 市政供电系统; 依托现有，部分新建. 给水; 市政给水系统; 依托现有，部分新建. 排水系统; 雨污管网; 依托现有，部分新建. 暖通; 通风空调; 依托现有，部分新建. 停车位; 50个，地上停车位; 依托现有，新建30个. 环保工程; 污水 处理站; 化粪池+一体化污水处理设备，处理能力达20m3/d。; 依托现有. 食堂油烟; 食堂油烟净化系统（1套），风机风量为3000m3/h; 新建. 医疗废物暂存间; 项目东北侧，占地面积16m2; 依托现有. 垃圾 收集站; 地埋式生活垃圾站，项目北侧，有效容积5m3; 新建. 3、平面布置 - 项目地东侧为水泥乡道，且与南侧S308国道相连，交通较为便利，南北两侧均为居民区，东西两侧有部分农田。项目总平面自西往东依次布置综合楼、公卫楼、门诊楼。此外，污水处理设备安置在项目北侧，靠近公卫楼处；医疗垃圾站位于项目东北侧靠近大门处，便于医疗垃圾运输。 项目的建筑均为南北朝向，充分利用了地形，尽可能拓宽现有空间的使用效率，院区经连廊可与原有门诊楼、综合楼互通，方便项目区域的人流与物流出入，道路与项目区之间为绿化带，不仅能美化周围环境，还能有效的阻隔噪声对就医住院患者的影响。（详见附图2）。 4、项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见下表。 表1-2 本项目建成后主要经济技术指标表 序号; 指标名称; 单位; 数值; 备注. 1; 总用地面积; m2; 3855.68; /. 2; 卫生院大楼; m2; 3193.04; /. 3; 容积率; 0.83; /. 4; 总占地面积; m2; 789.26; /. 5; 建筑面积; %; 20.36; /. 6; 绿地率; %; 35; //. 7; 停车位; 个; 50. 5、给排水及公用工程 - （1）给水 根据建设方提供的资料，本项目用水主要为门诊楼用水、综合楼住院区用水、各类检验室用水、医护及后勤人员生活用水、洗涤用水等。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）等相关标准，门诊医疗用水平均按15L/人·天计，住院就诊人员生活用水平均按400L/床·天计，后勤职工均不在医院住宿，用水平均按50L/人天计，医护人员用水平均按50L/人·天计。改扩建后，本项目门诊日平均就人诊数约为30人次，综合楼共设床位38床（新增19床），医护人员共计35人（新增8人），后勤职工共计10人（新增5人），据业主提供的资料，项目检验室用水量约为0.2m3/d、73m3/a；本项目共有38张病床，每张病床病服、床单等重量约为1.5kg；根据同类项目比较，该类干衣服床单洗涤用水约为60L/kg，按照每天清洗一次计算，用水量约为3.42t/d（1248.3t/a），则本项目总用水量为6971.5t/a（19.1m3/d），由当地自来水厂供水管网供水，经初步估算，其给水水量、水压和水质均能满足本项目生产及生活用水需求，详细用水量见下表。 表1-3 扩建后项目用水量估算表 序号; 用水部门; 单位用量; 数量; 用水量（m3/d）; 用水量（m3/a）. 医院用水; 门诊楼; 15L/人·d; 30人; 0.45; 164.25. 综合楼住院区; 400L/床·d; 38床; 15.2; 5548. 检验室; /; /; 0.2; 73. 洗衣间; 60L/kg; 57kg; 3.42; 1248.3. 生活用水; 医护人员; 50L/人·d; 35人; 1.75; 638.75. 后勤职工; 50L/人·d; 10人; 0.5; 182.5. 合计; 22.52; 8219.8. 注：医院工作时间全年均按365天计。. - （2）排水 排水：项目选址内排水系统采用雨污分流制的设计原则，建筑物外采用污水与雨水分流制管道系统，屋面雨水采用内落水管道系统，雨水采用重力流直接排入城市雨水管网；项目综合废水经一体化污水处理设备处理并达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后排入杨林寨乡污水处理厂。 室内所有排水地漏的水封高度不小于50mm。项目综合废水排水系数以0.8计，项目排水量估算见下表。 表1-4 扩建后项目总排水估算表 序号; 排水部门; 排水量 m3/a; 废水种类. 1; 门诊楼; 131.4; 医疗废水. 2; 综合楼住院区; 4438.4. 3; 检验室; 58.4. 4; 洗涤废水; 998.64. 5; 医护人员; 511; 生活废水. 6; 后勤职工; 146. 合计; 6575.84; 综合废水. - （3）供电系统 本项目的供电电源从乡镇电网接入，由供电管网10KV电源供电，采用双回进线电缆埋地引至变电间，并做好防水防潮。低压配电采用放射式方式，低压侧工作接地采用TN-C-S系统，接地包括变电所的接地，弱电系统的工作接地，建筑物防雷接地等采用联合接地，接地电阻≤1欧姆。 - （4）其他公用工程 本项目不设置制氧室，氧气使用外购瓶装氧；设置垃圾处理站，均采用垃圾桶。 6、主要设备 表1-5 本项目扩建后主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 半自动生化分析仪; BA88A; 1台; 现有. 2; 血球分析仪; BC2300; 1台; 现有. 3; 电解质分析仪; CE200F; 2台; 现有1台，新增1台. 4; 双目生物显微镜; XSP-24; 1台; 新增. 5; 尿液分析仪; 35L; 1台; 现有. 6; 高压消毒锅; WS-200YDA; 2台; 现有1台，新增1台. 7; 无影灯; 12孔; 1个; 现有. 8; 离心机; LXJ802; 2台; 现有1台，新增1台. 9; 心电图机; ECG300G; 2台; 现有1台，新增1台. 10; B超; CTS380; 1台; 现有. 11; 电子阴道镜; LC-9100C; 4台; 现有3台，新增1台. 12; 多功能产床; LED760/560; 3张; 现有1张，新增2台. 13; 微波治疗仪; KYWB-2000; 1台; 现有. 14; 氧气瓶; WMA159-15-15; 5个; 现有3个，新增2个. 15; 担架; DH-AL003A; 2个; 现有1个，新增1个. 16; 电动吸引器; 7A23B; 2台; 现有1台，新增1台. 17; 电脑; 联想天逸510S(i5-10400; 10台; 现有6台，新增4台. 18; 激光打印机; HP; 2台; 办公室、化验室. 19; 发电机; TSN16000TE; 1台; 现有. 7、本项目主要原辅材料 表1-6 本项目扩建后主要原辅材料一览表 类别; 名称; 单位; 年消耗量; 来源. 医疗器械; 一次性空针、输液管; 具; 5000; 外购. 中单、小单被套; 张; 4200; 外购. 一次性尿袋、尿管; 个; 350; 外购. 一次性手套; 双; 5200; 外购. 各类化验试剂、试纸等; 支/张; 7000; 外购. 一次性口罩; 个; 5780; 外购. 药品; 针剂药品; 支; 24992; 外购. 其他药品; 吨; 2; 外购. 中药材; 吨; 0.3; 外购. 消毒剂; 碘酒; ml; 12500; 外购（医用消毒）. 酒精; ml; 25000. 戊二醛; ml; 10420. 洗衣消毒液; ml; 5000; 外购（洗衣消毒）. 次氯酸钠; 吨; 0.5; 外购（污水处理杀菌和脱氯）. 能源; 电能; KW·h; 24200; 当地供电所提供. 柴油; t; 0.2; 外购. 新鲜水; t/a; 3800; 接入乡镇供水系统. 8、劳动定员 - 项目原有职工为32人，其中医护人员27人，后勤职工5人；改扩建后职工人数为45人，其中医护人员35人，后勤职工10人。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 1、运行情况说明 该卫生院现有医护及后勤人员共计32人，诊疗科目主要包括：内科、外科、公卫科、妇产科、中医科、检验室、B超室、DR室等科室。现有门诊人数为20人/d，现有项目床位19张，年运营天数为365d。 2、污染源情况 （1）废水 项目目前不设置传染病区（仅设发热门诊），废水主要包括：门诊废水、住院区废水、医护及后勤生活污水、洗涤废水等。 根据建设单位提供资料，现有项目实际用水量如下： 表1-5 现有项目用水量估算表 废水类型; 年用水量（t/d）; 年排水量（t/a）; 备注. 医疗废水; 住院病人; 2190; 1752; 按病床使用率100%. 门诊病人; 146; 116.8; /. 洗衣; 136; 109.5; 平均1d/次. 生活污水; 医护及后勤人员; 820; 656; /. 合计; 3292; 2634.3; /. 该类废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、阴离子表面活性剂（LAS）、粪大肠菌群等。现有项目污水经过一体化污水处理设备处理并达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后排入杨林寨乡污水处理厂。 根据建设单位于2019年6月4日对本项目一体化污水处理设备例行监测数据，项目原有污染情况如下。 表1-6 污水处理设施出水口水质检测结果 采样点; 采样时间; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. 一体化污水处理设施出水口; 2019.06.04; pH; /; 8.37; 6-9; 达标. SS; mg/L; 8; ≤20; 达标. COD; mg/L; 9; ≤60; 达标. BOD5; mg/L; 2.3; ≤20; 达标. NH3-N; mg/L; 0.192; ≤15; 达标. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05; ≤5; 达标. 粪大肠菌群; MPN/L; 200; ≤500; 达标. （2）废气 ①污水处理站恶臭 污水处理采用一体化处理设备，主要构筑物为各反应池沉淀池和消毒池。污水处理设施运行期间，将产生一定的恶臭，主要成分是NH3和H2S。恶臭气体主要源于调节池、生化池和沉淀池等。污水处理的各构筑物均在加盖密闭后无组织排放。 ②食堂油烟 项目供热设备均采用电能供热，为清洁能源，无大气污染物外排，主要外排大气污染物为食堂油烟，目前该项目未按相关要求安装油烟净化器，油烟未引至屋顶排放，因此本环评要求建设单位在本次项目扩建的同时，在食堂灶头部位安装风量不小于3000m3/h的油烟净化器，处理后的油烟浓度应符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度要求。 根据环境空气质量数据显示，现有项目运行期间项目所在地环境空气质量均符合相关标准要求；且根据现场监测数据显示，项目一体化污水处理设备周边NH3、H2S及臭气浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 （3）噪声 本项目噪声主要是水泵、空调外机等设备运行噪声，车辆进出、人群活动等。根据类比调查，其主要噪声级具体见下表： 表 1-8 主要设备噪声源源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声级; 降噪措施. 1; 污水泵; 72〜75; 低噪声设备、隔音. 2; 空调外机; 70~73; 减震减噪. 3; 车辆进出噪声; 75~78; 控制车速. 4; 就诊人员喧哗声; 62~65; 放低音量. 现场监测结果表明，通过采取以上措施，现有项目正常运行期间项目周边声环境未发生明显变化，厂界四周声环境现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 （4）固体废物 项目产生固废主要为住院病人产生生活垃圾、医疗垃圾和医护人员、后勤职工产生的生活垃圾以及医疗过程中产生的医疗废物。生活垃圾的产生量为4.6t/a（12.6kg/d），经收集后，交由环卫部门处理，对环境影响较小。医疗废物的产生量为3.62t/a（9.92kg/d），先经消毒灭菌处理后装入专门垃圾袋或容器，送至医疗废物暂存间打包暂存，收集后交由岳阳市方向固废安全处置中心集中处置（见附件11）。污水处理站污泥产生量约为0.65t/a，经石灰消毒后，送至岳阳市方向固废安全处置中心集中处置。 综上所述，湘阴县杨林寨乡卫生院现有项目运行期间，通过采取一定的污染防治措施能将污染物排放量控制在合理范围内，对周边环境影响相对较小。 3、目前本项目污染措施、现存问题及整改措施 项目现有污染防治措施、现存环境问题及整改措施见下表1-6。 表1-6项目污染防治措施、环境问题及整改措施一览表 污染类型; 名称; 现有环保措施; 存在问题; 建议整改措施. 废气; 食堂油烟废气; 抽风机; 油烟未经处理直接排放; 安装风量≥3000m3/h油烟净化器，处理后油烟浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。. 污水处理站臭气; 一体化污水设备封闭式，种植花草绿化; 废水排放口不明确; 按规范要求设置相应标识. 废水; 生活污水; 化粪池处理后排入一体化污水处理设备; 无; /. 医疗废水; 一体化污水处理设备处理后排入周边农灌渠; 无; /. 固废; 生活垃圾; 每层楼、办公室、病房均设置垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 扩建后垃圾站存储能力不够; 新建地埋式垃圾站；增设垃圾桶. 污水处理污泥; 交由岳阳市方向固废安全处置中心处置; 无; /. 医疗废物; 设置16m2危废暂存间，分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由岳阳市方向固废安全处置中心处置; 医疗废物存储容器不能满足扩建后需求；防渗、密闭措施陈旧。; 增设医疗废物容器；改造、增强防渗和密闭. |

- 表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里。 本项目位于岳阳市湘阴杨林寨乡周家台村，扩建项目位于现有项目西侧（详见项目地理位置图，附图一）。 2.地形、地质、地貌 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。 （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩，褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 本项目位于地震基本烈度7度区，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期值为0.45s，抗震设防烈度8度设防。 3.气候、气象 湘阴位处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17℃，年均降雨量为1390mm，年均相对湿度为81.37%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90m∕s，具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易旱，冬季严寒不多的特点。 表2-1 湘阴县气象条件 项目; 指标值. 年平均气温; 16.9℃. 最冷月(1月)平均气温; 4.6℃. 最热月(7月)平均气温; 29.2℃. 最冷月极端最低气温; -11.8℃. 最热月极端最高气温; 39.9℃. 年无霜期; 256～278天. 年降雨量; 829～2336mm. 年主导风向; NNE(夏季为S). 4.水文状况 湘阴县境内溪河纵横，水系发达，湘资两水在县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%。可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。 湘江湘阴段江面宽600～1000m，一般水深4～20m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的景观河流和污水最终受纳水体。 其主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 最小流速 0.3m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 5.植被和生物 项目周边区域自然条件优越，植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。 据调查，本工程所在地区区域内，尚未发现珍稀动植物。 6、区域环境功能： 表2-1 本项目区域环境功能 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 东侧、直排渠; 农业用水区，执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中水作标准. 南侧，湘江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类. 2; 环境空气功能区划; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1.空气环境质量现状： 1）基本污染物环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术到则--大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价，具体数据统计见下表。 表3-1 湘阴县2019年环境空气质量评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 超标倍数; 达标 情况. PM10; 年平均; 51.42; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均; 39.33; 35; 0.12; 不达标. SO2; 年平均; 5.67; 60; 0; 达标. NO2; 年平均; 23; 40; 0; 达标. CO; 24小时平均（第95位百分位数）; 1.04; 4000; 0; 达标. O3; 日最大8h平均（第90位百分位数）; 101.67; 160; 0; 达标. 根据2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据可知，湘阴县PM10、SO2、NO2平均质量浓度和CO95百分数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由此可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》：岳阳市PM2.5平均浓度改善目标为“2018年的年均目标值为46ug/m3；2019年的年均目标值为44ug/m3；2020年的年均目标值为42ug/m3。”由表3-1可知，湘阴县2019年环境空气质量数据中PM2.5的年均值已达到岳阳市环境空气质量改善目标值，但未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2）特征污染物环境质量现状评价 本项目特征因子为“氨和硫化氢”，建设单位委托湖南谱实检测技术有限公司于2020年11月18日-11月24日，对项目所在区域氨、硫化氢及臭气浓度进行了监测，监测数据如下表。 ①检测点位：G1项目所在地（一体化污水处理设备下风向）。 ②检测因子：氨、硫化氢 ③检测时间及频次：连续检测7天，每天检测4次小时值，小时值检测时间为02:00、08:00、14:00、20:00 ④检测结果统计与评价： 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点经纬度; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围/（ug/m3）; 最大浓度占标率; 超标率/%; 达标情况. 东经; 北纬. G1; 112.75582541439817; 28.716280083542706; 氨; 1h平均; 200 ug/m3; 11~19; 9.5%; 0; 达标. 硫化氢; 1h平均; 10 ug/m3; ND; 0%; 0; 达标. 由上表可知，硫化氢和氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 2.水环境质量现状： （1）湘江水环境现状 为了解项目建设区域地表水环境质量现状，本次评价引用湖南昌旭环保科技有限公司对杨林寨乡污水处理厂尾水受纳水体直排渠、湘江（入东坝湖处）进行的现状监测数据，监测时间为2020年11月13日，监测结果如下表所示。 表3-3 地表水水质监测结果 单位：mg/L pH：无量纲 采样日期; 点位名称; 检测项目; 检测结果; 标准值; 是否合格. 2020.11.13; 杨林寨乡污水处理厂尾水入直排渠排污口上游DB1; pH; 6.58; ≤6~9; 是. COD; 12; ≤20; 是. BOD5; 2.30; ≤4; 是. 氨氮; 0.163; ≤1.0; 是. 总磷; 0.05; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群个/L; 2600; ≤10000; 是. 总氮; 0.80; ≤1.0; 是. 悬浮物; 32; /; 是. 杨林寨乡污水处理厂尾水入直排渠排污口下游DB2; pH; 6.66; ≤6~9; 是. COD; 8; ≤20; 是. BOD5; 1.9; ≤4; 是. 氨氮; 0.266; ≤1.0; 是. 总磷; 0.03; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群个/L; 2400; ≤10000; 是. 总氮; 0.72; ≤1.0; 是. 悬浮物; 26; /; 是. 东坝湖DB3; pH; 6.62; ≤6~9; 是. COD; 17; ≤20; 是. BOD5; 2.8; ≤4; 是. 氨氮; 0.399; ≤1.0; 是. 总磷; 0.09; ≤0.2; 是. 石油类; ND; ≤0.05; 是. 粪大肠菌群个/L; 2800; ≤10000; 是. 总氮; 0.93; ≤1.0; 是. 悬浮物; 34; /; 是. 监测结果表明，湘江（入东坝湖处）各监测因子能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准；镇区中部直排渠水质能完全满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准。 （2）本项目东侧直排渠水环境现状 为进一步调查直排渠水环境质量现状，本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2020年11月18日-11月19日对项目东侧直排渠水环境质量（常规因子）进行现状监测，监测断面、监测因子及执行标准见下表。 表3-4 地表水环境质量监测断面设置 序号; 监测断面; 监测因子; 执行标准. D1; 东侧直排渠; pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总氮、粪大肠菌群数; 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中水作标准. 水质现状监测及评价结果见下表。 表3-5 地表水监测断面水质现状监测结果统计 单位：mg/L（pH除外） 点位名称; 监测因子; 监测浓度范围; 超标率/%; 水作类. D1; pH值; 6.71-6.75; 0; 5.5-8.5. 化学需氧量; 8; 0; ≤150. 五日生化需氧量; 1.6-1.7; 0; ≤60. 氨氮; 0.559-0.682; 0; /. SS; 10-12; 0; ≤80. 总氮; 0.79-0.88; 0; /. 粪大肠菌群数（个/L）; 790-840; 0; ≤40000. 由上表可以看出：所测指标均能满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中水作类标准。 3.声环境质量现状 根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司在项目东南西北四个厂界各布设1个声环境监测点，共布设4个监测点，具体布点详见附图三。 1、监测时间：2020年11月18日-19日昼夜各一次。 2、监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行，评价方法按《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的相关技术规范进行。 3、执行标准：根据项目所在声环境功能区区域的环境特征，项目东、南、西、北侧声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。区域声环境监测结果见下表。 表3-6 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 检测点位; 检测结果. 11 月18日; 11 月19日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 53.1; 43.1; 52.3; 42.2. N2厂界南侧外1m处; 52.4; 44.0; 52.8; 43.6. N3厂界西侧外1m处; 51.9; 42.1; 51.4; 43.8. N4厂界北侧外1m处; 51.7; 40.9; 52.1; 41.6. 根据上表监测结果表明，本项目周边声环境质量均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，昼间60 dB(A)；夜间50 dB(A)。 4.主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-7 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护目标; 功能及规模; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 大气环境; 112.0808743378906; 29.08798810245371; 周家台村1; 居民区，约130户; WN; 9-300. 112.07915772412107; 29.083637707759674; 周家台村2; 居民区，约150户; N; 12-300. 112.07744111035154; 29.07853701102893; 杨林寨中心学校; 学校，约200人; E; 108. 表3-7 声环境、地表水环境保护目标一览表 名称; 保护目标; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 声环境; 周家台村1; N; 9-200; 居民区，约80户; GB3096-2008中2类标准. 周家台村2; S; 12-200; 居民区，约100户. 杨林寨中心学校; N; 108; 学校. 水环境; 东侧直排渠; E; 600; 农灌渠; 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）. 湘江; S; 1660; 大河; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 生态 环境; 厂界外分布有低矮植被等，区域无珍稀野生动植物，排污口不位于饮用水水源保护区内; /.

- 表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：基本污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中参考限值。 表4-1 环境空气质量标准 指 标; 取值时间; 标准限值; 选用标准. SO2; 24小时平均; 150ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. 1小时平均; 500ug/m3. 年平均; 60ug/m3. NO2; 24小时平均; 80ug/m3. 1小时平均; 200ug/m3. 年平均; 40ug/m3. CO; 24小时平均; 4000ug/m3. 1小时平均; 10000ug/m3. PM10; 24小时平均; 150ug/m3. 年平均; 70ug/m3. PM2.5; 24小时平均; 75ug/m3. 年平均; 35ug/m3. O3; 日最大8小时平均; 100ug/m3. 1小时平均; 160ug/m3. 氨; 1小时均值; 200 ug/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1参考浓度限值. 硫化氢; 1小时均值; 10 ug/m3. 2、地表水：本工程尾水处理达标后排入杨林寨乡污水处理厂，最终尾水经直排渠排入湘江，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号），湘江（洋沙湖下游200米至磊石）该段水域属渔业用水区，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，不涉及取水口及饮用水源保护区；直排渠执行农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 监测因子; GB3838-2002 Ⅲ类标准值; GB5084-2005 中水作类标准. pH; 6~9; 5.5-8.5. COD; ≤20; ≤150. BOD5; ≤4; ≤60. NH3-N; ≤1.0; /. 总磷; ≤0.2; ≤80. 阴离子表面活性剂; ≤0.2; /. 粪大肠菌群（个/L）; ≤10000; ≤40000. 4、声环境：项目东、南、西、北侧区域声环境以的声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 表4-4 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物： 医疗废水处理站产生的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度以及《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)中二级标准；备用柴油发电机尾气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB 20891—2014)中第三阶段标准要求；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 表4-4 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; GB18466-2005 标准值; GB 14554-1993 二级标准值. 1; 氨 / ( mg/m3 ); 1.0; 1.5. 2; 硫化氢/ (mg/m3); 0. 03; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10; 20. 4; 氯气/ (mg/m3); 0. 1; /. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1; /. 表4-5 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 污染物; CO; HC+NOX; PM. Pmix<37kW柴油机排气污染物限值（g/kWh）; 5.5; 7.5; 0.60. 表4-6 饮食业油烟排放标准 单位：mg/m3 规模; 大型; 中型; 小型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 85; 75; 60. 2、废水： 项目医疗废水和生活污水经现有一体化污水处理设备处理后，废水排入杨林寨乡污水处理厂，最终尾水经直排渠排入湘江，运营期废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。 表4-6综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 序号; 控制项目; 预处理标准; 单位. 1; 粪大肠菌群数; 500; （MPN/L）. 2; pH; 6-9; 无量刚. 3; 化学需氧量; 250; mg/L. 4; 生化需氧量; 100; mg/L. 5; 悬浮物; 60; mg/L. 6; 氨氮; /; mg/L. 7; 动植物油; 20; mg/L. 8; 总余氯; /; mg/L. 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类噪声限值; 60; 50. 4、固体废物：项目医疗废物收集、暂存、转运和处置执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《医疗废物转运车技术要求》（试行）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；化粪池和污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目不涉及大气污染物总量控制指标。 本项目营运期废水产生量6575.84t/a，经项目一体化污水设施处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准排入杨林寨乡污水处理厂，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入湘江。 其中污染物浓度以COD：50mg/L，氨氮：8mg/L计；则COD排放总量为0.33t/a，NH3-N排放总量为0.053t/a。本项目医疗卫生行业，且废水最终排入乡镇污水处理厂，因此可不进行区域替代削减，因此不需申请总量指标。 |

- 表五、建设项目工程分析：

工艺流程简述：（图示）： 1.施工期工艺流程及产污节点 图5-1 项目施工期工艺流程及排污节点图 【工艺流程简述】 （1）拆除工程 针对需要拆除的部分进行拆除，以便进行新构筑物的建造，本工段主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘、和拆除后产生的废弃建筑材料。 （2）夯土、夯实 填土施工时，一般将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器夯实，再进行分层填土，然后用10～12吨的压路机分遍压碾，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气（主要是NOX、CO和烃类物等），工人的生活污水。 （3）建筑工程 主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设方利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。在砖墙砌筑时，利用预制水泥砂浆挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为设备噪声、尾气，碎砖等固废。 （4）装修、改造工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发，同时产生油漆、涂料等的包装废弃物。 2.营运期工艺流程及产物节点图 图5-2 项目营运期工艺流程及排污节点图 项目运营过程中产生的主要污染物有： 1、废气：营运期废气主要为食堂油烟，进出院区汽车尾气，备用柴油发电机尾气，污水处理站、污物分类处理间恶臭等。 2、废水：主要包括医疗废水(门诊、病房区床位、食堂废水等)、生活污水。 3、噪声：噪声主要有来自各类水泵、风机、空调外机、污水站鼓风机等公建配套设施运转时生产的设备噪声，以及人员社会活动噪声等。 4、固废：本项目固体废物主要包括员工及患者产生的生活垃圾、患者诊疗过程中产生的医疗废物、医疗废水处理设施产生的少量污泥（包括化粪池、栅渣等）等。 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目在建设阶段由于建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物、废气等。 1、施工废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 生活污水按在此期间日均施工人员为40人计，根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》施工人员生活用水量按平均每天45L/人计，则日生活用水量为1.8m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为1.44m3/d，主要污染因子为COD、BOD5和SS等。 （2）施工废水 施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》表28，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的框架建筑房屋”的用水定额1600L/m2。本项目新建部分总建筑面积为3193.04m2，则整个工程用水量约为5108.86m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为1875.5m³，施工期为6个月，则施工废水产生量为28.39m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的量为：石油类为25.8mg，SS为1720mg。 2、施工废气 扬尘是指建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自土石方的挖掘、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 （1）扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在挖方和土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在土石方的挖掘、建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。 露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中： Q—起尘量，kg/t.a； V50—距地面50 m 处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，% V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表5-1。 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆； V―汽车速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10 吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 表 5-1 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P (kg/m2) 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/hr）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/hr）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/hr）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/hr）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. （2）油漆废气 油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。 根据市场调查，每100m2的建筑装修时需耗油漆10组左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆等)，每组油漆约10kg。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目新建总建筑面积为6443.62m2(包含改造部分)，则共需消耗油漆0.64t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约12.8kg。 - 施工噪声 本项目建筑施工分为4个阶段，即土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机、推土机、平地机等，其噪声源强参见表5-4。 表 5-3 施工期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场地平整; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机. 表 5-4 建筑施工机械噪声声级 (dB) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 打桩机; 85～95; 90; 75～85; 80. 推土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 挖掘机; 80～96; 84; 71～87; 75. 装载机; 68～74; 71; 59～65; 62. 振捣机; 75～88; 81; 66～97; 72. 吊车; 76～84; 78; 67～75; 69. - 施工固体废物 （1）土石方 根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，项目场地尚未平整，施工周期约12个月，本项目无需在外取土，废弃土石方产生量约4622.5m3（主要为地下室开挖），弃土拟全部用于绿化用土。 （2）建筑垃圾 本项目无原有建筑的拆除，项目新建建筑面积3193.04m2，建筑及装修垃圾产生按每100m2 建筑面积2t计，则将产生建筑垃圾约63.87t，折合约43.99m3，多余的建筑垃圾清运至湘阴县渣土部门指定地点。 （3）生活垃圾 此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员40人，施工期为6个月，则共产生生活垃圾3.6t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，固废送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一及时处理。 项目土石方平衡见下表5-4。 表5-5 土石方平衡一览表（单位m3） 类别; 项目产生量; 项目需要量; 外运量. 挖方; 建筑垃圾; 填方; 绿化用土; 运入; 运出. 数量; 4622.5; 43.99; 0; 1000; 0; 366.49. 5、施工期生态影响分析 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 二、营运期主要污染工序 1、营运期废水 本次环评污染物量核算为现有项目于扩建项目之和，以计算扩建后项目整体对周边环境的影响。项目现有用水主要包括康复医院门诊楼医疗用水、综合楼住院区用水、医护人员以及后勤职工生活用水、洗涤用水。 （1）门诊医疗用水 根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，门诊病人每次用水量标准为15L，日门诊量约30人次，取全年365天计，用水量约为0.45m3/d、164.25m3/a，废水量按用水量的80%计，则废水量为131.4m3/a。该类废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、粪大肠菌群等。 （2）住院区用水 建设项目所有病房均为非传染病区病房，扩建后设置医疗床位38张（新增19张），每个病房及疗养区病房均设置浴室、厕所、盥洗。参考《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，确定本项目日用水量按400L/床•d计算。取全年365天计，则院区病房床位用水量约5548m3/a；废水量按用水量的80%计，则院区病房和陪护用水量为产生废水量为4438.4m3/a。该类废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、粪大肠菌群等，该部分废水经化粪池预处理后排入院区内污水处理站。 （3）检验室用水 本项目各类检验室主要进行临床常规检测，包括三大常规化验、血液生化检验等。均为普通实验室，仅涉及病人血液、尿液、粪便等，不涉及单独的微生物菌种活或病毒的实验操作。各类检验室主要采用试剂盒、仪器设备进行化验、检验，试剂盒内配有所需要的全部试剂，不需自制检验试剂，且不含有氰化物和重金属。各类检验室内常规试剂主要为酒精、双蒸水、生理盐水等，无有毒有害物质。仪器分析后产生的各类废样、废试剂和废试纸等均作为医疗废物处置，暂存于各类检验室医疗废物暂存点，最后统一汇集至项目医疗废物间内，不排入下水管道。故各类检验室产生的废水主要是仪器设备、容器等的清洗废水，不含重金属、氰化物等一类污染物。 据业主提供的资料，扩建后项目各类检验室用水总量约为0.2m3/d、73m3/a，废水量按用水量的80%计，则各类检验室污水产生量58.4m3/a，排入院区内一体化污水处理设备处理。 （4）洗涤废水 本项目病房中的被套、床单定期更换，经消毒液浸泡消毒后使用洗衣机清洗，产生一定量的浆洗废水。本项目共有38张病床，每张病床病服、床单等重量约为1.5kg；根据同类项目比较，该类干衣服床单洗涤用水约为60L/kg，按照每天清洗一次计算，用水量约为3.42t/d（1248.3t/a）。其废水产生量按照80%计算，废水产生总量约为2.736t/d（998.64t/a），收集后通过一体化污水处理设备处理。 （5）医护及后勤人员生活污水 参考《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，且由于医护人员及后勤职工均不在医院住宿，用水平均按50L/人天计，医护人员共计35人（新增8人），后勤职工共计10人（新增5人），用水量为821.25m3/a， 废水量按用水量的80%计，则废水量为657m3/a。该部分废水经化粪池预处理后排入院区内一体化污水处理设备处理。 表5-6 本项目用水计算表和排水计算表 序号; 数量; 用水标准; 用水量 m3/a; 排污系数; 排水量 m3/a; 备注. 1; 门诊用水; 30人次/天; 15L/人・d次; 164.25; 0.8; 131.4; 按365天/年计. 2; 住院区病床; 38床; 400L/床・d; 5548; 4438.4. 3; 检验室; /; /; 73; 58.4. 4; 生活污水; 45人/天; 50L/d; 821.25; 657. 5; 洗涤废水; 37.5kg/d; 60L/kg; 1248.3; 998.64. 合计; 8219.8; 6575.84. 本项目水平衡图如下： 图5-2 本项目扩建后水平衡图（m³/a） 本项目医疗废水水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1医院污水水质指标，结合同类医院经验值的原水水质，本次评价从劣考虑，选取污染物浓度较高者作为确定本项目废水污染源强的依据，则本项目废水水质及污染物产生情况见下表。 表 5-7 医院医疗污水水质 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; LAS; 动植 物油; 总余氯; 粪大肠菌群数（个/L）. 浓度; 6.0-9.0; 400; 250; 300; 50; 8; 20; 4; 1.6×108. 表5-8 本项目扩建后污水产生情况一览表 废水总量; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 最终去向. 医疗废水6575.84m3/d; COD; 400; 2.630; 50; 0.395; 湘江. BOD5; 250; 1.644; 10; 0.132. SS; 300; 1.973; 10; 0.132. NH3-N; 50; 0.329; 8; 0.099. LAS; 8; 0.053; 5; 0.033. 动植物油; 20; 0.132; 1; 0.033. 粪大肠菌群数; 3×108个/L; 1.97×1015个; 1000个/L; 3.29×109个. 总余氯; 4; 0.0264; 0.5; 0.0033. 2、营运期废气 本项目营运期废气主要为食堂产生的油烟废气、停车场产生的汽车尾气、垃圾收集点臭气和污水处理站臭气。 （1）食堂油烟废气 本项目可接入天然气，食堂使用清洁能源天然气，产生的污染物影响很小。根据多家餐饮厨房数据调查计算类比分析，食用油消耗系为2kg/100人·d，本项目总人数按83人计（住院人数按38人计，医护及后勤职工按45人计），则本项目建设后食用油消耗量为2.49kg/d，烹饪过程中的挥发损失约8%，即油烟产生量为0.132kg/d（0.048t/a），每天油烟产生时间以4小时计，油烟废气产生浓度平均约为11mg/m3。本环评要求建设单位在食堂增设油烟净化器，且油烟废气经油烟机脱油烟处理后由专业引风管道引至楼顶集中排放，其油烟去除效率按85%计，排放浓度可低于2mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。 （2）汽车尾气 汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。由于已全面禁止使用含铅汽油，汽车尾气中主要污染因子为CO、NOX、SO2、非甲烷总烃等。 本项目产生的汽车尾气来自车辆进出停车时排放的废气，项目共设50个地面停车位。项目地面临时车位汽车尾气排放为无组织排放方式，由于污染物产生量较小，且面源较大，分布范围较大，地上大气流动性较强，扩散能力较好，汽车启动、行驶时排放的尾气会很快扩散，基本不会聚集，而且院区周围绿化较好，因此本项目不对地面临时车位汽车尾气进行量化统计，地面临时车位产生的汽车尾气通过大气扩散，对环境空气的影响较小。 （3）发电机燃烧废气 项目在综合楼一层设置一处备用柴油发电机房，用于市政电网停电时作为必须供电的科室的备用电源，正常情况下停用，无“三废”排放。营运期，如遇临时停电的突发情况，柴油发电机尾气采用专用排放口排放。 备用柴油发电机使用时，采用含硫量＜0.01%的优质0#柴油作燃料，按单位耗油量106.25g/kw h计，柴油发电机使用时的耗油量约为63.8kg/h。本项目所在地区供电比较正常，因此柴油发电机启用次数不多，为确保设备的正常运转，每季度会开机检修一次，本环评按每次检修运行1h计，则柴油发电机年耗油量约0.26t/a。根据《环评工程师注册培训教材：社会区域》给出的计算参数，单台备用柴油发电机运行时污染物排放系数为 SO2 4.00g/L、烟尘 0.714g/L、NOx 2.56g/L，则备用柴油发电机废气产生量约为：SO2 0.001t/a、烟尘 0.0002t/a、NOx 0.0008t/a。 根据计算可知，本项目备用柴油发电机检修时排放的废气量极少，因此本报告不进行量化统计。 （4）垃圾收集点臭气 为便于垃圾的统一清运，在本项目用地东北角设垃圾收集站一个，改垃圾站为半地下结构且通过加盖密闭处理。此外，还在门诊楼、综合楼、公卫楼道路两侧设若干个封闭式生活垃桶。垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。通过加盖密闭后，废气排放量较少。 （5）污水处理站臭气 项目污水处理站恶臭气体主要来自调节池、沉淀池，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关。由于恶臭物质的逸出和扩散机理较复杂，废气源强难以定量计算，废气中的污染物主要以氨、H2S计。本项目设置有一体化污水处理设备，运行期间均加盖密闭，同时项目污水处理站规模较小，建成后污染物浓度较低，废气产生量较小。 根据《环境影响评价案例分析》，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站建成后，年运行时间为8760h，处理废水为6575.84t/a，本项目污水站年去除本项目BOD5 1.512t，则污水处理站恶臭气体中的NH3产生量为0.0047t/a（0.0005kg/h）、H2S产生量为 0.00018t/a（0.00002kg/h）。 3、营运期噪声 本院区内所用医疗设备均为先进的医疗设备，噪声级较小，且均在室内。本次新增噪声源主要为综合楼公用设备，包括机组房、中央空调冷却塔、备用柴油发电机等公用设备运行噪声。扩建后项目声源类型及强度见下表。 表5-9 本项目扩建后噪声源平均声级值 单位：dB（A） 设备名称; 设备位置; 产生特性; 噪声值范围. 水泵; 医疗废水处理站; 连续; 75~80. 空调挂机; 各住院病房、办公室; 连续; 70～75. 人流; 医院内; 连续; 65~70. 车辆; 医院内; 连续; 65~70. 备用柴油发电机; 发电房内; 间断; 85~90. 鼓风机; 一体化废水处理设备; 连续; 70～75. ### 4、营运期固体废弃物 项目主要固体废物有住院病人、医护人员及后勤职工产生的生活垃圾、检验室废试剂及废液、医疗废物及污水处理站的污泥。固体废物主要包括危险废物和一般固废。 （1）医疗废物 根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》第四分册，医疗废物产生量以下式来校核或核算。 Gw＝Gj·N×365÷1000 式中：N—床位数，单位：张，N为医院污染源普查表中填报的数据； Gw—医院年医疗废物产生量，单位：t/a； Gj—医疗废物产生量校核或核算系数，单位：kg/床位·天。 其中，医院医疗垃圾产生量核算系数根据《第一次全国污染源普查—城镇生活源产排污系数手册》第四册医院污染物产生、排放系数中的规定，①本项目位于湖南省，区域划分为二区；②项目行业类别为乡镇卫生院，参考根据表2医院医疗废物核算系数与校核系数，医疗废物产生量核算系数选取0.42kg/床·日，医院预设38个医疗床位。经计算，医疗垃圾产生量约为15.96kg/d，5.83t/a。门诊按照每天每10人产生医疗废物1kg，门诊按30人次/日计，则门诊及体检中心医疗垃圾产生量为3kg/d，1.095t/a。预计医院总的医疗垃圾产生量为6.925t/a。 （2）检验室废试剂及废液 项目各类检验室样品分析过程中会产生少量废弃的化学试剂、废液，属于《医疗废物分类管理名录》中的“化学性废物(废物代码：831-004-01)”，根据业主提供的资料，本项目扩建后年产生量为0.16t/a。该废试剂、废液成分复杂，须采取“单独收集+密封+暂存于危险废物暂存间”，定期送有资质的单位安全处置，不得排入一体化污水处理设备。 （3）污水处理污泥 在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。污水处理污泥量按下式进行计算： W＝Q(C1-C2＋Cchen)10-3 式中：W--污泥量(kg/d)； Q--废水量(t/d)； C1--废水悬浮物浓度(mg/L)，取120mg/L； C2--处理后悬浮物浓度(mg/L)，取60mg/L； Cchen--化学混凝剂、絮凝剂投加浓度，取 100mg/L。 经上式计算，污泥产生量约为1.05t/a。该污泥属于危险废物，经采用生石灰消毒后委托岳阳市方向固废安全处置中心集中处置。 （4）未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管） 根据《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》 (卫办医发〔2005〕292号）的规定：使用后的输液瓶不属于医疗废物。使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。 根据建设单位现有项目运营情况，本项目扩建后预计共产生该类固体废物约为5 t/a（现有项目约为2.3t/a），该部分废物均交由湖南宝叶再生资源开发有限公司回收处置。 （5）生活垃圾 本项目运营期生活垃圾主要包括生活垃圾和包装材料，主要来自于住院病人、医护人员和后勤职工，其产生情况详见下表。 表5-10 本项目生活垃圾产生量 类别; 数量（人、床）; 定额（kg/d）; 产生量. （kg/d）; （t/a）. 住院病人; 38; 0.6; 22.8; 8.322. 医务人员; 35; 0.2; 7; 2.555. 后勤职工; 10; 0.2; 2; 0.73. 合计; 31.8; 11.607. 由上表可知，本项目建成后，生活垃圾产生量为11.607t/a（31.8kg/d），产生的生活垃圾经及时收集后，由环卫部门统一清运至城市生活垃圾处理中心处理。 表5-11 项目固体废物产生及处置一览表 污染物; 来 源; 性质; 产生量; 处理/处置方法. 医疗废物; 医疗室; 危险固废; 6.925t/a; 送往岳阳市方向固废安全处置中心处理. 脱水污泥; 污水处理站; 1.05t/a; 石灰消毒，送往岳阳市方向固废安全处置中心处理. 检验室废试剂及废液; 检验室; 0.16t/a; 送往岳阳市方向固废安全处置中心处理. 未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管）; 医疗室; 一般固废; 5 t/a; 交由湖南宝叶再生资源开发有限公司回收处置. 生活垃圾; 在职员工和住院（就诊）人员; 11.607t/a; 收集后由当地环卫部门统一送往湘阴县城市生活垃圾处理中心. 总计; 24.74t/a. 表5-12 建设项目固体废物污染源源强核算结果及属性判定一览表 固体废物名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 种类判定; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 丧失原有价值; 副产物; 环境治理和污染控制; 判断 依据; 固体属性 a; 核算 方法b; 产生量/ （t/a）; 工艺; 处置量/ （t/a）. 医疗废物; 医院病人治疗; 固态; 医疗垃圾; √; /; /; 4.1h; 危险废物; 系数法; 6.925; 暂存; 6.925; 委托有资质的单位处置. 脱水污泥; 化粪池、污水处设备; 固态; 污泥; √; /; /; 4.1h; 危险废物; 系数法; 1.05; 暂存; 1.05. 检验室废试剂及废液; 检测室; 液态; 化学试剂; √; /; /; 4.1h; 危险废物; 类比法; 0.16; 暂存; 0.16. 未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管）; 医院病人治疗; 固态; 废玻璃瓶; √; /; /; 5.1c; 一般固废; 类比法; 5; 暂存; 5; 交由湖南宝叶再生资源开发有限公司回收处置. 生活垃圾; 日常 活动; 固态; 废纸、塑料等; √; /; /; 5.1c; 一般固废; 系数法; 11.607; 暂存; 11.607; 环卫部 门清运.

- 表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

| 内容 种类 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 0.132kg/d，11mg/m3 | 0.0198kg/d，﹤2.0mg/m3 |
|  |  | 停车场 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 发电机 | 燃烧废气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 污水处理设备 | 氨气 | 0.0005kg/h；0.0047t/a | 0.0005kg/h；0.0047t/a |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.00002kg/h；0.00018t/a | 0.00002kg/h；0.00018t/a |
|  | 水污染物 | 综合污水 | 废水量 | 6575.84t/a | 6575.84t/a |
|  |  |  | COD | 400mg/L、2.63t/a | 50mg/L、0.395t/a |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L、1.644 t/a | 10mg/L、0.132t/a |
|  |  |  | SS | 300mg/L、1.973t/a | 10mg/L、0.132t/a |
|  |  |  | NH3-N | 50mg/L、2.1t/a | 8mg/L、0.099t/a |
|  |  |  | LAS | 8mg/L、0.053t/a | 5mg/L、0.033t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 20mg/L、0.132t/a | 1mg/L、0.033t/a |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1.97×1015个 | 3.29×109个 |
|  |  |  | 总余氯 | 4mg/L、0.0264t/a | 0.5mg/L、0.0033t/a |
|  | 固体废物 | 住院人员、职工 | 生活垃圾 | 11.607t/a | 环卫部门收集处理 |
|  |  | 医疗室 | 医疗废物 | 6.925t/a | 送岳阳市方向固废安全处置中心集中处置 |
|  |  | 污水处理站 | 脱水污泥 | 1.05t/a | 石灰消毒，送岳阳市方向固废安全处置中心集中处置 |
|  |  | 检验室废试剂及废液 | 化学试剂 | 0.16t/a | 送岳阳市方向固废安全处置中心集中处置 |
|  |  | 未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管） | 玻璃瓶、输液袋 | 5 t/a | 交由湖南宝叶再生资源开发有限公司回收处置 |
|  | 噪声 | 50～65dB |  |  | 场界达标 |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 本项目建设地位于岳阳市湘阴县杨林寨乡周家台村，现杨林寨乡卫生院医院西侧，本项目建设为改扩建项目，完善配套设施，运营期对周边生态影响较小。 ## 改造前后“三本帐”统计： （1）改造前后“三本帐”统计 - 项目原有主要环境问题 - 1、项目产生污水主要在职员工及收容人员的生活污水以及医疗废水。 综合废水外排量为2634.3m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。因本项目废水量较小，且项目周边农田较多正常情况下足以消纳本项目污水处理设备尾水，因此现有项目废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中排放标准后排入周边农灌渠，用于周边农田浇灌。根据建设单位例行监测数据，本项目尾水排放各污染物浓度均优于所执行的标准，但为统一标准，本环评“三本帐”统计均按照GB 18466-2005表2中排放标准值进行估算。 - 2、项目供热设备均采用电能供热，为清洁能源，无大气污染物外排，主要外排大气污染物为食堂油烟，排放量为0.066kg/d。目前建设单位未按照相关要求安装油烟净化器，烟油经抽风机抽取后直接排放，不满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求。因此本环评要求建设单位在本项目扩建的同时，在食堂灶头部位安装风量不小于3000m3/h的油烟净化器，处理后的油烟浓度应符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的最高允许排放浓度要求。 - 3、现有项目产生固废主要为住院病人产生生活垃圾、医疗垃圾和医护人员、后勤职工产生的生活垃圾，生活排放量为4.6kg/d，经收集后，送至湘阴县城市生活处理中心处理，对环境影响较小，医疗垃圾的排放量为3.62kg/d，送至医疗废物暂存间打包暂存，统一收集后交由岳阳市方向固废安全处置中心集中处置。 - 4、项目噪声主要为风机、变电间等设备噪声，噪声强度在70-80dB(A)之间，经减振、隔声等措施后，对周边环境影响不大。 项目改扩建前后“三本帐”见下表： 表6-1 改扩建前后“三本帐（t/a） 污染源及污染因子; 改扩建前 排放量; 改扩建部分排放量; “以新带老”削减量; 改扩建完成后排放总量; 增减量. 废气; 食堂油烟; 0.066; 0.011; -0.0462; 0.0198; -0.0462. +; 氨气; 0.032t/a; 0.03t/a; +0.03t/a; 0.062t/a; +0.03t/a. 硫化氢; 0.0006t/a; 0.0005t/a; +0.0005t/a; 0.0011t/a; +0.0005t/a. 废水; 废水; 2634.3; 3941.54; +3941.54; 6575.84; +3941.54. COD; 0.158; 0.237; +0.237; 0.395; +0.237. BOD5; 0.053; 0.079; +0.079; 0.132; +0.079. SS; 0.053; 0.079; +0.079; 0.132; +0.079. NH3-N; 0.04; 0.059; +0.059; 0.099; +0.059. 阴离子表面活性剂; 0.013; 0.02; +0.02; 0.033; +0.02. 动植物油; 0.013; 0.02; +0.02; 0.033; +0.02. 粪大肠菌群; 1.32×109个; 1.97×109个; +1.97×109个; 3.29×109个; +1.97×109个. 固废; 生活垃圾; 4.6; 7.007; +7.007; 11.607; +7.007. 医疗废物; 3.62; 3.405; +3.405; 7.025; +3.405. 污泥; 0.65; 0.4; +0.4; 1.05; +0.4. 检验室废试剂及废液; 0.1; 0.06; +0.06; 0.16; +0.06. 未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管）; 2.3; 2.7; +2.7; 5; +2.7. （2）“以新带老”分析 本项目现有综合废水，生活污水经化粪池预处理后与医疗综合废水经一体化污水处理设备处理并达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后排入杨林寨乡污水处理厂，最终排入湘江。 现有一体化污水处理设备设计处理能力约为20m3/d，本项目扩建后废水产生量约为18m3/d，并且根据建设单位实际运行经验，乡镇卫生院废水产生量一般偏小，因此原有一体化污水处理设备足以处理项目扩建后产生的废水总量。生活污水经化粪池处理后与医疗废水合并排入一体化污水处理设备处置，该一体化污水处理设备采用“缺氧池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”工艺，从现有项目运行情况来看，可以实现达标排放。 营运期产生的危险废物均送岳阳市方向固废安全处置中心集中处置，根据《医疗废物管理条例》要求，建设了危险废物临时储存场所，建立完善的危废转运管理体系。各项污染物经对应环保措施处理后，均能实现达标排放，对周边环境影响不大。 （3）污染物削减量分析 本项目为改扩建项目，项目完工后，增加综合污水外排量，对应的水污染物COD、BOD5、氨氮等外排量均增加，但相对改扩建前，项目外排污染物的种类不发生变化，生活垃圾经收集后由环卫部门运往城市生活垃圾处理中心处理，各项污染物经对应环保措施处理后，均能实现达标排放，故项目外排污染物虽增加，但对周边环境影响的不利影响降低。 |

- 表七、环境影响分析：

一、施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 施工期废水主要有施工人员的生活废水和施工废水。 施工人员的生活污水的排放量1.44m3/d，主要污染物为COD，BOD5，SS和NH3-N等。施工废水主要来源于工程施工砼浇筑、基坑排水和机械、车辆的冲洗等。 项目施工期废水主要污染物为悬浮物SS，产生平均浓度一般约为600mg/L，经设置三级沉淀池充分沉淀后，SS浓度可小于150mg/L，利用水泵抽送至北侧新世纪大道雨水管网。 冲洗废水主要为含有油污。施工车辆冲洗废水约4.3m3/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的量为：石油类为31.2mg，SS为2080mg，故必须处理后方可外排。 本项目建设场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能引起下水道的堵塞或造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。在基建过程应及时建设好水保措施。基建完工，及时恢复绿化，避免因水土流失造成环境污染。 主要治理措施： （1）施工人员生活污水需经化粪池处理后再外排。 （2）施工场地修建临时隔油沉淀池，容积约为25m3，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后用于施工作业面、场地洒水降尘，不外排。 （3）项目基坑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后用于施工作业面、场地洒水降尘，不外排。 （4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。 （5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 2、大气环境影响分析 本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填和建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境以及项目场地内现有人员的影响。 建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网（以下简称密目网）进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路；在进行产生大量泥浆的施工时，应设置专用的泥浆池及有序排放泥浆的沟、槽，泥浆外运必须采用密封的罐车运输。 （4）运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施，运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。在扬尘控制区运输易产生扬尘污染物料的单位，不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 （5）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 另外，施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修时间短，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。 3、声环境影响分析 项目对声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械产生的噪声，虽然该影响随着施工的结束将自动消除，其影响时间短暂，但是由于施工期产生的噪声强度较大，故影响也比较大。 由工程分析可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85dBA 以上(负载，距源10米处)。根据建筑项目的建设特点，首先经土地平整、挖塘、基础水泥浇筑等工序，建设地块非常空旷，同时建筑所使用得机械设备基本无隔声、隔振措施，即声源声级较高，声传播条件较好，对项目周边地区影响较大，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见表7-1。 表 7-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械噪声; 80.0; 66.0; 60.0; 56.5. 由此可知，施工期的建筑机械动力噪声对项目地现有人员以及周边环境影响极大，白天和夜间的噪声级均将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》中要求，夜间更为明显，必须加强噪声污染防治措施。 主要治理措施： （1）所有施工机械尽量选择低噪声设备，减少高噪声机械数量，确保施工机械处于良好的运行状态，并分散施工。 （2）施工工艺和材料尽量采用低污染的先进工艺和新型环保节能材料。 （3）在施工场地周围设隔离墙或围挡，阻隔噪声传播，减少推土机、挖掘机等设备对周围环境的影响。 （4）合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在夜晚22时至翌日6时应禁止施工，高噪声设备中午和夜间禁止施工。 （5）运输车辆应匀速行驶，减少交通噪声对公路两旁居民的影响。 （6）室内装修应合理安排每日的装修施工时段。 （7）建筑地基工程需连续作业时，应及时向区环保部门申报，同时向附近受影响的居民出示安民告示和解释，杜绝扰民施工。 本项目周围主要环境敏感点为项目区域内现有人员以及厂界北侧和南侧居民点，施工期应严格按照上述措施防止噪声扰民并尽量缩短工期，减少噪声对周围声环境的影响。 4、固废环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。 本项目施工过程中产生的废弃碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾部分将就地处置作为填充地基，其他作清运至湘阴县渣土部门指定地点；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾可清运至城市生活垃圾处理中心处理，对环境影响较小。 另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，固废送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一及时处理。 5、施工期生态影响分析 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行覆盖。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。 二、营运期环境分析： 1、地表水环境影响分析 （1）评价等级与评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2规定：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 根据建设项目性质，本项目属于水污染影响型建设项目。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见下表。 表7-2水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）、水污染物当量数W/（无纲量）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按照行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水，循环冷却水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过环境质量标准要求，且评价范围内有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目为乡镇卫生院扩建项目，扩建后废水排放量Q=18.016m3/d，经自有一体化污水处理设备处理后排入杨林寨乡污水处理厂，尾水最终进入湘江。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目最终确定本项目地表水评价等级为三级B。 （2）水污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表如下： 表7-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设名称; 污染治理设施工艺. 1; 医疗废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、动植物油、粪大肠菌群; 杨林寨乡污水处理厂; 连续排放，流量稳定; TW0001; 化粪池+一体化污水处理设备; “三格化粪池+缺氧池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”工艺; DW001; R是 □否; R企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排故口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. ②废水污染物排放信息 根据地表水导则8.3.3条，直接排放建设项目污染源排放量核算，根据建设项目达标排放的地表水环境影响、污染源源强核算技术指南及排污许可证申请与核发技术规范进行核算，并从严要求。本项目废水总排口COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、动植物油、粪大肠菌群等需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后排入杨林寨乡污水处理厂，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入湘江。本项目废水污染物排放信息如下： 表7-4废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/ (mg/L); 日排放量/ (t/d); 年排放量/ (t/a). 1; DW001; COD; 50; 0.00108; 0.395. 2; BOD5; 10; 0.00036; 0.132. 3; 氨氮; 8; 0.00036; 0.132. 4; SS; 10; 0.00027; 0.099. 5; LAS; 5; 0.00009; 0.033. 6; 动植物油; 1; 0.00009; 0.033. 7; 粪大肠菌群数; 1000个/L; 9.014×106个; 3.29×109个. 8; 总余氯; 0.5; 0.000009; 0.0033. 本项目排放合计; COD; 0.395. BOD5; 0.132. 氨氮; 0.132. SS; 0.099. LAS; 0.033. 动植物油; 0.033. 粪大肠菌群数; 3.29×109个. 总余氯; 0.0033. （3）尾水达标排放可行性分析 本项目医疗废水采用二级强化处理+消毒工艺。根据业主提供资料和现场查看，项目先建有化粪池对生活污水进行前期处理，处理后的生活污水与医疗废水合并进入一体化污水处理设备进行深度处理。一体化污水处理设备采用“缺氧池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”工艺，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005 ）表2中预处理标准的要求。 项目废水处理工艺流程见下图。 图 3 废水处理工艺流程图 工艺流程简述：收集后的生活污水自流进入三格化粪池，化粪池最后一格出水自流进入缺氧池，缺氧池的污水自流进入接触氧化池，缺氧池与接触氧化池内池内设置组合填料、鼓风曝气系统、供氧采用Φ215微孔曝气器，在曝气与不曝气间可防止水和污泥进入空气管道，且布气均匀、氧利用率高。可以节省大量能耗。缺氧池与接触氧化池所用的罗茨风机安装在风机房内，同时考虑风机房的降噪及降温设计。接触氧化池出水通过中心筒沉淀器，进入沉淀池。废水在沉淀池经过沉淀后，部分污泥回流至接触氧化池前端，上清液溢流进入消毒池。在消毒池内，通过加药管添加二氧化氯对污水进行消毒，达标后排放。本项目污水处理工艺除三格化粪池外均在一体化污水处理设备内完成。 1）三格化粪池 因化粪池占地面积较大，不便与废水缺氧、好氧工艺一同修建，因此将三格式化粪池单独建于门诊室地下，具体位置见附图2。本项目化粪池作为强化预处理段，在调节污水水质水量的同时对污水中固体废物进行部分降解，其设计处理能力为15 m3/d。化粪池具体结构图如下： 图4 本项目化粪池内部结构图 本项目化粪池原理： 生活污水先由进水口排到第一格（1#），在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，利用池水中的厌氧细菌开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液和固体状的粪渣。 经过初步分解的粪液流入第二格（2#），而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显着减少。 流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中部分病菌和寄生虫卵已被杀灭。第三格处理完的污水上清液各类污染物浓度以及病菌和寄生虫卵浓度已大大降低，最终通入缺氧池进行后续处理。 操作内容、方法与控制指标：每天定时观察化粪池第三格液位是否正常，检测调节池pH值至少三次；pH值控制在6~9；定期清理化粪池（也可根据需要清理）。 2）缺氧池与接触氧化池 缺氧池与接触氧化池是本次设计污水处理工程污染物去除主单元。 操作内容、方法与控制指标：每天定时观察缺氧池与接触氧化池液位是否正常，污水pH是否正常；好氧池溶氧量是否在2-3mg/L，观察曝气状况及污泥状况观察填料状况，颜色是否正常，是否有异常气味。 缺氧池与接触氧化池曝气控制设置为运行/停止时间可控，阀门调控。 3）沉淀池 沉淀池用来进行来水颗粒较重的杂质颗粒沉降。 操作内容与控制指标： ①检测沉淀池入口pH值，观察污泥生成及污泥回流情况。 ②查看混合液回流是否正常运行。 ③安全注意事项及故障应急处理：由于是高位采样，提取水样时应注意安全。 ④沉淀池混合液回流泵控制为运行/停止，运行/停止时间可控，出水水质变差需加长回流泵运行时间。 （4）本项目利用现有污水处理设备可行性分析 现有项目污水一体化处理设备采用“缺氧池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”工艺，其总处理能力约为20m3/d（大于本项目建成后废水日产生量约18m3/d），处理后的尾水能达到《医疗机构污水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，该污水处理设备具体结构、各单元容积大小以及污水进出口路线见附图10。 医疗废水与经化粪池处理后的生活污水合并后，通过管道排入该污水处理设备，依次经过缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池处理，消毒池处理后的尾水最终可达标排放。消毒池为日常监测取样点，作为该污水处理设备运行效果评测的依据。 综上所述，本项目扩建完成后依托原有一体化污水处理废水是可行的。 （5）本项目尾水排入杨林寨污水处理厂可行性分析 杨林寨污水处理厂位于湘阴县杨林寨乡乡镇府西南侧，步步高超市东北角（东经112.754008000°，北纬28.717240000°），污水服务范围为杨林寨乡集镇区。湘阴县杨林寨乡污水处理厂远期规模为600m³/d，近期规模为300m³/d，厂区总占地面积为2730m2，配套管网总长7.381km。其污水处理采用“一体化设备（A2O 工艺+过滤）+ 消毒”作为实施方案，污泥深度脱水采用移动式污泥脱水车，消毒工艺采用紫外线消毒作为实施方案。出水水质《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目位于杨林寨污水处理厂纳污范围内（见附图11），建成后污水将纳入杨林寨污水处理厂处理。项目建成营运后，污水排放量为18.016m3/d，主要为卫生院门诊楼医疗综合污水、后勤职工以及医护人员的生活，主要污染物为COD、BOD5、SS，NH3-N均为杨林寨污水处理厂常规处理项目。项目综合废水经项目新建污水处理工程预处理，预处理后的污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准中预处理标准限值，通过城市污水管网，进入杨林寨污水处理厂集中处理。预计项目日排水量仅为该厂日处理量的6.03%，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入杨林寨污水处理厂集中处理是可行可靠的。 项目废水经杨林寨污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准（A标准）后排入湘江。因此，项目废水达标排放后对湘江水质影响较小。 2、大气环境影响分析 项目营运期间，产生的大气污染物主要为厨房、食堂油烟废气、停车场机动车燃气尾气、垃圾收集点异味、污水处理站臭气。 （1）大气环境影响预测 ①预测内容 本评价主要预测内容为项目一体化污水处理设备无组织排放的恶臭污染物最大地面浓度贡献值。 ②评价范围 本工程最大地面空气质量浓度占标率为无组织排放的氨Pmax为0.11%，根据大气导则中评价等级判别表属于Pmax＜1%，大气评价等级为三级，根据导则要求，不需要进一步预测与评价； ③估算模型参数 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价工作选择推荐模式中的AERSCREEN估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。估算模式参数选取详见下表： 表7-5估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.8. 最低环境温度/℃; -15.7. 土地类型; 农村. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④大气污染物源强及参数 根据工程分析，项目运行过程中大气源强及排放参数见下表。 表7-6项目无组织面源排放参数 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 氨; 硫化氢. 1; 一体化污水处理设备区域; -21; -16; 31.65; 30; 20; 20; 5; 8760; 正常 工况; 0.0005; 0.00002. ⑤估算结果 本项目正常运行情况下，废气无组织排放估算模式计算结果如下。 图7-1 本项目厂区氨气无组织排放估算结果 图7-2 本项目厂区硫化氢无组织排放估算结果 表7-7 项目排放主要污染物估算结果 污染源; 污染物; 最大落地浓度 （ug/m3）; 最大占标率 （%）; D10% (m). 卫生院（无组织）; 氨; 0.288339; 0.11; ——. 硫化氢; 0.010529; 0.09; ——. 根据以上估算结果可知，各污染物的地面浓度贡献值较低，占标率均未超过1%，为三级评价，因此项目废气在正常排放情况下，对大气环境影响可接受。 （2）大气污染防治措施 ①厨房油烟废气 项目食堂使用清洁能源天然气，产生的污染物影响很小。项目油烟产生量约为0.132kg/d，动植物油烟废气产生平均浓度约为11mg/m3，本环评要求建设单位安装油烟净化器，且保证其油烟去除效率按85%以上，排放浓度不低于2mg/m3，因此能满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。 ②汽车尾气 本项目产生的汽车尾气来自车辆进出停车场时排放的废气，项目共设50个地上停车位。汽车尾气的污染物主要是NOX、CO、SO2，进出本项目范围的基本为小型汽车，项目周围地势平坦开阔，有利于汽车尾气迅速扩散，且本项目地面车位较少，污染物浓度较低，汽车尾气大气污染物的排放总量平均到每日每小时的排放量很小，对周围环境影响较小。 ③发电机燃烧废气 本项目备用的柴油发电机设于项目地下室备用发电机房，由于停电时间少，发电机使用时间短，使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，发电机房排放废气中大气污染物浓度低，发电机负荷产生的燃油废气由发电机房设专用烟道将发电机尾气引至楼顶排放，对周围环境空气质量影响轻微。 ④垃圾收集点臭气 为便于垃圾的统一清运，项目设小型地埋式生活垃圾收集站主要收集项目内的生活垃圾，并在医院门诊楼、综合楼、公卫楼道路两侧设若干个封闭式生活垃桶。垃圾堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。 项目产生的垃圾应以垃圾袋、垃圾桶集中收集，由垃圾车及时运往该垃圾站集中，再由环卫部门送往湘阴县生活垃圾处理中心进行统一处理。项目垃圾收集点布置在项目宿舍区域主导风向的下风向，采用地埋式垃圾站，生活垃圾日产日清，避免垃圾堆放时间过长产生垃圾渗滤液，且距离住宿区15m以上且在周围设置了绿化隔离带。通过以上措施，垃圾收集站的环境影响将可得到有效控制。 ④污水处理站恶臭 本项目改造后的污水处理站恶臭气体主要来自各反应池、沉淀池，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关。由于恶臭物质的逸出和扩散机理较复杂，废气源强难以定量计算，废气中的污染物主要以氨、H2S计。污水处理站设置为地埋式，同时项目污水处理站规模较小，建成后污染物浓度较低，废气产生量较小。根据AERSCREEN估算模式得到氨和硫化氢的地面浓度贡献值较低，占标率未超过1%，对大气环境影响可接受。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）以及AERSCREEN的计算结果可知，污染源浓度无超标点，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。 3、噪声影响分析 ①噪声源强 工程运行期主要噪声源是水泵、空调挂机、人流、车辆、备用柴油发电机、鼓风机等构筑物内，通过选用低噪声设备、合理布局，泵类水下布置，池体或墙体阻隔，可以起到隔音降噪的作用，同时对高噪声设备单独进行消声降噪减振处理后，隔声效果一般在20-35dB之间，采取上述措施后噪声源强详见下表。 表7-8 项目主要噪声源强 设备名称; 噪声源强; 降噪措施; 降噪措施后噪声源强. 水泵; 75~80; 水下隔音; 50. 空调外机; 70～75; 减振降噪; 55. 人流; 65~70; 降低声量; 50. 车辆; 65~70; 控制行车速度; 55. 备用柴油发电机; 85~90; 墙体隔音、减震降噪; 50. 鼓风机; 70～75; 减震降噪; 50. ②预测范围 厂界外200m包络线范围。预测点与现状监测点相同。 ③预测模式 项目设备多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 点源衰减模式为： LA=L0-20lg(ra/r0)-△L 式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）； L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）； △L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）； ④预测结果与评价 根据项目设备的布置，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见下表。 表7-9 厂界昼、夜间噪声影响预测结果 序号; 厂界 方位; 现状监测结果 dB(A); 正常工况dB(A); 标准值 dB（A）; 达标情况. 贡献值; 预测值. 1; 东厂界; 昼间; 53.1; 46; 57; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 43.1; 46; 48. 2; 南厂界; 昼间; 52.4; 43; 56. 夜间; 44.0; 43; 46. 3; 西厂界; 昼间; 51.9; 47; 54. 夜间; 42.1; 47; 48. 4; 北厂界; 昼间; 51.7; 45; 56. 夜间; 40.9; 45; 47. 结果表明，拟建项目噪声源采取噪声措施后，东、南、西、北厂界处的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求。叠加本项目环境噪声背景值后能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，因此，本项目产生噪声经有效处理后达标排放具有可靠性，同时对周围声环境不会产生明显的影响。 ### 4、固废影响分析 项目主要固体废物有住院病人、医护人员及后勤职工产生的生活垃圾、医疗废物、检验室废液及污水处理站的污泥。 根据工程分析可知，本项目固体废物产生情况详见下表。 表7-10 项目固体废物产生及处置一览表 污染物; 来 源; 产生量; 处理/处置方法. 生活垃圾; 在职员工和住院人员; 11.607t/a; 收集后由当地环卫部门统一送往湘阴县城市生活垃圾处理中心. 医疗废物; 医疗室; 6.925t/a; 装入专门垃圾袋或容器，暂存于危废暂存间储存，送往岳阳市方向固废安全处置中心处理。. 检验室废试剂及废液; 检验室; 0.16t/a. 脱水污泥; 污水处理站; 1.05t/a; 消毒后送往岳阳市方向固废安全处置中心处理。. 未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管）; 医疗室; 5 t/a; 交由湖南宝叶再生资源开发有限公司回收处置. 总计; 24.74t/a. （1）生活固废 生活固废主要为住院病人、陪护病人、医护人员和后勤职工产生的生活垃圾，产生量为11.607t/a，属于一般固废；此类固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响区域的清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。 本项目设地埋式生活垃圾收集点1个垃圾收集点及若干个封闭式生活垃圾桶，生活垃圾经及时收集后，由环卫部门统一清运至城市生活垃圾处理中心处理。生活垃圾收集后全部委托环卫部门负责清运处理，并配专人负责配合环卫部门及时清运，以确保周围环境整洁，各类固体废弃物妥善处理后，不对内外环境造成影响。 （2）医疗垃圾 医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗废物作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注。2003年6月，国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物做出了严格的立法。根据工程分析可知，本项目共产生医疗垃圾6.925t/a，废物具体包括以下几种： ①化验、检测所产生的含有病原菌的一次性采血器具、试剂板； ②疗区产生的废敷料以及一次性输液器皿等废物。 医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最显而易见的危害性就是它的传染性。令人担忧的是大量的医疗废物并没有被消毒或深加工，而是直接流失到了社会上。如一次性医疗器械二次使用、一次性注射器简单水洗后便改制成其他塑料制品等，这些改头换面的医疗垃圾将病菌散布在我们的饮用水、生活用品甚至空气中。医疗垃圾的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。据资料介绍，医疗垃圾如与生活垃圾混装焚烧会产生黑色、恶臭的气体，而这种气体中会含有二恶英等致癌物；如将之随意填埋，要经过几百年才能够降解，严重危害生态环境。 对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，对于盛装医疗废物的塑料包装袋、容器等应当符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》要求。 ①包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂或穿孔；采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；包装袋大小适中，便于操作，配合周转箱(桶)运输；包装袋的颜色为淡黄，包装袋的明显处应印有警示标志和警告语。 ②周转箱(桶)整体应了液体渗漏，应便于清洗和消毒；周转箱(桶)整体应淡黄，箱体侧面或桶身明显处应印有警示标志和警告语；周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。 ③利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开；采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料；利器盒整体颜色为淡黄，利器盒侧面明显处应印有警示标志和警告语；满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。 项目产生的医疗废物中医学标本、血液、血清等高危险废物，首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。 项目产生的医疗废物经上述措施暂存后定期由岳阳市方向固废安全处置有限公司处置。 （3）污水处理污泥 从环境保护的角度出发，必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。本项目污泥产生量约为1.05t/a，通过加入石灰消毒后交由岳阳市方向固废安全处置中心清运处理。本环评要求污泥清挖后需及时外运，以免长期堆放，散发出异味及有害气体，造成环境污染。 通过采取以上措施后，本项目固废均得到妥善处理处置，对环境影响很小。 （4）医疗废物暂存间污染防治措施分析 本项目在院区内设置医疗废物暂存点1个，面积约为16m2，专门用来储存医废物，不得用于其他任何用途。本项目医疗废物经分类收集暂存于医疗废物暂存间中，定期由岳阳市方向固废安全处置中心清运处理。根据现场调查，医疗废物暂存间为单独的库房，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置了“防风、防雨、地面渗透”，在库房外设置了危险废物标志，并根据《医疗废物管理条例》的如下要求对医疗废物进行暂存： ①及时收集所产生的医疗废物，及时采用漂白粉消毒，消毒后按类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内； ②医疗废物专用包装物、容器有明显的警示标识和警示说明； ③医疗废物暂存间远离人流量较大的接待大厅及生活垃圾围，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊虫、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等措施； ④医疗废物暂存时间未超过2天； ⑤及时做好医疗废物暂存间的保洁及消毒工作。 根据《医疗废物管理条例》(国务院令第380号)、《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206号)及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(卫生部令第6号)对医疗暂存室建设要求的规定如下： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。 ②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ③地面和1.0m高的墙身须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。 ④避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件，换气次数15次/小时。 ⑤库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识并在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用。 ⑥暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在场区内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。 项目产生的医疗废物经收集、暂存等措施后，定期送至岳阳市方向固废安全处置中心进行处置，其转运严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的要求进行。 5.生态环境影响分析 本项目将绿化工作作为建设工程建设的一个重要组成部分，提高场区绿化率，以净化空气、减少噪声外传、美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用的以各建筑为中心，直至场区围墙各方向分2个绿化层次。第一个层次为环绕各建筑的主要道路两侧及道路之间的空地，使其构成第一道绿色屏障，第二层次为场界墙内的绿化带和主要出入道路两侧的绿化，这一层次是保护环境和提高与外环境景观协调性的重要内容，如有可能，在施工设计中应为立面及顶部绿化创造条件。 绿化树种选择的原则为： a.以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主； b.抗尘、滞尘能力强，降噪效果好的树种； c.速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植； d.种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 6.外部环境对项目的影响分析 本项目位于岳阳市湘阴杨林寨乡周家台村，根据本报告中表3-4环境保护目标一览表可知，项目周围保护目标以居民住宅居多。根据现场调查，项目周围500m范围内无重大污染的工业企业，东侧为乡道平时车流量较少，外部交通噪声和社会人群噪声影响小。 参照《综合医院建筑设计规范》和《民用建筑隔声设计规范》中关于建筑的相关内容，病房医护人员休息室允许噪声级应低于50dB(A)，门诊室应低于60dB(A)。根据湖南谱实检测技术有限公司于2020年11月18日～19日对项目拟建位置四周边界外1m处进行昼、夜监测，项目昼间噪声值在51.4～53.1dB(A)之间，夜间噪声值介于40.9～44.0dB(A)之间。根据对居民小区及办公楼等的类比监测表明，门窗密闭隔声性能良好时，其隔声量为10~15dB(A)，病房内声环境在门窗关闭时噪声级能够低于50dB(A)，基本可达到噪声限值要求。在采取上述相关措施后，周边外环境噪声对本项目的影响可以接受。 此外，环评还要求建设单位做到如下几点措施： ①采用隔声措施，考虑到医院是需要安静的建筑物，医院四周窗户应采用夹层玻璃（又称为夹胶玻璃）的隔声窗，其隔声性能优于单层玻璃隔声窗和不同厚度玻璃叠合而成的隔声窗，降噪量＞25dB(A)左右，进一步降低交通噪音对医院内部的环境影响。加强院区内周围绿化隔离带的维护保养，减轻交通噪声影响。 ②加强建筑内部隔声设计，医院内部抢救室应选用低噪声空调设备，必要时应采取降噪措施。抢救室的上层，不宜设置由振动源的机电设备；当设计上难于避免时，应采取有效的隔振、隔声措施；病房之间的隔墙，当嵌入墙体的医疗带及其他配套设施造成墙体损伤并使隔墙的隔声性能降低时，应采取有效的隔声构造措施 7.社会影响分析 项目建成后，医院医疗设施的更新、规模的扩大、医疗能力的提高，以及区域就医环境的扩大，将为建成后的医院带来更大的经济效益。 （1）将带动医院周边第三产业的发展，拉动区域 GDP 增长，增加地方和国家财政收入，促进地方经济发展。 （2）本项目建成后，不会对公共基础设施造成压力，能源动力消耗少，污染物少，对环境造成的负面影响小。 （3）项目与所在地的社会环境、人文条件相适应，无环保、宗教、民族等社会矛盾。 8.环境影响风险分析与评价 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1 和《危险化学品名录》（2015），本项目主要环境风险因子及主要风险特性见下表： 表7-11 环境风险因子及主要风险特性 序号; 类别名称; 风险特性; 备注. 1; 污水处理; 二氧化氯; 易爆; 氧化性物质. 2; 发电机; 柴油; 易燃易爆; /. 3; 病房; 酒精; 易燃; 挥发性. 2; 污水事故排放; 设备故障、突发停电、进水水质异常等; 设备故障、突发停电、进水水质异常等导致污水处理厂不能正常运行，以致出水水质不达标; /. 3; 污水处理过程; 产生NH3、H2S等有毒气体; 在维修时如不注意采取防护措施，维修人员吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重甚至导致死亡; 无组织排放. （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）要求，需按照附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中： q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）附录B 重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）的确定情况见下表。 表7-12危险物质数量与临界量比值（Q）表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量/t; 临界量 Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 柴油; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 医疗废物; 0.04; 50; 0.0008. 3; 酒精; 0.01; 500; 0.00002. 4; 二氧化氯; 0.01; 0.5; 0.02. 合计; 0.02086. 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）附录C，判定项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）中“4.3 评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 项目环境风险评价工作等级划分见下表。 表7-13环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. （4）风险影响分析及防范措施 1）化学品风险影响分析及防范措施 本项目使用的危险化学品主要为氯酸钠，事故风险类型主要为次氯酸钠盛装桶在遭受不可预见外力或包装桶质量问题，会造成包装桶倾倒或者破裂，导致泄漏，对地表水和土壤、地下水环境等造成影响。整个院区内部排水系统是密闭的，不会泄漏进入外地表水系，但为防止物料泄漏腐蚀排水管线，通过在原辅材料堆放区设置导流沟，并设置封堵和接收容器，地面和导流沟采取防腐防渗处理，当包装桶泄漏后，物料便不会进入地表水系。为了防范化学品使用过程中造成影响，建议采取以下措施： ①加药间要符合消防安全条件，各类化学品要分类储存。 ②建立专人生产责任制度。明确责任，针对厂区化学品贮存、使用区域加强巡视。 ③加药间操作工作人员应进行专门培训，经考核合格后持证上岗，做到一日三查，即上班后、当班中、下班前检查：查包装是否渗漏，查电源是否安全。发现问题及时处理，消除隐患。 ④建立环境监测及管理系统，对厂区的正常运行进行管理。当发生次氯酸钠泄漏时，应及时联系消防部门并进行一定的应急处理。 2）污水事故排放风险影响及防范措施 厂区污水处理设备发生故障或污水处理厂突然停电，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求；或者废水水量急剧增加，污水处理设备超负荷运行，或无法处理导致污水直接排放。污水事故排放会对周边农灌渠水质造成污染，因此建议按照以下几方面采取措施预防事故发生： ①加强设备管理，认真做好设备，管道，阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门应及时进行修理或更换。 ②在工程设计中按照两各线并联运行进行设计，一旦出现问题可一套超负荷运行，一套检修。而且这种设计在最初运行的头几年里水量没有达到满负荷时也是比较节省和合理的。 ③在项目建设过程加上选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。对于水泵、污泥泵、反冲洗风机等关键设备一用一备，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的备件，一旦事故发生能够及时处理。 ④若厂区突然停电，电力供应组启动另一路电源。由于拟建项目采用双电源供电，两路电源同时停电的可能性很小。同时应加强供电站管理，保证供电设施及线路正常运行。加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证电源双回路供电。 ⑤为了降低暴雨天气进水水量突增对厂区正常运行的影响，污水管网设计规划时采用雨污分流制，洁净雨水可直接排入周边农灌渠。 4）设备维修过程风险事故影响及防范措施 当污水系统的某一构筑物出现事故，必须立即予以排除，此时维修工人需进入集水井或污水池内操作，这些地方易产生和积累有毒的H2S气体，在维修时如不注意采取防护措施，维修人员会因通风不畅吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重的甚至导致死亡。污水或污泥中都含有各种病原菌和寄生虫卵，操作人员直接接触污水或污泥后，如不注意卫生，可能引起肠道疾病和寄生虫病。因此，设备维修人员进入个构筑物维修设备时应至少两人一组，并佩戴防毒面具，穿着防护服，并保持场地通风，保证维修人员安全。 （5）应急预案 在发生突发性环境污染事件时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。 根据本项目实际情况，建议设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和工作，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。建立事故应急预案，加强事故应急演练，减小可能发生的事故影响。针对建设项目的特点，制订应急预案如下表。 表7-14 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 确定危险目标为：污水处理站、危险废物暂存间、环境保护目标等. 2; 应急组织机构、人员; 中心、地区应急组织机构，确定人员、明确职责。. 3; 分级响应机制; 分为一般、较大、重大和特大四个级别，并制定分级响应程序，设立 预案启动条件。. 4; 应急救援保障; 贮备应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式（建立 24 小时有效的报警 装置及内部、外部通讯联络手段）和交通保障（车辆的驾驶员、托运 员的联系方法）、管制. 6; 应急环境监测、抢 险、救援及控制措施; 组织专业人员对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进 行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急防护措施; 划定事故现场、邻近区域，采取控制和清除污染措施，备有相应的设 备. 8; 人员紧急撤离、疏 散，应急剂量控制、 撤离组织计划; 制定撤离组织计划，包括医疗救护与公众健康等内容。. 9; 事故应急救援关闭 程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事 故警戒及善后恢复措施. 10; 应急终止后行动; 在事件现场得以控制，应急状态结束后。需及时通知周边单位、居住 区危险已经解除，同时向上级有关单位汇报事件的详细情况。. 11; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员（包括应急救援人员、员工）培训与 演练，每月一次培训，一年一次实习演练。 对邻近地区定期开展公众教育、培训如一年一次。同时不定期地发布 有关信息。. 12; 应急经费保障措施; 设立应急专项经费. 综上所述，本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。但项目仍应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 建设项目环境分险简单分析内容见下表。 表7-15 建设项目环境分险简单分析内容表 建设项目名 称; 湘阴县杨林寨乡卫生院提质改造建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 杨林寨乡; /. 地理坐标; 经度; 112.75582541439817; 纬度; 28.716280083542706. 主要危险物 质及分布; 备用柴油发电机房暂存的柴油、检验室等科室暂存的酒精、医疗废物暂存间的医疗废物. 环境影响途 径及危害后 果（大气、 地表水、地 下水等）; 大气环境：项目只要确保加强污水处理站周边空气通风、定期消毒，污泥无害化处理并要及 时外运，以免长期堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染，就能保障不会对周围环 境产生大的影响。 水环境：本项目雨污分流，雨水直接排入市政雨水管网；医疗废水及住宿区生活污水经处理 达标后接入市政污水管。事故发生后，在及时堵截雨水总排口的情况下，消防水不会直接流入周 围地表水，不会对周边水体构成影响。 地下水：项目自建的污水处理站各工艺单元排水系统均按国家规范采取防渗措施，通过加强 管理、维护，医疗废水经处理后符合规定标准，主要污染物为有机污染物，且院区内分区防渗， 故对地下水产生的影响较小。. 风险防范措 施; - 对于病原微生物的传播风险，通过室内消毒、器具消毒、人员消毒来切断传播途径。 - 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需严格按照《危险化学品安全管理条例》之 规定管理。 - 在污水处理站附近考虑安装监控设施，配备专门人员管理，定期巡展，严格按照运行维护操作说明进行操作，定期对各机器进行维修和保养，防止出现污水 事故排放。 - 医疗废物在收集、贮存、转运过程中，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（卫生 部［2003］第36号令）、《医疗废物管理条例》 （国务院令［2003］第380号）、 《医疗废物集中处 置技术规范（试行）》（国家环保总局， 2003）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）及等相关规范 执行。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目风险物质数量与临界量比值 Q <1，则本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）分级判据，确定本项目风险评价做简单分析。. （6）建议 ①建立由污水处理设备专人负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。 ②建议项目建设单位针对可能的风险事故编制详细的应急预案，第一时间做好突发应急处置工作，科学、迅速、有效地组织应对事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护污水处理厂正常秩序。 ③主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小事故排放的可能性。因需要暂停运转的，须报当地环保部门审查和批准。因事故停止运转，应立即采取措施，停止废水排放，并及时报告当地环境保护行政主管部门。 9.项目选址可行性、平面布置合理性和审批原则符合性分析 （1）项目选址的可行性分析 项目选址位于岳阳市湘阴杨林寨乡周家台村，现卫生院西侧，基础设施条件较好，项目建设场地地势平整，交通便利，便于施工，适宜项目建设，有完善的公共配套设施。综上所述，本项目的区位优势明显，符合规划、环保等方面的相关要求，选址合理。 （2）厂区平面布置合理性与建议 - 改扩建后，项目地东侧为水泥乡道，且与南侧S308国道相连，交通较为便利，南北两侧均为居民区，东西两侧有部分农田。项目总平面自西往东依次布置综合楼、公卫楼、门诊楼。此外，污水处理设备安置在项目北侧，靠近公卫楼处；医疗垃圾站位于项目东北侧靠近大门处，便于医疗垃圾运输。 - 项目的建筑均为南北朝向，充分利用了地形，尽可能拓宽现有空间的使用效率，院区经连廊可与原有门诊楼、综合楼互通，方便项目区域的人流与物流出入，道路与项目区之间为绿化带，不仅能美化周围环境，还能有效的阻隔噪声对就医住院患者的影响。（详见附图2）。南北朝向的建筑有良好的日照通光条件；一体化污水处理设备均加盖封闭，保证了最大程度地减轻废气对本项目人员的影响，单独设备房的设置可有效地对风机、变电站等高噪声设备隔声降噪；项目设置了地埋式垃圾收集点—垃圾站，垃圾站与住宅区之间的距离大于15m，可由场区道路清运，经及时收集后，便于环卫部门统一清运至城市生活垃圾填埋场处理，满足《城市垃圾转运站设计规范》的相关要求，并且周围有绿化带隔离，在使生活垃圾得到及时集中处理的同时，最大地减轻了恶臭污染对周边环境的影响；项目各建筑的布置与临近道路的距离大于10m，可较大地减轻道路交通噪声对项目的影响，并保证环境噪声满足相关标准要求，以上各项平面布置满足了相关环保要求。 综上所述，该项目平面布局充分考虑并满足了环保要求，具有良好的日照通光条件，满足规划、消防、交通等部门的要求，而且使建筑物与外面环境取得协调，从而融合到城市环境中去，因此，该项目平面布局基本合理。 （3）环保审批原则符合性分析 ①产业政策符合性分析 本项目是一个实现社会效益、经济效益和环境效益统一的项目。项目运营后将更有效地保障人民群众的健康，改善医疗及就诊条件，促进周边人群健康水平的提高，促进卫生事业的发展，并为全面建设小康社会提供可靠的保证。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中第一类鼓励类第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的“医疗卫生服务设施建设”的范畴，因此，本项目的建设符合国家的产业政策。 并且本项目的设备、生产工艺和产品均不属于国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类和淘汰类中的设备，属允许类；因此，项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》相关要求。 因此项目建设不与国家的产业政策相冲突。 ②总体规划符合性分析 项目选址位于湘阴县杨林寨乡周家台村，现卫生院西侧，根据湘阴县自然资源局《关于征求杨林寨乡等18个乡镇卫生院提质改造项目选址审查和用地预审意见的复函》，本次拟建项目符合所在乡镇的《乡镇规划》和《土地利用总体规划》（附件6），因此项目选址符合相关要求。 ③达标排放原则符合性分析 项目产生的废气经治理后达标排放，对周围大气环境影响较小，大气环境质量可达到规定的二级标准；项目综合废水经隔油池+化粪池处理后再进入一体化污水处理系统处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准中排放标准后，排入杨林寨污水处理厂，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入湘江，对周边环境质影响较小；固体废物经适当处置后对周围环境影响较小，因此项目产生的所有污染物符合达标排放原则。 （4）“三线一单”分析 ①生态红线 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县杨林寨乡周家台村，周围无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等，项目不占用基本农田，本项目不在生态红线内。 ②环境质量底线 湘阴县属于整体环境空气质量不达标区，PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。但本项目涉及的大气污染物主要为氨、硫化氢，均产生量较小，且本项目涉及的污染物均能达标排放，对周边大气环境影响较小；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目用水由乡镇自来水网提供，用水量较小；同时，区域水资源丰富，不存在水资源短缺。因此，不会突破项目所在地的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》的要求；且本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中第一类鼓励类第三十六条：教育、文化、卫生、体育服务业中的“医疗卫生服务设施建设”的范畴，因此，本项目的建设符合国家的产业政策。可综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 10.项目环保投资与三同时验收 （1）环保投资 湘阴县康复医院改扩建工程建设项目总投资1305.00万元，其中环保投资为13.5万元，所占比例为1.3％。环保投资分布情况见表7-4。 表7-16 项目环保投资表 序号; 类别; 污染防治措施; 数量; 投资估算（万元）; 预期治理效果; 备注. 1; 施工污染; 施工废水简易沉淀池、修建护坡、设立场界围挡、洒水降尘、采用低噪声设备、消声隔音等一系列措施; /; 4; 减轻施工期环境影响，确保达标排放，避免施工扰民; 施工期. 2; 废水; 雨污分流管网; 1套; 1; 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准; 部分新建. 化粪池；一体化污水处理设施，处理工艺“缺氧池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”（设计规模20m3/d）; 1套; 0; 依托原有. 3; 废气; 厨房油烟：抽排风设施+结构内油烟管道屋顶排放; /; 0.5; 达到GB18483-2001中要求; 新建. 4; 噪声; 基础减振、消声隔音等一系列噪声控制措施; /; 1; 达到GB12348-2008中2类标准要求; 新建. 5; 固废; 集中式垃圾收集点：垃圾站; 1个; 2; GB18599-2001标准; 新建. 危废储存间，16m2; 1间; 2; GB18597-2001标准; 改造. 6; 生态; 绿化（m2）; 549.5; 4; 吸尘降噪，美化环境; 新建. 合计; 13.5. 表7-16 项目三同时验收一览表 项目; 污染源; 处理设施; 检测项目; 治理效果. 废水; 废水总排口; 雨污分流管网建设，化粪池；一体化污水处理设施，处理工艺“缺氧池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”（设计规模20m3/d）; pH、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、粪大肠菌群; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. 废气; 食堂油烟废气; 抽排风设施+油烟净化器+结构内油烟管道屋顶排放; 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 污水处理站臭气; 加强通风，适时喷洒除臭剂; 氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 噪声; 设备噪声; 隔音、减震、低噪声设备。; 连续等效A声级; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类. 固废; 医疗废物; 危废储存间，16m2；暂存所有危险废物以及未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管）; 处置协议、新建暂存间建设情况，暂存时间不超过48h; 《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》、、《医疗废物转运车技术要求》（试行）废水处理污泥同时执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准. 生活垃圾; 生活垃圾站; /; 《生活垃圾填埋场污染 控制标准》（GB16889-2008）. 餐厨垃圾; 餐厨垃圾暂存、处置协议、转运; 处置协议. 生态; 绿化（m2）; 549.5; 吸尘降噪，美化环境. 6、环境管理与监测 （1）环境管理要求 ①加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理。 ②加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。 ③加强拟建项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告表的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 ④根据《排污许可证管理办法（试行）》（2019年修订）第三十五条:排污单位应当按照排污许可证中关于台账记录的要求，根据生产特点和污染物排放特点，按照排污口或者无组织排放源进行记录。因此，建设单位应在环评通过后及时申领排污许可证，并严格按照相关要求进行管理。 （2）营运期环境监管计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB1846-2005），并参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016），本项目运营期污染源监测计划见下表。 表7-17营运期环境监测计划 种类; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 厂区污水总排口; 流量; 自动监测. 粪大肠菌群; 每月1次. 总余氯（接触池口）; 每月1次. pH; 每月1次. COD、SS; 每月1次. B0D5、氨氮、总磷、总氮、动植物油、LAS、; 每季度监测1次. 废气; 食堂; 油烟; 每年监测1次. 污水处理站周边; NH3、H2S、甲烷、氯气、臭气浓度; 每季度监测1次. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 每季度监测1次. 8、排污口规范化建设 （1）建设规范化排污口 排污单位要按照《排污口规范化整治技术要求》（国家环保局环监[1996]470号）的要求建设规范化的排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。污染物排放口必须经环保局批准备案，不得另外私设排污口。 （2）设置标志牌要求 排污口标志牌是对排污单位排放污染物实施监测采样和监督管理的法定标志。排污单位应按照原国家环境保护总局《排放口标志牌技术规格》(环办(2003) 95号)和《环境保护图形标志一一排放场(源)》(GB15562.1-1995) 的要求设立排污口标志牌。 对废水处理、废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明 环境保护图形标志的形状及颜色见表7-18，环境保护图形符号见表7-19。 表7-18 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表7-19 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. （3）建立规范化排污口档案 排污单位应建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置(GPS定位经纬度)，排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。监督管理档案要上报一份到环保部门建档以便统管理。

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染物 | 备用发电机废气 | 烟尘 | 抽排风设施+ 专用通道高空排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  |  | 污水 处理站 | 恶臭气体 | 加盖密闭， 加强周边绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 环保油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 |
|  | 水污染物 | 综合废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、动植物油、粪大肠菌群 | 化粪池+一体化污水处理设备（“缺氧池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”工艺，处理规模20m3/d） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 |
|  | 固体废物 | 办公区、住院区 | 生活垃圾 | 城市生活垃圾处理中心 | 区域内环境卫生 |
|  |  |  | 医疗废物 | 危废暂存区暂存后委托岳阳市方向固废安全处置中心处置 |  |
|  |  |  | 污水处理站 污泥 |  |  |
|  |  |  | 未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管） | 交由湖南宝叶再生资源开发有限公司回收处置 |  |
|  | 噪 声 | 加强对社会活动噪声和机动车交通噪声的管理工作和确保各类设备正常运转，再通过绿化带隔声和距离衰减后，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设场地有土方开挖，施工过程因原有植被的破坏而土壤裸露，在降雨时可能造成水土流失。 建议施工过程中加强管理，进行护坡。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。 本项目区内实施乔、灌、草相结合的空间绿化，对营造清新、优美的环境和道路街景起到了较好的作用，在避免水土流失的同时，既可吸尘降噪，又美化了环境。 |  |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议：

| - 一、结论： - 1、工程概况 - 本扩建项目工程建设内容主要包括新建1栋住院楼，对现有业务用房进行改（扩）建，配套绿化、水电气安装、给排水及其它附属工程。拟新增用地3855.68平方米，新扩建住院楼总面积3193.04平方米，并对现有门诊综合楼进行改建，改建面积1840平方米，主要增设强化隔离区，发热门诊，急诊分诊室，购置医疗设备15台。配套绿化、给排水、供配电等其它附属设施。 - 本项目未列入《产业结构调整指导目录》（2019年本）目录中的限制、淘汰类，本项目符合当前国家产业政策。 - 2、环境质量状况评价结论 大气环境：监测数据表明，湘阴县PM10、SO2、NO2平均质量浓度和CO95百分数日平均质量浓度、O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由此可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 此外，硫化氢和氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。 水环境：直排渠水环境各项指标均达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）中水作标准；湘江水环境各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水环境质量较好。 声环境：根据湖南谱实检测技术有限公司对项目所在地环境噪声监测结果，项目地四场界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 3、项目污染防治措施 - 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-4所示的环保治理措施，预计项目环保投资13.5万元，占总投资的1.3%。 - 4、环境影响预测评价结论 - （1）大气环境影响评价结论 施工期大气污染物主要为施工粉尘，包括运输车辆对沿线区域环境的影响，通过采取设置隔离围栏、防尘网、洒水降尘等一系列的环保措施后，施工期粉尘对区域环境影响较小。 营运期主要大气污染影响为主要为厨房油烟废气、车辆燃气尾气和发电机废气。厨房油烟废气应通过油烟净化器净化后引至屋顶高空排放；地面停车场车辆尾气由于其排放属面源排放且排放源强很小，经扩散后能达到《工业企业卫生设计标准》中车间内最高允许浓度标准（30mg/m3）要求。项目发电机对当地空气环境的二氧化硫和二氧化氮贡献值很小，因此对周围环境的大气质量影响很小。因此废气经采取上述措施处理后均可实现达标排放，对区域大气环境质量的影响较小。 - （2）水环境影响评价结论 - 施工期少量生活污水进行集中收集，经项目现有化粪池处理后排入周边农灌渠；施工期施工废水经一般隔油沉淀后用于施工场地洒水抑尘，对地表水的水质影响较小。 - 项目外排废水主要为门诊楼医疗综合污水、后勤职工以及医护人员的生活、医疗综合废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群，项目综合废水经项目新建污水处理工程预处理，预处理后的污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准中预处理标准限值，通过污水管网进入杨林寨乡污水处理厂处理，最终排入湘江，对区域水环境影响很小。 - （3）声环境影响评价结论 施工期间的噪声主要来自机械运行和车辆运输，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，施工噪声对附近声敏感区域有一定的影响，施工期应采用先进施工工艺以及在施工场地周围设围挡等阻隔噪声传播、采用低噪音施工设备、合理安排施工时间等措施将施工区噪声控制在《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准允许值以下，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 营运期主要污染源为设备运行噪声、社会活动噪声及机动车交通噪声。通过采取禁止汽车鸣放喇叭，禁止大声喧哗等，并对采用低噪声设备，基础隔振、设备用房，项目区域四周均设置大量绿化，种植高大乔木进行绿化降噪等一系列措施后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准对周围声环境影响较小。 - （4）固体废物环境影响评价结论 - 施工期固体废弃物主要包括施工建筑垃圾和生活垃圾，施工建筑垃圾就地填埋，对环境影响较小。 - 营运期固体废弃物主要为院内医疗废物和生活垃圾。医疗废物经医疗废物暂存区暂存后，定期由岳阳市方向固废安全处置有限公司处置；生活垃圾经管理部门收集后，由环卫部门及时清运至城市生活垃圾处理中心处置。 - 采取上述措施妥善处置后，项目固废对环境无明显不利影响。 - （5）生态环境影响分析： - 施工活动对施工场地地表的扰动，施工完成后通过区域绿化景观的恢复措施，区域的植被将得到很大程度的恢复。在营运期，提高项目区绿地覆盖率，项目区内的植被将形成以观赏性植被为主体的植被类型，主要的绿地植被有草皮、行道树、花木等，这些植被的存在将提供一个良好的休闲活动场所，形成一种新的人工生态环境。 - 6、项目选址的可行性分析 - 项目符合杨林寨乡土地利用总体规划；目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求；项目技术成熟，环保设备能达标并稳定运行，项目选址可行。 - 7、综合评价结论 - 湘阴县杨林寨乡卫生院提质改造建设项目的建设符合国家产业政策，项目建成以后，将更有效地保障人民群众的健康，改善医疗及就诊条件，促进周边人群健康水平的提高，促进卫生事业的发展，并为全面建设小康社会提供可靠的保证。 - 项目建设对环境的不利影响可分为施工期与营运期两个阶段，施工期不利影响主要为施工产生的扬尘对区域环境空气质量的影响和施工噪声对区域声环境的影响等，其影响有一定的时效性，在施工结束后即消失。营运期主要不利影响为医疗综合废水、生活污水、医疗废物、生活垃圾对环境的影响等，通过采取相关措施后，对区域环境影响较小。 - 本项目环境风险主要是污水事故排放。在的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围水环境造成一定的影响。项目必须按环评要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。通过采取以上措施，本项目在建成后将能有效的防止污水事故排放的发生，一旦发生事故，依靠厂内的安全防护设施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，只要严格遵守各项安全操作规章和制度，加强安全管理，本项目完工后，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。 通过评价分析，本项目产生的污染问题，严格按照环评建议落实污染防治措施后，可实现达标排放，对环境的影响较小。从环保角度考虑，本项目建设可行。 - 二、要求与建议 1.项目建设应严格遵守“三同时”制度，确保各项环保设施的配套建设，做到环保工程与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产使用。 2.在设计中应积极采用新工艺、新技术、新材料，尽量采用节能材料和清洁能源，做好项目排水的雨污分流和垃圾分类收集，尽可能把对周围环境的影响降到最低程度。 3.尽量缩短工期，减少工程扰民的时间，施工期间，施工机械尽量选择低噪声设备，合理安排施工时间，严格按照有关规定和标准以及本环评提出的治理措施，控制粉尘、噪声等对周围环境的影响。 4.本项目运行后，院方应设置专门的机构和专人，负责环保工作。不得将固体传染性废物、各种化学废液弃置和倾倒排入下水道。妥善储存和处置医疗废物，防止混入生活垃圾中处理，造成环境污染。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 - 本报告表应附以附件、附图： 附件：附件1 建设项目环评委托书 附件2 事业单位法人证书 附件3 湘阴县发展和改革局批复 附件4 湘阴县卫生健康局批复 附件5 湘阴县政府性债务管理领导小組办公室要求函 附件6 湘阴县自然资源局用地预审意见 附件7 建设项目用地预审与选址意见书 附件8 湘阴县卫生健康局立项请示 附件9 医疗机构执业许可证 附件10 项目废水排放监测报告 附件11 危险废物处理协议 附件12 环境质量现状监测报告 附件13 一次性输液瓶、玻璃瓶委托处置合同 附图：附图1 本项目地理位置图 附图2 本项目环保目标图 附图3本项目排水路线图 附图4本项目地表水系图 附图5本项目监测布点图 附图6本项目平面布局图 附图7门诊楼平面布局图 附图8公卫楼平面布局图 附图9综合楼平面布局图 附图10现有项目一体化污水处理设备结构图 附图11 本项目与杨林寨乡污水处理厂纳污范围关系图 附图12 本项目现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |