湘阴环评批〔2020〕50号

关于湘阴县石塘镇人民政府石塘镇污水

处理工程（60m3/d）建设项目环境

影响报告表的批复

湘阴县石塘镇人民政府：

你单位《关于申请对“湘阴县石塘镇人民政府石塘镇污水处理工程（60m3/d）建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。为完善区域基础设施，改善区域环境质量，你单位选址镇机关院内东侧，（中心地理坐标：E 112°91'84.75，N 28°71'48.32），扩建石塘镇污水处理工程和新建污水管网工程，工程总投资333.52万元，其中环保投资18万元，主要建设内容包括：（1）厂区部分：利用现有（组合池）格栅渠、调节池和人工湿地，新建一体化设备、加药间、消毒池及计量井、污泥池；（2）管网部分：沿石塘镇主干道营湘路两侧居民屋后铺设污水主管2965m。项目处理工艺为“格栅+调节池+一体化设备（生物膜 +混凝沉淀过滤）+人工湿地+紫外消毒池+计量井”，消毒工艺采用紫外线消毒法，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准要求后排入石塘镇渠道，最终在黄家湖处汇入湘江。服务范围：石塘镇集镇区生活污水（纳污面积约为0.1563km2），服务人口约878人，不接纳工（企）业生产废水，配套污水管网按近期纳污范围设计建设，污水处理设施排口设于石塘镇沟渠，其地理坐标E 112°55'7.56，N 28°42'52.07，入河方式为管道，排放方式为连续，所在水功能区为农灌用水区，污水排放量不得超过60m3/d（2.19万吨/年），本次环评为近期工程，项目符合国家产业政策，对改善石塘镇集镇生活区、湘江水环境质量具有重要意义，根据《湖南省住房和城乡建设厅等8部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村2019【230】号）、湖南省环境保护厅《关于调整岳阳市部分县级集中饮用水水源保护区的复函》（湘环函【2018】222号）、湘阴县人民政府《关于加快推进石塘镇和洋沙湖集镇污水处理设施建设等有关问题的会议纪要》（湘阴府阅【2020】16号）及湖南湘尚环境服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、加强污染防治。“以新带老”加强项目建设，项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。

认真做好施工期环境监理工作，开展管线施工区现有管道详查，根据路段情况规范施工；优化施工布局，严格控制施工时段，夜间和午休时间禁止高噪声设备施工作业；施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排；项目不设施工营地，不设取、弃土场和渣土堆场，建设垃圾由渣土管理部门处置；使用商品混凝土，施工场地采取覆盖、围档、洒水、清洗等措施，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失对环境的影响，避免施工扰民。

（二）加强运营期环境管理

（1）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网，做好污水管网密封防腐和各类池体及栅渣、污泥贮存场所防渗、防漏工作；厂内生活污水、污泥压滤液及污水处理设备冲洗废水脱水回流于污水处理系统，出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后经管道排入石塘镇排渠，最终在黄家湖处汇入湘江。

（2）废气污染防治工作。优化平面布局，加强厂区厂界绿化工作，产生的污泥及时清运，项目恶臭气体经负压收集后通过等离子除臭后排放，氨气和硫化氢恶臭气体无组织排放须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中相关限值要求。

（3）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，污水泵、污泥泵、风机等新增设备合理布局，并加强日常养护，做好基础减振、屏障、隔音、降噪等防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（4）固体废物污染防治工作。按照一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，规范设置临时贮存场所、建立固体废物暂存、转运、处置全过程管理台账，污水产生的污泥经脱水处理后经移动式污泥脱水车外运到周边建材企业综合利用，合理安排运输路线，杜绝污泥运输造成二次污染，污水处理的沉砂、栅渣等一般工业固体废物和生活垃圾交由当地环卫部门收集处理；废紫外线灯管属危险废物，经收集后交由有资质单位处理。

（5）加强环境风险防范工作。建立健全污染防治设施运行管理、监测制度及台账，配备环保专干，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，加强各类风险防范措施，防止废水事故性风险排放，杜绝环境风险事故发生。

（6）项目为城镇生活污水处理设施建设工程，总量控制按照达标排放进行管理，项目总量指标COD≤1.095t/a,氨氮≤0.175t/a。

三、加强环境监管。该项目由湘阴县环境监察大队负责环境监管。你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县环境监察大队、湖南湘尚环境服务有限公司。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年12月1日

抄送：石塘镇人民政府、湘阴县环境监察大队、湖南湘尚环境服务有限公司