- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （报批稿）

项目名称：湘阴县文雅康复医院建设项目

建设单位（盖章）：湘阴文雅医院有限责任公司

编制日期：2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	70

六、结论	73

附表：建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1：项目委托书

附件2：营业执照

附件3：湖南康尔乐养老产业发展有限公司康尔乐新惠立老年公寓建设项目环境影响报告表环保手续

附件4：湘阴县文雅康复医院建设项目备案表

附件5：租赁合同

附件6：土地流转协议

附件7：养老院国土证及宗地图

附件8：检测报告

附件9：卫健部门意见

附件10：废水处理合同

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2： 康尔乐新惠立老年公寓建设项目总平面布置图

附图3： 医院平面布置图

附图4： 周边大气环境敏感目标示意图

附图5：周边声环境敏感目标示意图

附图6：湘阴县生态红线图

附图7：岳阳市环境风险管控单元图

附图8：场外排水路径图

附图9：场内绿化喷洒路径图

附图10：项目周边情况及厂房现状图片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湘阴县文雅康复医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢崴 | 联系方式 | 17373118613 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市湘阴县金龙镇天鹅社区湾屋组 |  |  |
| 地理坐标 | （112度93分84.27秒，28度59分02.38秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411其他未列明卫生服务 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84，108、医院841 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 湘阴县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2211-430624-04-01-986966 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 53.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.6 | 施工工期 | 6月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 具体判别过程见下： 类别; 判据; 专题情况. 大气; 厂界外500米范围内有环境空气保护目标; □ 自然保护区; □设置专题 ■不设置专题. □ 风景名胜区. ■ 居住区. □ 文化区. □ 农村地区中人群较集中区域. 废气特征污染物; □二氯甲烷; □汞及其化合物. □甲醛; □铅及其化合物. □三氯甲烷; □砷及其化合物. □三氯乙烯; □二噁英. □四氯乙烯; □苯并[a]芘. □乙醛; □氰化物. □镉及其化合物; □氯气. □铬及其化合物. 地表水; □ 工业废水直接排放 ■ 工业废水间接排放; □设置专题 ■不设置专题. 环境风险; ☑不涉及有毒有害或易燃易爆危险物质 □涉及有毒有害或易燃易爆危险物质但存储量未超过临界量 □涉及有毒有害或易燃易爆危险物质且存储量超过临界量; □设置专题 ■不设置专题. 生态; ☑不属新增河道取水的污染类建设项目 □新增河道取水的污染类建设项目，但取水口下游 500m范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 □新增河道取水的污染类建设项目，且取水口下游 500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道; □设置专题 ■不设置专题. 海洋; ☑非海洋工程建设项目 □直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; □设置专题 ■不设置专题. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1 “三线一单”的符合性分析 1.1.1 生态保护红线 根据《生态保护红线划定指南（环办生态〔2017〕48号）》，2018年7月26日，湖南省生态环境厅（原湖南省环保厅）印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），“三山”为武陵-雪峰山脉、罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 根据湘阴县生态红线图，本项目不在湘阴县生态保护红线范围内。 1.1.2 环境质量底线 本次环评以资料收集的方式，对项目所在区域的环境质量现状进行评价。 根据岳阳市生态环境局湘阴分局发布的2021年1-12月常规监测数据可知，湘阴县SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数最大8小时平均质量浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目废气主要为污水处理站废气，在采取措施情况下，对项目所在区域环境空气质量影响较小。 根据湘阴县环境监测站对区域水系常规检测断面数据可知，湘江乌龙嘴断面和洋沙湖断面各监测指标均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中Ⅲ类标准，水质良好。 区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类相关标准。 项目经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，因此，符合环境质量底线要求。 1.1.3 资源利用上线 本项目运营过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 1.1.4环境准入负面清单 本项目为医疗机构，符合国家产业政策，项目位于天鹅社区湾屋组，不涉及环境敏感区，无明显的环境制约因素，不在《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2016年）及《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2018年）里。 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 1.1.5 环境准入清单 本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇天鹅社区湾屋组，根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发[2021]2号），本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发[2021]2号）相符性如下： 表1-1 与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析表 序号; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 经济 产业 布局; /; 金龙镇：湘江新区新片区重要组成部分，县域次中心；以先进制造业、教育科研为主导，辅以山地康养旅游。; 本项目位于康养机构内，主要为康养机构服务及提供保障; 符合. 1; 空间布局约束; 严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目。; 本项目不属于养殖业。; 符合. 2; 禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化。; 本项目位置属湘阴县金龙镇天鹅社区湾屋组，项目设生活垃圾桶，生活垃圾收集起来交环卫部门清运。; 符合. 3; 禁止造成饮用水源保护区污染的活动，包括投肥养鱼、珍珠养殖、游泳、破坏植被等。; 本项目位置属湘阴县金龙镇天鹅社区湾屋组，施行“雨污分流”，生活污水及医疗废水处理达标后用于绿化及外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂处理，不会造成饮用水源保护区污染; 符合. 4; 污染物排放管控; 城市建成区内的施工工地（重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地）按照绿色建筑施工要求，做到“六个 100%”。加大执法力度，对工地扬尘污染和渣土运输撒漏污染等行为“零容忍”，严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题，对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处。; 本项目施工期仅在已建房屋内进行设备安装，不涉及土建工程。; 符合. 5; 加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生态农业技术，控制农业面源污染。; 不涉及; 符合. 6; 强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池）等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶。; 本项目位置属湘阴县金龙镇天鹅社区湾屋组，项目设生活垃圾桶，生活垃圾收集起来交环卫部门清运。; 符合. 7; 分批次建好集镇污水处理设施，逐步解决集中生活区污水污染问题；加快建设三格、四格化粪池，解决分散户生活污水问题。; 本项目位置属湘阴县天鹅社区湾屋组，施行“雨污分流”，生活污水及医疗废水经化粪池、污水处理站处理达标后用于绿化及外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂处理，不会造成饮用水源保护区污染; 符合. 8; 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成的污染。; 不涉及; 符合. 9; 畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池（或沼气池）厌氧发酵，贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议。; 不涉及; 符合. 10; 加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施。; 本项目施工期仅在已建房屋与内进行设备安装，不涉及土建工程。; 符合. 综合上表，本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》基本相符。 - 1.2产业政策符合性分析 本项目属《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)Q8411其他未列明卫生服务，查对《产业结构调整指导目录》（2021年修订），本项目属于目录中的“第一类鼓励类”中“三十七、卫生健康”中“5、医疗卫生服务设施建设”类别，本项目建设符合《产业结构调整指导目录》。该区域周边不敏感，本项目对周边环境影响小，并且本项目已经取得湘阴县发展和改革局备案（项目代码：2211-430624-04-01-986966)，因此，建设项目符合当前国家和地方的产业政策。 - 1.3 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 表1-2 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为医疗机构，不属于过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于湘阴县天鹅社区湾屋组，用地为医疗卫生用地，项目选址符合规划。项目不在环境敏感区; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖（新增）、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于湘阴县天鹅社区湾屋组，项目地表水为洋沙湖撇洪渠，为渔业、农业用水区，不在饮用水源保护区; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目为医疗机构，为租赁现有房屋进行运行，不涉及新建围湖造田; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊（新增）保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于湘阴县天鹅社区湾屋组，项目用地规划为医疗卫生用地，不占用长江流域河湖岸线。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目生活污水及医疗废水经化粪池、污水处理站处理达标后用于绿化及外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂处理，废水间接排放或不排放; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不进行捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目为医疗机构，不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于湘阴县天鹅社区湾屋组，本项目为医疗机构，不钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为医疗机构，不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 项目产品为医疗机构，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类建设项目，项目使用能源为电，不属于高耗能高排放项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 满足要求; 符合. - 1.4选址合理性分析 本项目位于湘阴县天鹅社区湾屋组，因湖南康尔乐养老产业发展有限公司康尔乐新惠立老年公寓建设项目周边无医院，老年人及周边居民就医不方便，为方便老年公寓老年人及周边居民，现租赁湖南康尔乐养老产业发展有限公司康尔乐新惠立老年公寓建设项目现有房屋进行改建，项目周边交通发达，配套建设完善，项目无需新增用地，仅需简单装修，建设单位在严格落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，污染物均可做到达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度考虑，项目选址合理。 1.5周边环境可容纳性分析 本项目位于天鹅社区湾屋组，租赁湖南康尔乐养老产业发展有限公司康尔乐新惠立老年公寓建设项目现有房屋进行改建，所处位置交通便利，区域供水、供电等市政配套设施完善。项目周边5公里范围内主要为农村地区，项目西北侧马路对面有个砂石厂（130米，有湘长路相隔），西侧紧邻湘长路，在医院周边做好绿化，减少噪声、粉尘影响的情况下，砂石厂噪声、粉尘及湘长路交通噪声对本项目的影响很小，无制约本项目发展的外环境因素。通过影响分析章节分析结果，在落实各项污染防治措施的前提下，项目排放污染物对周边环境及养老院、周边居民影响较小。综上所述，本项目拟建地区域交通便利，位置优越，满足本项目的发展要求，项目建设符合区域用地规划，对周边环境的影响较小，本项目与周边环境可相容。因此，从环保角度考虑，项目选址合理。 1.6总平面布局合理性 本项目1楼依次设置清创缝合室、护士间、导诊台、办公室、心电图及B超室、化验室、药房、诊室、抢救室；2楼依次设置恢复室、手术室、物理康复治疗中心、按摩室、心里咨询科、康复理疗科、针灸室；3-5楼依次为住院病房、办公室及诊疗室。项目主要出入口位于西侧临湘长路一侧，发电机房、医疗废物暂存间、污水处理设施均位于医院东北侧。污水处理站臭气经加盖密闭等措施处理，可有效避免污水处理站病菌和废气对项目病人及周边人群的影响。暂存间方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入，并严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》进行设计，项目医疗废物暂存间对周边环境影响较小。一般固废暂存间位于东北侧，设置严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，布局合理。项目发电机设置于医院东北侧，选用低噪声设备，柴油发电基础采用减振器柔性安装，发电机房采用隔声墙及吸声板，设置隔声门窗，通风换热口安装消声器等；采取隔声、减振、消声措施后能最大限度地减少设备运行噪声对项目员工、病人和周边人群的影响，不会对环境造成较大影响，因此布局合理。 本项目总平面设计功能分区合理，各种流线组织清晰；洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染；布局紧凑，交通便捷，管理方便；减少能耗；最大可能保持可持续发展的空间；保证了住院、手术、功能检查部等处的环境安静。综上所述，项目平面布局合理。 1.7依托工程的可行性分析 本项目为租赁康尔乐新惠立老年公寓建设项目现有房屋进行改建，主要为康尔乐新惠立老年公寓老人服务，依托工程包括：依托现有地下及地上停车场、食堂、供水管网、雨水排放管网、生活垃圾垃圾收集暂存处；依托现有绿化降低汽车尾气对本项目的影响；因依托的项目地下及地上停车场、供水管网、雨水排放管网、生活垃圾垃圾收集暂存处、绿化工程为康尔乐新惠立老年公寓建设项目已建设好的工程，满足本项目需求且可直接利用，为本项目提供便利，本项目新增员工及患者不多，且大部分患者老年公寓老人，食堂设计有能力容纳本项目员工及患者就餐，固本项目依托现有地下及地上停车场、食堂、供水管网、雨水排放管网、生活垃圾垃圾收集暂存处、绿化工程可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 针对辖区百姓健康需求，湖南康尔乐养老产业发展有限公司于2020年12月建设了康尔乐新惠立老年公寓建设项目，总用地面积19992.15m2，总投资14000万元。建设内容包括4栋楼（1#、2#、3#栋养老公寓、后勤服务楼），目前主体工程已建设完毕），用于辖区百姓养老，于2022年11月投产运营。康尔乐新惠立老年公寓建设项目暂未进行环保验收。 为更好的服务养老公寓老人及周边居民，湘阴文雅医院有限责任公司总投资1500万元，在湘阴县政府的支持下，租赁湖南康尔乐养老产业发展有限公司康尔乐新惠立老年公寓建设项目现有1#养老公寓改建一个二级综合性医疗服务机构（湘阴县文雅康复医院建设项目）作为康尔乐新惠立老年公寓建设项目配套设施。 医院门诊病房综合楼建筑面积7000㎡，分为门急诊区，手术区，康复区，住院区和办公区。开设床位100张（设四个护理单元）。院内设置科室有：预防保健科、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、老年病专业）、外科（普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业）、妇产科（妇科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、预防口腔专业）、康复医学科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科 、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（内科专业、外科专业、口腔科专业、骨伤科专业、肛肠科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、预防保健科专业），并建设有全新以中医基础理论为指导，运用传统中医、中药、针灸推拿等技术，结合现代科技对人体进行全方位调理的中医药健康调理中心；综合运用多种中西医结合治疗，微创与无创康复相结合的本县区最全面的疼痛科。功能科技内设CT，DR，彩超，心电图，全面化验室，动态心电，介入手术室配置。旨在打造集基本医疗、配合康复养老于一体的针对心脑血管、内分泌、中风后遗症、肢体功能障碍、疼痛、亚健康调理、等常见病、多发病、老年病诊疗与康复的中西医医养结合的基层医疗卫生机构，将为全县及周边近50万社区居民提供优质、高效、经济、便捷的基本医疗、康复诊疗服务。 2、主要建设内容 目前湘阴县文雅康复医院建设项已基本装修完毕，本次项目主要建设内容及需整改完善的内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容表 类别; 工程内容; 主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 1#栋1楼; 砖混结构，设置清创缝合室、护士间、导诊台、办公室、心电图及B超室、化验室、药房、诊室、抢救室; 原建筑物为老年公寓。因市场原因，目前为闲置，本项目租赁已有建筑后分区，目前已装修完毕，但部分设备未安装完成，未营业. 1#栋2楼; 砖混结构，设置恢复室、手术室、物理康复治疗中心、按摩室、心里咨询科、康复理疗科、针灸室. 1#栋3-5楼; 砖混结构，为住院病房、办公室及诊疗室. 辅助 工程; 办公室; 分布于1#栋1-5楼，砖混结构. 化验室; 1间化验室，位于1楼西南侧，放置检测设备，用于尿常规、大便常规+隐血、阴道炎五项联合检测+阴道分泌物检查. 停车场; 依托康尔乐新惠立老年公寓建设项目现有地下及地上停车场; 依托现有. 食堂; 依托康尔乐新惠立老年公寓建设项目现有食堂; 依托现有. 公用 工程; 供热供冷; 空调：设置中央空调 热水：设置电热水器; 新建，已安装完成. 供电; 依托现有，由市政电网接入，另设置1台约630kW/10kv柴油发电机组，位于医院东北侧; 新建，已安装完成. 供水; 市政供水; 依托现有. 排水; 排水实施雨污分流制; 依托现有. 雨水经雨水沟收集至北侧水塘，经无名沟渠、洋沙河流入洋沙湖；生活污水、医疗废水经化粪池处理，再进入自建污水处理站处理后暂存于医院内回用储存池（2600m3)，同时设置应急事故池（50m3)，设置绿化管网及喷头，优先用于项目东侧山林（25.5亩（17000m2）、养老院内部（面积约为2000m2）绿化，东侧山林为金龙镇天鹅社区居民所有，本公司已与居民委员会签订土地流转协议书，东侧山林作为为医院配套公园，剩余部分经槽车外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂处理，达标尾水经洋沙河流入洋沙湖; 新建，污水处理站已建设完成，但回用储存池、应急事故池、板框压滤机、绿化管网及喷头需要新建设. 通风系统; 设置新风系统，手术室单独过滤排风设施; 新建，已安装完成. 环保 工程; 污水处理; 项目污水经污水处理站（处理工艺：格栅+调节+厌氧+接触氧化+絮凝沉淀+消毒+板框压滤机，处理能力100t/d）处理，同时建设回用储存池（2600m3)，同时设置应急事故池（50m3)，设置绿化管网及喷头; 新建，污水处理站已建设完成，但回用储存池、应急事故池、板框压滤机、绿化管网及喷头需要新建设. 废气处理; 污水处理站恶臭：污水处理站加盖密闭，喷洒除臭剂处理后排放; 新建，已建设完成. 医疗废物暂存间臭气：密闭、消毒、及时清运、设置空调及分类收集专用的暂存容器; 新建，已安装完成，但空调需要新建. 柴油发电机燃烧废气：设备自带净化装置处理后无组织排放; 新建，已安装完成. 汽车尾气：加强绿化; 依托现有. 噪声治理; 选用低噪声设备、基础减振、高噪声设备加装消声器、建筑物隔声屏蔽、合理布局等; 新建. 固废处理; 危险固废; 医疗废物、医院污泥; 医疗废物暂存间，位于医院东北侧，分为2间，总建筑面积 24m2; 新建，已建设完成. 一般固废; 输液瓶（袋）; 一般固废暂存间，位于医院东北侧，分为1间，总建筑面积8m2; 新建，已建设完成. 生活; 生活垃圾; 收集后交环卫部门统一处理; 依托现有. 3、规模 表2-2 本项目规模一览表 床位; 100张. 配套设置科室; 预防保健科、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、老年病专业）、外科（普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业）、妇产科（妇科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、预防口腔专业）、康复医学科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科 、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（内科专业、外科专业、口腔科专业、骨伤科专业、肛肠科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、预防保健科专业）. - 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料见表2-3，主要原辅材料理化性质见表2-4。 表2-3 本项目原辅材料及能源消耗一览表 中药. 序号; 中药种类; 消耗量（kg/a）; 储存量kg. 1; 甘草; 10; 2. 2; 五倍子; 15; 3. 3; 牛黄; 20; 4. 4; 枸杞; 10; 2. 5; 白芷; 10; 2. 6; 金银花; 15; 3. 7; 陈皮; 10; 2. 8; 白术; 10; 2. 9; 百合; 15; 3. 10; 天南星; 10; 2. 11; 黄芪; 15; 3. 12; 龙胆; 15; 3. 13; 丹参; 20; 4. 14; 三七; 25; 5. 15; 麦冬; 20; 4. 16; 白芥子; 10; 2. 17; 当归; 10; 2. 18; 苍术; 5; 1. 19; 益母草; 10; 2. 20; 何首乌; 15; 3. 21; 白芍; 10; 2. 西药. 序号; 药物名称; 型号规格; 制造厂商名称; 年用量; 最大储存量; 储存位置. 1; 维生素B6片; 10mg*100片; 华中药业股份有限公司; 10瓶; 5瓶; 1楼药房. 2; 西瓜霜润喉片; 0.6g*36s; 桂林三金药业股份有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 3; 奥美拉唑肠溶胶囊; 20mg*14粒; 康普药业股份有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 4; 苯磺酸氨氯地平片; 5mg*7s; 辉瑞制药有限公司; 10盒; 5盒; 1楼药房. 5; 阿司匹林肠溶片; 100mg*30s; 拜耳医药保健有限公司; 10盒; 5盒; 1楼药房. 6; 多潘立酮片; 10mg*30s; 西安杨森制药有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 7; 酒石酸美托洛尔片; 25mg*20片; 阿斯利康药业(中国)有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 8; 盐酸氟桂利嗪胶囊; 5mg*20s; 西安杨森制药有限公司; 3盒; 2盒; 1楼药房. 9; 阿托伐他汀钙片; 10mg*7片; 北京嘉林药业股份有限公司; 10盒; 5盒; 1楼药房. 10; 硝酸甘油片; 0.5mg*36片*3瓶; 山东信谊制药有限公司; 10盒; 5盒; 1楼药房. 11; 阿莫西林颗粒; 0.125g*16袋; 安徽安科恒益药业有限公司; 10盒; 5盒; 1楼药房. 12; 尼莫地平片; 20mg*20片; 正大青春宝药业有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 13; 阿昔洛韦片; 0.1g*24s; 康普药业股份有限公司; 3盒; 2盒; 1楼药房. 14; 单硝酸异山梨酯片; 20mg*48片; 鲁南贝特制药有限公司; 10盒; 5盒; 1楼药房. 15; 螺内酯片; 20mg*100s; 浙江亚太药业股份有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 16; 盐酸普萘洛尔片（心得安）; 10mg*100片; 江苏亚邦爱普森药业有限公司; 10瓶; 5瓶; 1楼药房. 17; 肾炎康复片; 0.48g*45s; 天津同仁堂集团股份有限公司; 5瓶; 5瓶; 1楼药房. 18; 单硝酸异山梨酯注射液; 5ml：20mg; 鲁南贝特制药有限公司; 50支; 20瓶; 1楼药房. 19; 法莫替丁片; 20mg*24片; 湖南迪诺制药股份有限公司; 3盒; 2盒; 1楼药房. 20; 甘草酸二铵肠溶胶囊; 50mg*24s; 正大天晴药业集团股份有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 21; 仙灵骨葆胶囊; 0.5g*72s; 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司; 50瓶; 20瓶; 1楼药房. 22; 地奥心血康胶囊; 100mg*10s*6板; 成都地奥制药集团有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 23; 胃苏颗粒; 5g*9袋（无糖型）; 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 24; 芪参益气滴丸; 0.5g*15袋; 天士力医药集团股份有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 25; 蒲地蓝消炎口服液（禁销省外）; 10ml*10支; 济川药业集团有限公司; 10盒; 5盒; 1楼药房. 26; 硫酸镁注射液（低硼硅玻璃安瓿）; 10ml：2.5g*5支; 河北天成药业股份有限公司; 10盒; 5盒; 1楼药房. 27; 盐酸肾上腺素注射液; 1ml：1mg*10支; 天津金耀药业有限公司; 25盒; 10盒; 1楼药房. 28; 盐酸多巴胺注射液; 20mg：2ml*10支; 上海禾丰制药有限公司; 10盒; 5盒; 1楼药房. 29; 去乙酰毛花苷注射液; 2ml：0.4mg*2支; 上海旭东海普药业有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 30; 呋塞米注射液; 2ml：20mg*10支; 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 31; 硝酸异山梨酯注射液; 1ml：5mg*10支; 北京益民药业有限公司; 5盒; 5盒; 1楼药房. 33; 葡萄糖酸钙注射液; 10ml：1g*5支; 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司; 10盒; 5盒; 1楼药房. 34; 氯化钾注射液; 10ml：1g*5支; 湖南科伦制药有限公司; 25盒; 10盒; 1楼药房. 35; 甘露醇注射液（PP瓶）; 250ml：50g; 四川科伦药业股份有限公司; 10瓶; 5瓶; 1楼药房. 36; 0.9%氯化钠注射液（仅供冲洗用）; 500ml：4.5g（聚丙烯输液瓶）; 湖南科伦制药有限公司; 15瓶; 15瓶; 1楼药房. 37; 青霉素注射液; 80单位; 华北制药; 140支; 80支; 1楼药房. 38; 头孢曲松钠; 1g; 哈药集团; 50支; 10支; 1楼药房. 39; 庆大霉素注射液; 80万单位; 华润双鹤; 10支; 10支; 1楼药房. 40; 克林霉素注射液; 0.15g; 天心制药; 20支; 10支; 1楼药房. 41; 维生素c注射液; 0.5g; 华中药业; 50支; 80支; 1楼药房. 42; 左氧氟沙星注射液; 100ml; 湖南科伦; 100瓶; 20瓶; 1楼药房. 43; 维生素b6注射液; 0.1g; 天药药业; 400支; 35支; 1楼药房. 44; 三磷酸腺苷注射液; 20mg; 天药药业; 400支; 30支; 1楼药房. 45; 0.9%氯化钠注射液; 100ml; 湖南科伦; 100瓶; 80瓶; 1楼药房. 46; 10%葡萄糖注射液; 250ml; 湖南科伦; 100瓶; 50瓶; 1楼药房. 47; 5%葡萄糖注射液; 250ml; 湖南科伦; 100瓶; 50瓶; 1楼药房. 48; 奥氮平; 10mg; 江苏豪森; 5盒; 5盒; 1楼药房. 医用试剂耗材. 1; 一次性输液器; 6号; 郑州康佳; 100个; 100个; 1楼药房. 2; 一次性采血针; 6号; 湖南平安; 500个; 200个; 1楼药房. 3; 一次性注射器; 5毫升; 郑州康佳; 1000支; 200支; 1楼药房. 4; 络合碘; 100毫升; 德州欣瑞达; 300瓶; 60瓶; 1楼药房. 5; 棉签; 50根; 南昌建鹏; 1000包; 200包; 1楼药房. 6; 84消毒液; 500毫升; 南阳卫达; 300瓶; 60瓶; 1楼药房. 7; 一次性手套; /; 江西恒生; 100双; 20双; 1楼药房. 8; 血糖试纸; 50个/盒; /; 50盒; 10盒; 1楼药房. 9; 稀释液; 500毫升; 迈瑞; 50瓶; 10瓶; 1楼药房. 10; 一次性口罩; /; 南昌建鹏; 500个; 100个; 1楼药房. 11; 一次性采血管; 10毫升; 浏阳三力; 500个; 100个; 1楼药房. 12; 75%酒精; 500毫升; 德州欣瑞达; 50瓶; 10瓶; 1楼药房. 检测试剂. 1; URIT-500B 11G 尿十一项试纸; 100T/筒; /; 108筒; 10筒; 1楼药房. 2; 便隐血（FOB）检测试剂（胶体金法）; 50T/盒; /; 216盒; 20盒; 1楼药房. 3; 阴道炎五联检试剂盒; 25人份/盒; /; 146盒; 10盒; 1楼药房. 4; 乙肝病毒表面抗原检测试剂盒; 25T/筒*4; /; 146筒; 10筒; 1楼药房. 5; 丙肝病毒抗体检测试剂盒; 50T/盒; /; 73盒; 10盒; 1楼药房. 6; 人类免疫缺陷病毒（HIV)）抗体检测试剂盒; 40T/盒; /; 91盒; 10盒; 1楼药房. 7; 甲肝病毒IgM抗体检测试剂盒; 10人份/盒; /; 365盒; 30盒; 1楼药房. 8; 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒; 50T/盒; /; 73盒; 10盒; 1楼药房. 其他. 1; 31%浓度的盐酸（A剂）; /; /; 160kg; 10kg; 污水处理间. 2; 氯酸钠（B剂）; /; /; 160; 10kg; 污水处理间. 3; PAC; /; /; 500kg; 50kg; 污水处理间. 4; PAM; /; /; 200kg; 25kg; 污水处理间. 5; 柴油; /; /; 2t; 0.5t; 发电机房. 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 原辅料名称; 理化性质. 1; 络合碘; 单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散 9%-12%的碘，此时呈现紫黑色液体。但医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色。. 2; 75%消毒酒精; 极易燃，由乙醇和水组成，乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。. 5、主要设备 本项目设备见表2-5： 表2-5 主要生产设备一览表 设备、仪器种类; 数量; 型号; 位置. 数字式医用红外线热像仪; 1套; B-100; 二楼红外线室. 医用断钉取出器械包; 1套; /; 手术室. 输液泵; 2台; /; 库房一台，三楼护理站一台. 注射泵; 2台; /; 库房一台，三楼护理站一台. 苹果电脑; 1台; 王院办公室. 离子体灭菌器; 1台; SP01-1A; 供应室. 压力蒸汽灭菌器; 1台; /; 供应室. 化验设备; 1批; PRS-VS550; 检验科. 热敏机; 1台; SIUPO; 检验科. 冲击波治疗仪; 1台; BTL-6000 SWT; 康复科. 脉冲磁治疗仪; 1台; 301-M7; 康复科. 红外治疗仪; 1台; Lifowave-9350BPro; 康复科. 足底静脉泵; 1台; wi92105; 康复科. 空气波治疗仪; 2台; LBTK-M-I 5003; 康复科. 高频振动排痰系统; 1台; KTY-3200A; 康复科. 光子治疗仪; 1台; R2PL; 康复科. 隔物灸仪; 2台; CAJ-200型; 康复科. 功放音响; 1台; /; /. CT.DR机; 1台; /; 放射科. 病人监护仪; 3台; /; 手术室2台，三楼护理站1台. 数字式十二道心电图机; 2台; SE-1201; B超室. 动态心电工作站; 1台; /; B超室. 护理器械设备; 一批58台件; /; 住院部. 护理器械设备; 一批9台件; /; 住院部. 血压计; 1台; /; 三楼护理站. 超声波体重秤; 1台; /; 三楼护理站. 偏振光治疗仪; 1台; SC-PZ-5000; 康复科. 颈腰椎多功能牵引床; 1张; /; 康复科. 智能整脊脉冲枪; 1台; /; 康复科. 经皮神经电刺激仪; 1台; KD-2C_; 康复科. 气囊式体外反搏系统; 1台; /; 康复科. 医疗仪器器械*彩色多普勒超声系统; 1台; DC-25; B超室. 医用柜; 1批; /; 院内. 上层平射紫外线空气消毒器; 4台; /; 3.4.5治疗室+库房1台. 紫外线光触媒空气消毒机; 2台; AirH-Y1000H; 手术室，三楼护理站. 医疗仪器器械*手术室净化工程; 1套; /; 手术室. CT,DR会诊软件系统; 1套; /; 信息科. 影像集成系统; 1套; /; 信息科. 医院软件系统; 1套; /; 信息科. 彩色多普勒超声系统软件V2.0; 1套; /; 信息科. 水管; 4500米; /; 绿化浇灌用. 喷头; 480个; /; 绿化浇灌用. 污泥板框压滤机; 2台; 450型; 一备一用. 二氧化氯发生器; 2台; HT908; 一备一用. 6、平面布置 本项目1楼依次设置清创缝合室、护士间、导诊台、办公室、心电图及B超室、化验室、药房、诊室、抢救室；2楼依次设置恢复室、手术室、物理康复治疗中心、按摩室、心里咨询科、康复理疗科、针灸室；3-5楼依次为住院病房、办公室及诊疗室。项目主要出入口位于西侧临湘长路一侧，发电机房、医疗废物暂存间、污水处理设施均位于医院东北侧。本项目总平面设计功能分区合理，各种流线组织清晰；洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染；布局紧凑，交通便捷，管理方便；减少能耗；最大可能保持可持续发展的空间；保证了住院、手术、功能检查部等处的环境安静。综上所述，项目平面布局合理。本项目总平面布置详见附图2。 7、劳动定员及工作制度 （1）工作制度：每天工作24小时，三班制，全年工作365天。 （2）劳动定员：本项目劳动定员为30人，不设食堂和宿舍。 8、给排水情况 8.1、给水：本项目给水由市政供水管网供给。本项目所需的生产、生活、消防用水均由市政自来水管网供给，水质、水量、水压均能满足项目职工日常生活用水和消防用水。 8.2、排水：雨污分流制，雨水经雨水沟收集至北侧水塘，经无名沟渠、洋沙河流入洋沙湖；生活污水、医疗废水经化粪池处理，再进入自建污水处理站处理后暂存于医院内回用储存池（2600m3)，同时设置应急事故池（50m3)，设置绿化管网及喷头，优先用于项目东侧山林（25.5亩（17000m2）、养老院内部（面积约为2000m2）绿化，东侧山林为金龙镇天鹅社区居民所有，本公司已与居民委员会签订土地流转协议书，东侧山林作为为医院配套公园，剩余部分经槽车外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂处理，达标尾水经洋沙河流入洋沙湖。 本项目运营过程中用水主要包括医务人员用水、住院病房用水、清洁用水以及检验科用水。 8.3、水平衡分析 参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中“二级医院用水量（包括医务人员用水、住院病房用水、清洁用水、检验科用水）为0.4m3/床·d，本次项目设置100个床位，则本项目用水量约40m3/d（14600m3/a）。排水按90%计，则排水量为36m3/d（13140m3/a）。 表2-6 项目用水及排水核算表 单位：t/a 序号; 用水项目; 需水量（t）; 损耗量（t）; 排放量（t）; 去向. 1; 二级医院用水量; 14600; 1460; 13140; 绿化及槽车外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂. 合计; 14600; 1460; 13140. 本项目水平衡图见下图2-1。 新鲜水 13140 化粪池、污水处理站 管网 绿化及槽车外运污水处理厂 1460 14600 医务人员用水 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 施工期污染源主要为装修废气、设备运输及调试阶段产生的噪声、废弃包装。通过合理布局设备，合理控制安装时间的前提下，设备运输及调试噪声对周边影响有限；装修废气尽量采用符合国家标准的室内装饰和装修材料及加强市内通风等措施；废弃包装可收集后外售综合利用。因此，报告着重介绍营运期生产工艺及产污。 2、运营期工艺流程 运营期工艺流程及产污环节见下图。 病人 挂号分诊 检验、诊断 手术、住院 出院 医疗固废 生活污水、医疗废水 绿化及外运污水处理厂 恶臭、噪声 化粪池、污水处理站 拿药、打针 有资质单位处理 图2-3 运营期生产工艺流程及产污环节点图 工艺流程说明： 本次评价不包括辐射评价，辐射部分应委托有资质的单位另作环评。 根据前文所列科室可知，不会产生特殊废水。项目医院内洗片采用激光打印机打印片子，无洗片废水，院内检验任务为利用全自动生化分析仪或检验试纸进行常规的生化检验，检验科采用先进的试纸进行检测，无含铬废水，特殊废水；仅为检验科酸性废水。血液检验采用试剂盒，无含氰废水产生，检验科用完的试剂作为医疗危险废物处理，无检验实验室废气产生。不设置洗衣房，无洗衣废水产生。不设置煎药房，无煎药废气产生。 3、产排污环节 根据上述工艺过程的描述，项目运营期实验过程产污情况如下表所示。 表2-7 项目运营期主要产污环节及产污情况 类别; 污染工序; 主要污染物; 排放规律. 废气; 医疗废物暂存间; 恶臭气体; 连续. 污水处理站; 恶臭气体; 连续. 柴油发电机燃烧废气：设备自带净化装置处理后无组织排放; SO2、NOx、烟尘、林格曼黑度; 间歇. 来往车辆; 汽车尾气; 间歇. 废水; 医务人员生活污水、住院病房生活污水、清洁废水、检验科废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群; 间歇. 噪声; 设备运行; 噪声; 间歇. 人群; 噪声; 间歇. 交通; 噪声; 间歇. 固废; 生活垃圾; 间歇. 污泥; 间歇. 医疗废物（损伤性废物、药物废物、病理性废物、感染性废物）; 间歇. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、康尔乐新惠立老年公寓建设项目环保手续履行情况 康尔乐新惠立老年公寓建设项目建设内容包括（1、2、3#栋养老公寓、后勤服务楼，目前主题工程已建设完毕），用于辖区百姓养老，于2022年11月投产运营。 湖南康尔乐养老产业发展有限公司于 2020年8月委托北京国环益达环保技术有限公司编制完成了《湖南康尔乐养老产业发展有限公司康尔乐新惠立老年公寓建设项目环境影响报告表》，2020年8月19日岳阳市生态环境局湘阴分局以湘阴环评批【2020】33号予以批复；康尔乐新惠立老年公寓建设项目暂未办理排污许可及环保验收手续。 本项目租赁时为闲置的空房屋，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 - （1）达标区域判定 - 项目所在地应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2021年）》中环境质量现状数据，具体数据分析见下表： - 表3-1 岳阳市生态环境局湘阴分局监测站空气质量指数统计表（2021年） 所在 区域; 监测项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数%; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 0; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 0.9; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 117; 160; 0; 达标. - 由上表可知，湘阴县2021年大气污染物基本项目 SO2、NO2、PM 10、PM2.5、CO、O3全部全部达标，故项目所在区域2021年为环境空气质量达标区。 - 2、地表水环境质量现状 - 本次地表水质量现状引用湖南华环检测技术有限公司出具的《湘阴县金龙新区开发建设投资责任有限公司湘阴县第三污水处理厂监测项目检测报告》，报告编号为【HH202201120】，湖南华环检测技术有限公司于2022年1月6-8日对洋沙河及洋沙湖水质进行了监测，其在洋沙河河段共布设了4个监测断面，即项目西南侧湘阴县第三污水处理厂尾水排放口与纳污水体交汇处（W1）（距离本项目约6.7km）、湘阴县第三污水处理厂尾水排放口与纳污水体交汇处上游500m（W2）（距离本项目6.6km）、湘阴县第三污水处理厂尾水排放口与纳污水体交汇处下游1000m（W3）（距离本项目6.8km）、洋沙河进入洋沙湖处（W4）（距离本项目西北侧6.3km）。引用的监测数据为3年内，数据有效，监测结果详见下表。 - 表3-2 地表水现状引用数据统计结果（单位mg/L） 监测点位; 检测项目; 监测日期及检测结果; 标准限值; 单位. 2022.1.6; 2022.1.7; 2022.1.8. 第一次; 第二次; 第一次; 第二次; 第一次; 第二次. W1; pH值; 6.8; 6.6; 6.5; 6.7; 6.8; 6.7; 5.5-8.5; 无量纲. 溶解氧; 5.3; 5.6; 5.8; 5.7; 5.4; 5.5; /; mg/L. 化学需氧量; 27; 25; 23; 26; 27; 23; 150; mg/L. 五日生化需氧量; 5.5; 5.1; 4.9; 5.4; 5.5; 4.9; 60; mg/L. 高锰酸盐指数; 1.10; 1.16; 1.08; 1.21; 1.18; 1.14; /; mg/L. 悬浮物; 8; 7; 9; 6; 5; 7; 80; mg/L. 氨氮; 0.117; 0.132; 0.143; 0.125; 0.166; 0.172; /; mg/L. 总磷; 0.08; 0.07; 0.09; 0.08; 0.06; 0.07; /; mg/L. 总氮; 0.23; 0.27; 0.29; 0.25; 0.34; 0.35; /; mg/L. 粪大肠菌群; 1200; 1100; 1500; 950; 1100; 1300; 40000; MPN/L. W2; pH值; 6.9; 7.0; 6.8; 6.9; 7.1; 7.0; 5.5-8.5; 无量纲. 溶解氧; 6.1; 5.8; 5.4; 5.9; 5.7; 6.0; /; mg/L. 化学需氧量; 27; 21; 27; 24; 26; 23; 150; mg/L. 五日生化需氧量; 5.1; 4.5; 5.2; 4.9; 5.0; 4.8; 60; mg/L. 高锰酸盐指数; 1.15; 1.20; 1.30; 1.27; 1.19; 1.25; /; mg/L. 悬浮物; 10; 8; 11; 7; 9; 10; 80; mg/L. 氨氮; 0.15; 0.152; 0.139; 0.144; 0.157; 0.141; /; mg/L. 总磷; 0.16; 0.19; 0.20; 0.17; 0.15; 0.13; /; mg/L. 总氮; 0.28; 0.31; 0.29; 0.29; 0.32; 0.29; /; mg/L. 粪大肠菌群; 1300; 1200; 1100; 1500; 1300; 1200; 40000; MPN/L. W3; pH值; 6.9; 6.7; 6.8; 6.9; 7.0; 6.7; 5.5-8.5; 无量纲. 溶解氧; 5.4; 5.9; 5.2; 5.6; 5.1; 5.3; /; mg/L. 化学需氧量; 26; 24; 23; 21; 25; 23; 150; mg/L. 五日生化需氧量; 5.3; 5.0; 4.8; 4.5; 5.1; 4.9; 60; mg/L. 高锰酸盐指数; 1.11; 1.15; 1.13; 1.25; 1.20; 1.24; /; mg/L. 悬浮物; 6; 5; 8; 6; 5; 7; 80; mg/L. 氨氮; 0.146; 0.151; 0.142; 0.163; 0.155; 0.158; /; mg/L. 总磷; 0.13; 0.16; 0.14; 0.17; 0.13; 0.15; /; mg/L. 总氮; 0.31; 0.32; 0.29; 0.33; 0.32; 0.33; /; mg/L. 粪大肠菌群; 1100; 950; 1200; 940; 790; 840; 40000; MPN/L. W4; pH值; 6.9; 6.7; 7.0; 7.2; 6.8; 7.1; 6~9; 无量纲. 溶解氧; 5.6; 5.2; 5.7; 5.3; 5.5; 5.9; ≥5; mg/L. 化学需氧量; 19; 17; 15; 18; 16; 14; 20; mg/L. 五日生化需氧量; 3.6; 3.2; 3.1; 3.3; 3.2; 3.0; 4; mg/L. 高锰酸盐指数; 0.13; 0.16; 0.14; 0.13; 0.18; 0.16; 6; mg/L. 悬浮物; 9; 6; 7; 5; 8; 6; /; mg/L. 氨氮; 0.152; 0.149; 0.161; 0.155; 0.171; 0.153; 1.0; mg/L. 总磷; 0.18; 0.14; 0.16; 0.11; 0.15; 0.14; 0.2; mg/L. 总氮; 0.31; 0.30; 0.33; 0.32; 0.35; 0.31; 1.0; mg/L. 粪大肠菌群; 720; 810; 560; 640; 620; 540; 10000; MPN/L. 备注; 1、W1、W2、W3执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）； 2、W4执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准. - 根据监测结果显示，各断面的污染物现状监测值均低于所执行的标准，说明洋沙河及洋沙湖水质符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）及《地表水环境质量标准》（GB 3838 -2002）中相关标准。 - 本评价收集了湘阴县环境监测站2020年度湘江乌龙嘴断面常规监测数据，以此说明项目纳污水体地表水环境质量状况。 - 评价标准：湘江乌龙嘴断面均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 - 监测及评价结果如下表所示。 - 表3-3 2020年湘江乌龙嘴断面监测结果统计表 监测因子; 年平均值; 单位; 超标率 %; 最大超标倍数; 标准限值; 是否达标. 湘江乌龙嘴断面; 水温; 20.3; ℃; 0; 0; /; 达标. pH值; 7.32~7.98; 无量纲; 0; 0; 6~9; 达标. 溶解氧; 6.5; mg/L; 0; 0; ≥5; 达标. 高锰酸钾指数; 2.1; mg/L; 0; 0; 6; 达标. 化学需氧量; 11; mg/L; 0; 0; 20; 达标. 生化需氧量; 1.5; mg/L; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; 0.15; mg/L; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; 0.02; mg/L; 0; 0; 0.2; 达标. 挥发酚; 0.0003; mg/L; 0; 0; 0.005; 达标. 石油类; 0.02; mg/L; 0; 0; 0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05; mg/L; 0; 0; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 6644; 个/L; 0; 0; 10000; 达标. - 由上表监测数据表明：2020年度，湘江乌龙嘴断面各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 - 表3-4 医院北侧水塘监测结果统计表 监测因子; 年平均值; 单位; 超标率 %; 最大超标倍数; 标准限值; 是否达标. 北侧水塘; 水温; 15.3; ℃; 0; 0; /; 达标. pH值; 6.7; 无量纲; 0; 0; 6~9; 达标. 溶解氧; 5.9; mg/L; 0; 0; ≥5; 达标. 高锰酸钾指数; 5.06; mg/L; 0; 0; 6; 达标. 化学需氧量; 18; mg/L; 0; 0; 20; 达标. 生化需氧量; 3.7; mg/L; 0; 0; 4; 达标. 氨氮; 0.63; mg/L; 0; 0; 1.0; 达标. 总磷; 0.08; mg/L; 0; 0; 0.2; 达标. 挥发酚; 0.0026; mg/L; 0; 0; 0.005; 达标. 石油类; 0.04; mg/L; 0; 0; 0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.13; mg/L; 0; 0; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 9200; 个/L; 0; 0; 10000; 达标. - 由上表监测数据表明：医院北侧水塘各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 - 3、声环境质量现状 - 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中编制要求，结合现场调查，本项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，对周边居民点进行声环境质量监测。 - （1）监测点： - N1监测点为医院北侧居民点；N2监测点为医院南侧居民点；N3监测点为医院西南侧居民点；N4监测点为医院东侧居民点； - （2）监测方法：按《声环境质量标准》(GB3096-2008)的要求进行监测。 - （3）监测时段 - 分别测定昼间（06∶00～22∶00）和夜间（22∶00～06∶00）的环境等效A声级。 - （4）监测结果及评价： - 表3-5 厂界噪声监测及评价结果 单位：dB(A) 序号; 检测位置; 检测结果; （GB3096-2008）2类. 昼间; 夜间. 昼间; 夜间. N1; 医院东侧居民点; 55.3; 46.9; 60; 50. N2; 医院南侧居民点; 58.4; 48.5. N3; 医院西南侧居民点; 58.8; 48.7. N4; 医院北侧居民点; 57.6; 47.3. - 由监测值可知，各监测点环境噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。符合项目所在地声环境区域功能要求。 - 4、生态环境 - 经现场踏勘，本项目在现有房屋内进行改造装修，无新增用地，可不进行生态现状调查。 - 5、电磁辐射 - 本项目电磁辐射另行环评。 - 6、地下水、土壤环境 - 地下水、土壤环境：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为社会事业与服务业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中表1，本项目属于干细胞治疗研究中心，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），该行业不在附录A土壤环境影响评价项目类别中，且项目场地均已做好硬化，对土壤没有污染途径。因此，本环评可不开展土壤环境影响评价工作。 - 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表本项目属于“V社会事业与服务业”“161、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构”“报告表”项目类别中属于Ⅳ类，“4.1一般性原则”规定“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，故本项目可不开展地下水环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于天鹅社区湾屋组，湘长路以东，根据现场勘察，项目西侧马路对面80-450米为砂石厂、500米范围其他区域均为居民散户，项目周边500m范围大气环境保护目标、周边50m内声环境保护目标如下表。本项目主要环境保护目标详见下表。 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标（最近居民坐标，m）; 保护对象; 相对厂址方位; 高差（m）; 相对厂界最近距离（m）; 环境功能区. X; Y. 王家坡居民; 112.945141; 28.591443; 居民; 东北; 0; 400-500（有湘长路阻隔）; GB3095-2012二类区. 张家湾居民; 112.940541; 28.592043; 居民; 东; 0; 130-500（有山体阻隔）. 周口塅居民; 112.945077; 28.587945; 居民; 东南; 0; 130-500（有山体阻隔）. 罗家铁铺居民; 112.940541; 28.588653; 居民; 东南; 0; 130-500（有山体阻隔）. 下周口塅居民; 112.937009; 28.589426; 居民; 西南; 4; 400-500（有湘长路阻隔）. 芳家塘居民; 112.934863; 28.591893; 居民; 西北; 6; 400-500（有湘长路阻隔）. 芳家冲居民; 112.936537; 28.594232; 居民; 西北; 3; 400-500（有湘长路阻隔）. 表3-7 声、水环境保护目标一览表 环境 要素; 敏感 目标; 方位; 直线距离（m）; 功能; 保护内容; 保护级别. 声环境; 张家湾居民; 东北; 12; /; 居民; GB3096-2008）2类标准. 罗家铁铺居民; 东南; 32; /; 居民. 罗家铁铺居民; 西南; 10; /; 居民. 下周口塅居民; 西; 26; /; 居民. 地表水环境; 洋沙河; W; 4500; 农灌用水区; 水体; GB 3838-2002中的Ⅳ类标准. 洋沙湖; NW; 6300; 湿地公园; 水体; GB 3838-2002中的Ⅲ类标准. 湘江; NW; 10200; 农灌用水区; 水体; GB 3838-2002中的Ⅳ类标准. 北侧水塘; N; 10; 渔业用水区; 水体; GB 3838-2002中的Ⅳ类标准. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉 等特殊地下水资源. 生态环境; 无新增用地，无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期新建污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度（无组织排放浓度）标准，柴油发电机废气参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1997）表2标准。排放标准值如下表所示。 表3-8 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 甲烷（指处理站内最高体积百分比）; 1. 表3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1997） 废气量; 污染物; SO2; NOx; 烟尘; 烟色. 标准限值; 550; 240; 120; 林格曼黑度≤1度. 2、废水 本项目不涉及传染病区，检验科废水无特殊污染因子及酸碱废水，项目范围内不设单独的生活区，医务人员生活污水与医疗废水经化粪池处理后一并排入污水处理站，同时达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1标准，暂存于医院内回用储存池（2600m3)，同时设置应急事故池（50m3)，设置绿化管网及喷头，优先用于绿化，剩余部分外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂。 表3-10 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（单位：mg/L，pH无量纲） 污染因子; 标准限值; 污染因子; 标准限值; 污染因子; 标准限值. 限值来自GB18466-2005. pH; 6-9; 肠道病毒; 不得检出; 总镉; 0.1. COD; 250mg/L; 结核杆菌; 不得检出; 总铬; 1.5. SS; 20mg/L; 动植物油; 20; 六价铬; 0.5. 粪大肠菌群; 5000; 石油类; 20; 总砷; 0.5. 肠道致病菌; 不得检出; 色度（稀释倍数）; 不得检出; 总铅; 1.0. 总余氯; 0.05; 挥发酚; 1.0; 总银; 0.5. 总汞; 0.05; 总氰化物; 0.5; 总A(Bq/L); 1. 总B(Bq/L); 10; /; /; /. 限值来自GB/T18920-2020. 溶解性总固体; 1000mg/L; 浊度; 10/NTU; NH3-H; 8mg/L. 大肠埃希氏菌; 不得检出; BOD5; 10mg/L; LAS; 0.5mg/L. 表3-11 污水处理厂接纳标准 主要指标; 浓度限值. PH; 6~9. NH3-N; ≤15mg/1. CODcr; ≤100mg/1. TN; ≤25mg/1. BOD5; ≤40mg/1. TP; ≤lmg/1. 色度; ≤30. SS; ≤20mg/L. 动植物油; 5. 粪大肠菌群数; 1000（MPN/L）. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见下表。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界; 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；医疗废物收集、暂时贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单和《医疗废物转运车技术要求》（试行），污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中医疗机构污泥控制标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为非工业企业，不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目系租赁已建的用房，无需进行土建，不进行大规模工程建设，只在原有基础上进行室内装修改造，装修期约为6个月，装修过程中会产生少量的涂料废气、装修噪声、废弃装饰材料。 废气经自然通风、及时清扫后不会对周边环境造成影响；项目不涉及大规模土建施工，施工人员不在场地食宿，无施工废水产生；装修噪声通过合理安排时间、采取高效低噪设备、加强施工管理等措施后能有效减少施工噪声对周边居民的影响；施工固废安排专人负责收集，能回用的回用，不能回用的外运至指定垃圾堆放区。项目装修期对外环境将产生一定的不利影响，但装修时间是短暂的，随着装修活动结束，装修对外环境产生的不利影响就随之结束，不会对周边环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气环境影响和保护措施 （1）大气污染物源强 本次项目投入运行后产生的大气污染物主要为污水处理站产生的恶臭气体（NH3、H2S）、医疗废物暂存间恶臭（NH3、H2S）、来往车辆产生的汽车尾气（CO、HC、NOx）、柴油发电机燃烧废气（SO2、NOx、烟尘、林格曼黑度），具体分析如下。 （2）源强核算说明： 1）污水处理站恶臭气体 本项目运营期污水处理站在运行期间将产生一定的恶臭气体。恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等，本次评价主要考虑氨、硫化氢对周围环境的影响。污水处理站排放的恶臭气体主要与水流速度、温度、含污染物的浓度及水处理设施的几何尺寸、密闭方式、当时的气温、日照、气压等多种因素有关。 根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。又根据本次评价对废水污染物产排情况分析可知，本项目运营期废水中处理水量是13140m3/a，处理前BOD5浓度为150mg/L，处理后BOD5浓度为7.5mg/L，去除效率为95%，BOD5最大削减量约为1.8724t/a，经计算得NH3产生量为5.80444kg/a、产生速率0.001kg/h，H2S产生量为0.067008kg/a、产生速率0.000008kg/h。 本项目污水处理站各水处理池均加盖密闭，投加除臭剂处理，治理效率约为60%，则污水处理站NH3无组织排放量为2.321776kg/a、排放速率0.0003kg/h，H2S无组织排放量为0.0268032kg/a、排放速率0.000003kg/h。 2）汽车尾气 本项目汽车尾气主要来自于来往车辆。 地上车位结合地形和环形道路网布置，采用草坪砖铺砌，本项目地面停车场汽车尾气无法集中控制，属于无规律间歇性排放，因此应遵守国家对汽车尾气排放的年检制度，并做好停车场周边的绿化，避免尾气集聚浓度增加。地下停车场经采取抽排风措施外排。在此基础上停车场产生的废气对周边环境影响较小。故针对停车位产生的影响，本次评价不做分析。 3）医疗废物暂存间恶臭气体 项目运营期医疗废物在储存过程中如不及时清运，会产生恶臭气体，建设单位通过每天对污物间采用紫外线消毒和喷洒消毒剂等方式进行消毒处理、及时清运医疗废物、医疗废物暂存间封闭建设等措施，能够有效抑制恶臭扩散，阻止恶臭气体排放。经采取上述措施后，其恶臭气体的产生量较小，对周围环境影响较小，因此本次评价仅定性分析其影响。 4）备用发电机燃油尾气 为确保本项目建筑的供电连续性，已配备1台发电机作为应急备用电源，设1台500kW·h的备用柴油发电机。根据建设单位提供的资料，本项目备用柴油发电机作为消防及临时停电时应急之用，年使用时间一般不超过96小时。备用发电机额定燃油消耗量在200~250g/kW·h间，本评价取230g/kW•h，则发电机的柴油最大用量为11.05t/a。本项目发电机采用0#普通柴油，根据《普通柴油（GB252-2015）》中的有关规定，2018年1月1日开始所用普通柴油含硫率按0.001%计、灰分按0.01%计，根据《环境统计手册》相关参数，其烟尘、SO2、NOX产生量算法如下： Gso2=2×B×S 式中：Gso2——二氧化硫排放量，kg； B——消耗的燃料量，kg； S——燃料中的全硫分含量，0.001%； GNOx=1.63×B×（N×β+0.000938） 式中：GNOx——氮氧化物排放量，kg； B——消耗的燃料量，kg； N——燃料中的含氮量，%；本项目取值0.02%； β——燃料中氮的转化率，%；本项目选40%。 Gsd=B×A 式中：Gsd——烟尘排放量，kg； B——消耗的燃料量，kg； A——灰分含量；%；本项目取0.01%。 根据《大气污染工程师手册》，一般柴油发电机废气产生量为11m3/(kg柴油)、空气过剩系数为1.8，则发电机燃烧1kg柴油产生的烟气量为19.8m3/(kg柴油)。 根据以上公式计算，发电机房1台500kW·h备用发电机组污染物SO2、NOx和烟尘的产生及排情况见下表。 表4-1 备用发电机燃油废气污染物一览表 废气量; 污染物; SO2; NOx; 烟尘; 烟色. 21.9 万 m3/a（2279m3/h）; 年产生量（kg）; 0.221; 18.34; 1.105; 林格曼黑度≤1度. 产生速率（kg/h）; 0.0023; 0.19; 0.012. 产生浓度（mg/m3）; 1; 83.7; 5.05. 设备自带净化装置去除率（%）; 20; 40; 60; /. 排放生量（kg）; 0.177; 11; 0.442; 林格曼黑度≤1度. 排放速率（kg/h）; 0.0018; 0.11; 0.005. 排放浓度（mg/m3）; 0.81; 50.22; 2. 去向; 无组织排放. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1997）; 550; 240; 120; 林格曼黑度≤1度. （3）废气产生、排放基本信息 项目废气产排、排放基本信息详见下表。 表4-2 项目废气产排污节点一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放时间（h/a）; 排放形式. 污水处理站恶臭; NH3; 8760; 无组织. H2S. 汽车尾气; CO; 8760; 无组织. HC. NOx. 医疗废物暂存间恶臭; NH3、H2S、臭气浓度; 8760; 无组织. 柴油发电机燃油尾气; SO2、NOx、烟尘、林格曼黑度; 96; 无组织. 表4-3 污染物治理设施技术可行性分析表情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染治理设施. 污染治理设施工艺; 处理效率; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 污水处理站恶臭; NH3; 密闭加盖、除臭; 60; 是; /. H2S. 汽车尾气; CO; 绿化、抽排风设施; /; 是; /. HC. NOx. 医疗废物暂存间恶臭; NH3、H2S、 臭气浓度; 密闭、消毒、及时清运、设置空调及分类收集专用的暂存容器; /; 是; /. 柴油发电机燃油尾气; SO2; 自带净化装置; 20; 是; /. NOx; 40; 是; /. 烟尘; 60; 是; /. 表4-4 排放标准及达标分析表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量（kg/a）; 产生速率（kg/h）; 污染物排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）; 是否达标; 标准限值; 排放标准. 污水处理站恶臭; NH3; 5.80444; 0.001; 2.321776; 0.0003; 是; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求. H2S; 0.067008; 0.0000076; 0.0268032; 0.000003; 是; 0.03. 汽车尾气; CO; /; /; /; /; 是; /; /. HC; /; /; /; /; 是. NOx; /; /; /; /; 是. 医疗废物暂存间恶臭; NH3; /; /; /; /; 是; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求. H2S; /; /; /; /; 是; 0.03. 臭气浓度; /; /; /; /; 是; 10. 柴油发电机燃油尾气; SO2; 0.221; 0.0023; 0.177; 0.00118; 是; 550; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1997）. NOx; 18.34; 0.19; 11; 0.11; 是; 240. 烟尘; 1.105; 0.012; 0.442; 0.005; 是; 120. （4）废气排放环境影响结论 本项目的主要废气污染源为污水处理站恶臭。本项目污水处理站各废水处理单元均为全封闭式机构，各水处理单元加盖密闭，投加除臭剂，根据前述分析可知，本项目建成后污水处理站NH3排放速率为0.0003kg/h，H2S排放速率为0.000003kg/h，排放量较小，项目废气对周边大气环境影响较小。 （5）废气监测要求 根据参照《排污单位自行监测技术指南医疗机构》（HJ1105—2020）中的废气自行监测要求，本项目运营期废气监测点位、监测指标及最低监测频次按下表执行。 表4-5 自行监测信息表 序号; 排放口 （监测点位）名称; 污染物名称 （监测因子）; 监测 频次; 是否自 动监测; 执行标准. 1; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 每季度一次; 否; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3. 2、废水环境影响和保护措施 （1）废水污染物产排情况 1）废水量核算说明 本项目产生的污水经化粪池、污水处理站统一处理，预处理达标后经市政污水管网排入湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂进一步处理。 根据建设单位提供的资料，检验科直接购进标准配置的试剂盒进行医学检验，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，可直接用于检验，不需要自制检验试剂，不需使用酸碱类、重铬酸钾等化学试剂。试剂盒内的试剂年用量均较小，医院将这些试剂存放在冰箱内，产生的废试剂盒均单独收集后作为医疗废物处理，不进入医院废水系统；放射科使用干式片，不产生放射性废水；X光洗片采用打印，不产生洗片废水；影像科采用干法显影技术，无废显影液和定影液产生；化验室只做血常规、尿常规等比较简单的检测，无需使用含重金属试剂，检验过程中使用试剂盒，不产生酸性废水、含氰废水、含铬废水等的化验废水，项目检验主要是进行常规化验，主要采用生理盐水、显微镜等。每次化验完后需对仪器进行清洗，将产生少量含有机物、病菌废水，无特殊污染因子。 根据第二章工程分析中水平衡分析，本项目综合医疗废水排放量36m3/d（13140m3/a），根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水水质可参考下表。 表4-6 综合医疗废水水质 单位：mg/L 污染物; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群（个/L）. 污水浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~2.0×108. 本环评取值（考虑最不利影响）; 300; 150; 120; 50; 2.0×108. 本项目综合医疗废水经化粪池预处理后排入项目污水处理站处理，同时达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1标准，暂存于医院内回用储存池（2600m3)，（位于医院楼北侧地下），同时设置应急事故池（50m3)，设置绿化管网及喷头，优先用于项目东侧山林（为金龙镇天鹅社区居民所有，本公司已与居民委员会签订土地流转协议书，为医院配套公园）、养老院绿化，剩余部分外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂处理。 本次评价废水中各污染物浓度取上表中参考数据的最不利情况（最大值），即CODCr300mg/L、BOD5150mg/L、SS120mg/L、NH3-N50mg/L、粪大肠杆菌2.0×108个/L，废水经院区内化粪池、污水处理站（处理工艺：格栅+调节+厌氧+接触氧化+絮凝沉淀+消毒（用二氧化氯发生器产生二氧化氯消毒）+板框压滤机，处理能力100t/d）处理后暂存于医院内回用储存池（2600m3)，同时设置应急事故池（50m3)，设置绿化管网及喷头，优先用于项目东侧山林（为金龙镇天鹅社区居民所有，本公司已与居民委员会签订土地流转协议书，为医院配套公园）、养老院绿化，剩余部分外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂处理，通过参照《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》HJ2009-2011）表2中污染物去除率设计值，本项目运营期废水污染物产生及排放具体如下表所示。 表4-7 项目污水产生及排放情况一览表 排放源; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 处理措施; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 综合废水36m3/d（13140m3/a）; COD; 300; 3.9420; 污水处理站（格栅+调节+厌氧+接触氧化+絮凝沉淀+消毒+板框压滤机）; 90; 1.1826. BOD5; 150; 1.9710; 7.5; 0.0986. NH3-N; 50; 0.6570; 7.5; 0.0986. SS; 120; 1.5768; 18; 0.2365. 粪大肠菌群; 2.0×109 （MPN/L）; /; 100（MPN/L）; /. 排放去向; 间接排放. 废水处理工艺流程如下： 2）达标排放及处理技术可行分析 ①生活污水与医疗废水一起处理的可行性 本项目废水为医务人员生活污水、住院病房污水、地面清洁废水以及检验科废水，主要污染因子有pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群，检验科废水中无特殊污染物产生，固生活污水与医疗废水一起处理可行。 ②污水处理达标可行性分析 医疗废水经过化粪池过后，经过人工格栅，去除水中较大的漂浮物，上清液流入调节池，调节池调节污水的水量和水质；为节约造价并在不影响处理效果的同时一池多用，利用调节池一部分做A级生化池（缺氧池），既能去除氨氮又起到预处理作用，调节池的污水采用泵入方式进入生化池，进行生化处理。本工程污水中有机成份较高，可生化性较好，因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是最经济的。由于污水中氨氮及有机物含量较高， 特别是有机氮，在生物降解有机物时，有机氮会以氨氮形式表现出来，由于氨氮也是一个污染控制指标，因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺，即生化池需分为A级池和O级池两部分。在A级池内，由于污水有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续O级生化池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氨氮存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置O级生化池，O级生化池的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的CO2作为营养源，将污水的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。在A级和O级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程是依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在A级生化池内溶解氧控制在0.5mg/l左右；在O级生化池内溶解氧控制在3mg/l以上，气水比15：1。接触氧化池出水固液分离，分离后的清水进入消毒池，产生的污泥定期排放至污泥池中，在该池内用二氧化氯发生器产生二氧化氯消毒。经该工艺处理后废水经处理达标后暂存于医院内回用储存池（2600m3)，同时设置应急事故池（50m3)，设置绿化管网及喷头，优先用于项目东侧山林、养老院绿化，剩余部分外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂处理。属于间接排放。排放废水中pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群（个/L）满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1标准。因此，本项目所有废水均能做到达标排放。 ③污水用于项目东侧山林、养老院绿化可行性、可靠性分析 根据《雨水控制与利用工程设计规范》第3章3.2.5，绿化灌溉最高日用水定额应根据气候条件、植物种类、土壤理化性状、浇灌方式和管理制度等因素确定。当无相关资料时，可按1.0L/m2.d~3.0L/m2.d计。本项目取中间值2.0L/m2.d，本项目租赁东侧山林25.5亩（17000m2）作为绿化用地，则每天东侧山林需要34吨水灌溉，养老院内部绿化面积约为2000m2，则每天养老院内部绿化需要4吨水灌溉，因本次项目排水量约为36t/d，所以东侧山林、养老院完全能够消纳本项目处理达标后的尾水。 污水绿化浇灌水管及喷头设置情况：污水处理站到东侧山林的距离大约为150米，距离养老院绿化处大约为10米，根据实际距离布设水管，喷头采用PY2喷头，喷洒半径为5~8米，在水管上每隔10米设置一个喷头，每条水管之间的间隔不超过10米。 ④污水外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂处理可行性、可靠性分析 在遇到雨季或不需要浇水的季节时（按70天计），本项目建设2600m3的回用储存池暂存污水，后期再进行绿化，同时与湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂签订了处理协议（见附件），湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂距离本项目6.3km，污水处理厂的处理采用AO+高效沉淀池工艺。配套建设生物除臭系统、H2S检测报警系统、紫外消毒设备、污泥低温干化系统、自动加药装置及进出水在线监测装置等。处理能力为10000m3/d，湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂已建成，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准、主要污染物达到《湖南城镇污水处理厂主要污染物排放标准》(DB43/T1546-2018)表1二级标准后排入洋沙河。项目建成后，按全部外运处理计算排水量为36m3/d，远小于湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂处理能力，不会造成冲击影响，综上所述，项目不直接对外排放废水，且其间接排放具备接管可行性，因此项目营运期废水对水环境影响较小。 运输车辆为本公司外委罐车，运输路线为经湘长路、芙蓉北路、X908进入湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂，污水处理厂接纳标准如下： 表4-8 污水处理厂接纳标准 主要指标; 浓度限值. PH; 6~9. NH3-N; ≤15mg/1. CODcr; ≤100mg/1. TN; ≤25mg/1. BOD5; ≤40mg/1. TP; ≤lmg/1. 色度; ≤30. SS; ≤20mg/L. 动植物油; 5. 粪大肠菌群数; 1000（MPN/L）. （2）产排污环节、污染物及污染治理设施 根据项目特点及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）中产污环节分析，确定本项目废水主要来源、类别、种类等基本情况，具体见下表。 表4-9 本项目废水产排污节点、污染物产生情况一览表 类别; 产排污环节; 水量（m3/d）; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 综合医疗废水; 门诊、病房、手术室、检验科等; 36; pH; /; /. COD; 300; 3.9420. BOD5; 150; 1.9710. NH3-N; 50; 0.6570. SS; 120; 1.5768. 粪大肠菌群; 2.0×109（MPN/L）; /. 表4-10 本项目废水产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排水去向; 排放方式; 排放规律. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 设计处理水量（t/d）; 治理效率（%）; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 综合 医疗 废水; COD; TW001; 化粪池、污水处理站; 格栅+调节+厌氧+接触氧化+絮凝沉淀+消毒+板框压滤机; 100; 60; 是; /; 绿化及槽车外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂; 间接排放; 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. BOD5; 95. NH3-N; 85. SS; 85. 粪大肠菌群; 99. 表4-11 废水排放标准及达标分析表一览表 废水类别; 废水产生量（t/a）; 污染物种类; 浓排浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 标准限值; 是否达标; 排水去向; 排放方式; 排放规律; 排放标准. 综合 医疗 废水; 13140; pH; /; /; 6-9; 是; 间断不稳定无规律，但不属于冲击型排放; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1标准. COD; 90; 1.1826; 250; 是; 绿化及槽车外运湖南新九方科技有限公司湘阴第三污水处理厂; 间接排放. BOD5; 7.5; 0.0986; 10; 是. NH3-N; 7.5; 0.0986; 8; 是. SS; 18; 0.2365; 20; 是. 粪大肠菌群; 100（MPN/L）; /; 5000; 是. 表4-12排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 地理坐标. 经度; 纬度. DW001; 废水总排口; 总排口; 112度93分84.09秒; 28度59分09.17秒. 参照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中自行监测要求，评价建议在本项目运行期对污染源进行监测。 表4-13 本项目废水监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污水总排放口; 流量; 自动监测. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯; 季度. 肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒; 半年. 污水处理站排口; 总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银、总α、总β; 季度. 接触池出口; 总余氯; 12小时. 3、噪声环境影响和保护措施 （1）噪声污染物源强分析 项目主要噪声源为空调外机、发电机、水泵等设备噪声声、来自陪护人员产生的社会生活噪声、交通噪声。主要噪声源信息表如下。 1）机械设备噪声 运营期机械设备噪声源为空调外机等。 表4-14 噪声源信息表 序号; 噪声源; 数量; 位置; 产生强度dB（A）; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 排放特征; 距厂界最近距离（m）; 距居民最近距离（m）. E; W; S; N; 张家湾居民; 罗家铁铺居民1; 罗家铁铺居民2; 下周口塅居民3. 1; 空调外机; 1; 楼顶; 85; 减震; 70; 间歇; 150; 52; 155; 10; 73; 162; 82; 85. 2; 发电机; 1; 医院东南侧; 85; 减震; 70; 间歇; 152; 50; 158; 5; 61; 167; 105; 82. 3; 水泵; 1; 污水站内; 85; 减震、隔声; 70; 间歇; 150; 52; 158; 5; 73; 162; 105; 84. 2）交通噪声 项目运营期医院职工及来院病人进出会产生一定的交通噪声，噪声值在60~75dB（A）。 3）社会生活噪声 社会生活噪声多为陪护人员产生，此类噪声短暂、不连续且噪声值较小，噪声值在60～65dB（A）。 （2）噪声污染防治措施 为确保厂界噪声达标，减轻噪声污染对附近区域声环境的影响，本项目拟采用的降噪措施有： a.尽量采用低噪声外机等辅助设备。 b.通过合理布局，用距离、空间、绿化工程等综合措施减少交通噪声对本项目病房的影响。 c.采用双层玻璃隔绝外部噪声。 d.加强日常产噪设备的管理与维护，确保产噪设备处于良好运行状态，使设备噪声维持在正常水平。 e.有效地控制机动车辆随意进入医院区域，控制交通量，院区内应设置禁止鸣笛，降低车速等标志，外来车辆进场后，应严格按照要求，降低车速，禁止鸣笛。 根据上述分析，本项目高噪声设备可能对周围声环境（内环境、外环境）造成影响的声源主要为空调外机。空调外机位于楼顶。 （2）预测模型 本项目设计中将产噪设备均布置在封闭的厂房内，针对噪声源采取基础减振措施，通过采取基础减振、隔声等降噪、厂房墙体设置隔音棉隔声措施，可将噪声源强降低20-30dB(A)。 车间（厂房）中多个噪声源叠加的等效噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中：LA—多个噪声源叠加的等效噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数 对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）-△L 式中： Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r0—参考位置距离声源的距离，m； r—预测点距离声源的距离，m。 △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障屏蔽、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 （3）噪声影响预测分析 噪声源强及预测结果见下表。 表4-15 厂区厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 噪声源; 降噪后源强dB（A）; 厂界东; 厂界西; 厂界南; 厂界北; 张家湾居民; 罗家铁铺居民1; 罗家铁铺居民2; 下周口塅居民3. 空调外机; 70; 26.5; 35.7; 26.2; 50.0; 32.7; 25.8; 31.7; 31.4. 发电机; 70; 26.4; 36.0; 26.0; 56.0; 34.3; 25.5; 29.6; 31.7. 水泵; 70; 26.5; 35.7; 26.0; 56.0; 32.7; 25.8; 29.6; 31.5. 贡献值; 31.2; 40.6; 30.9; 59.5; 38.1; 30.5; 35.2; 36.3. 背景值; /; /; /; /; 55.3; 58.4; 58.8; 57.6. 叠加值; /; /; /; /; 55.4; 58.4; 58.8; 57.6. 标准; 昼间; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 夜间; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 50. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 从以上预测结果可知，通过采取本报告提出的噪声治理措施后，项目厂界噪声预测值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，周边居民点环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。不周边声环境影响较小。 （4）自行监测 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目建成后，执行定期监测计划，并上报环保主管部门。运营期环保监测工作主要由有资质的环保监测机构承担，依据环境管理的需要，对污染源和环境质量进行监控。自行监测信息下表。 表4-16 自行监测信息表 名称; 项目; 布点; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界噪声; 厂界东、南、西、北噪声监测点; LeqdB（A）; 每季度监测1次. - 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）固废产生情况 根据项目特点及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）中产污环节分析，项目医疗区固废主要为一般固废、危险废物及生活垃圾。 （1）生活垃圾 项目生活垃圾主要来自住院病人及陪护人员、医务人员。本项目床位100张，住院病人生活垃圾产生量按每病床每日1.0kg计（包括陪护人员），则产生生活垃圾0.1t/d；医务人员办公每日产生生活垃圾按0.5kg计，医务人员30人，则产生生活垃圾0.015t/d。因此，本项目医疗区生活垃圾产生量为0.115t/d，41.975t/a。 （2）危险废物 ①医院综合医疗废物 医疗性固废主要包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物、病理性废物、化学性废物五大类。 感染性废物：携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。如被病人血液、体液、排泄物污染的物品；病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液； 各种废弃的医学标本；废弃的血液、血清；使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 损伤性废物：能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。如医用针头、缝合针；各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀等。 药物性废物：过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。 化学性废物：具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。如实验室废弃的化学试剂；废弃的络合碘等化学消毒剂；废弃的汞血压计、汞温度计。 病理性废物：手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 本项目医疗综合医用废弃物产生量取每病床0.65kg/d，本项目医疗病床100张，产生医疗废物65kg/d，23.725t/a，其中检验科检验科用完的废弃试剂产生量约为0.2t/a，按照药物性废物和化学性废物进行处理。医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处理。 ②污水处理站污泥 医疗废水污泥包括医疗机构污水处理过程中产生的化粪池污泥、栅渣、沉淀污泥等，医院污水处理过程产生的污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。污水处理站产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率60%），本项目医疗废水排放量为13140m3/a，则污泥产生量为1.971t/a。 本项目化粪池污泥、格栅的栅渣、医疗废水处理站产生的污泥定期排入污泥浓缩池，待一定量后用二氧化氯发生器产生二氧化氯消毒，通过搅拌混合消毒后（污泥清掏前应进行监测，须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求），经压滤机脱水的污泥密封包装后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理，脱水后的废水进入污水处理站处理。 ③废弃物品、药品 本项目运营过程中会产生少量失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品，产生量约为0.5t/a，为危险废物，危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。 （3）一般固废 ①输液瓶（袋） 根据卫生部卫办医发《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（2005）292号和湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省环境保护厅、湖南省公安厅湘卫函（2017）429号《关于进一步加强医疗废物管理工作通知》：使用后的各种玻璃、一次性塑料输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，本项目未被病人血液、体液、排泄物污染的一次性塑料输液瓶（袋）产生量约为4t/a，收集后交由相关单位处理。 ②废包装物 项目运营期产生的废包装物主要为用于药品包装的纸箱、塑料袋，为可回收废物，产生量约为0.4t/a，分类收集后由回收公司统一回收资源化综合利用。 固体废物产生排放基本信息情况见下表： 固体废物污染物信息表如下。 表4-17 固体废物污染物信息一览表 序号; 产污环节名称; 固体 废物名称; 物理性状; 属性; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 代码; 产生量（t/a）; 处置量（t/a）; 处置方式. 1; 药品仓库; 废药物、药品; 固态; 危险废物; 依据《国家危险废 物名录》（2021年 版、《一般固体废物分类与代码》 （GB/T39198-202 0危险特性; T; HW03; 900-002-03; 0.5; 0.5; 交由有资质单位处置. 2; 污水处理; 污泥; 固态; 危险废物; T/In; HW49; 772-006-49; 1.971; 1.971; 消毒、交由有资质单位处置. 3; 医疗; 医疗废物; 感染性废物; 固态; 危险废物; In; HW01; 841-001-01; 23.725; 23.725; 交由有资质单位处置. 4; 感染性废物; 危险废物; In; HW01; 841-002-01. 5; 病理性废物; 危险废物; In; HW01; 841-003-01. 6; 化学性废物; 危险废物; T/C/I/R; HW01; 841-004-01. 7; 药物性废物; 危险废物; T; HW01; 841-005-01. 8; 输液; 输液瓶（袋）; 固态; 一般废物; /; /; 06、08; 4; 4; 外售其他单位综合利用. 9; 包装; 废包装物; 固态; 一般废物; /; /; 06、07; 0.4; 0.4. 10; 生活; 生活垃圾; 固态; 生活垃圾; /; /; 99; 41.975; 41.975; 环卫部门统一清运. 污染防控技术要求. 危险废物污染防控技术要求; 委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求： 排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。. 自行贮存设施污染防控技术要求： 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ2042 等相关标准规范要求。. 自行利用/处置设施污染防控技术要求： 危险废物填埋场不得填埋医疗废物、与衬层具有不相容性反应的废物、液态废物；利用/处置设施、场所应按照规定设置危险废物识别标志等。 排污单位生产运营期间危险废物自行利用/处置设施的环境管理和相关设 施运行维护还应符合 GB15562.2、GB 18484、GB 18598、GB 30485、HJ 2025 和HJ 2042 等相关标准规范要求。. 一般工业固体废物污染防控技术要求; 委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求： 排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。. 自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求： 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和HJ 2035 等相关标准规范要求。. 环境管理台账编制要求. 危险废物环境管理台账记录要求; 排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，遵照执行。. 一般工业固体废物环境管理台账记录要求; 排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。. 表 4-18 自行贮存和自行利用/处置设施信息表 设施基本信息. 名称; 一般固废暂存间; 编号; MF001. 类型; 自行贮存设施; 位置; 医院东北侧. 是否符合相关标准要求; 是; 处置方式; 委托利用. 面积; 8m2; /; /. 设施基本信息. 名称; 危废暂存间; 编号; MF002. 类型; 自行贮存设施; 位置; 医院东北侧. 是否符合相关标准要求; 是; 处置方式; 委托处置. 面积; 12m2; /; /. 设施基本信息. 类型; 医疗废物暂存间; 编号; MF003. 是否符合相关标准要求; 是; 位置; 医院东北侧. 面积; 12m2; 处置方式; 委托处置. 固体废物环境境管理要求： （1）生活垃圾 本项目生活垃圾分类收集后可回收的回收综合利用，不可回收的袋装送至垃圾收集点，由环卫部门统一清运。 本项目依托现有生活垃圾收集点，环评建议加强卫生防疫与疾病控制的管理，定期消毒除臭，以防止和有效遏制各类不明疾病和疫情传播，及时收集、及时外运，运输过程中注意集装化、封闭化，作好无害化处置，分类收集的生活垃圾经回收有用部分后由环卫部门统一收集处理。 采取上述措施后，生活垃圾可以得到合理处置，对周围环境产生的影响较小。 （2）一般固废处理措施 根据卫生部卫办医发《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》(2005)292号和湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省环境保护厅、湖南省公安厅湘卫函(2017)429号《关于进一步加强医疗废物管理工作通知》：使用后的各种玻璃、一次性塑料输液瓶(袋)(未被病人血液、体液、排泄物污染，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，该部分固废分类收集暂存于一般固废暂存间后交由废品回收站处理，对周围环境产生的影响较小。 （3）危险废物处理措施 ①医疗废物 医疗废物暂存措施可行性如下： 项目在东北侧新建医疗废物暂存间，建筑面积12m2。医疗废物暂存间进行防渗处理，且地面要有良好的排水性能，易于清洁和消毒，有严密的封闭措施，达到防蝇、防鼠、防盗以及预防儿童接触等要求。同时院内设有专用医疗废物箱、转运箱等设施，符合环保要求。 医疗废物经分类收集、贮存后，交由有资质单位处理。 考虑到医疗废物的危险特性，评价要求医院应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物转运车技术要求》、《危险废物转移联单管理办法》等相关规定，对医疗废物实行严格管理，每日消毒，控制存放时间小于48小时，对于不同性质的医疗废物严格按照管理规定进行分类收集处理，以不同颜色标识区分放置。 医疗废物的转运属于专业性极强的操作工程，医院应设置专人负责院内的转运过程，对操作人员进行严格培训和管理，配备必要的个人防护用品，确定转运的时间、路线、器具，对于进入临时存放间的医疗废物应逐一登记。操作人员与专业公司的工作人员应做好交接工作，配合将医疗废物安全的转移到运输车辆上，并填写转移联单。在使用专用的容器对不同种类废物分别进行收集时还需注意以下几点： 1）医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物，应分类收集，不能混合收集。对于固体废弃物主要采用高密度聚乙烯（H.D.P.E）原料所制的高强度灭菌塑料袋，可分为红、黄、蓝三色，用于各类污染型医疗废弃物等。一般材质塑料袋，也需要具有高强度和一定的厚度，以防破损，且仅适用于一般医疗废弃物。对于手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等易腐败的病理性废物必须由专用容器单独收集，采用红色标签，并注明感染性，且在场区内不得从容器中取出，送至医疗废物暂存间冷藏暂存，送往殡仪馆处理。 2）使用后的一次性输液器、输血器（袋）、注射器应将针头剪掉，针头按损伤性废物收集，放入专用防刺伤的锐器盒中，运送时不得放入收集袋中，应放入专门收集桶中，在上端设有前后折片可折叠成四方体，该桶在搬运中可避免被针头等锐利物刺穿，造成二次污染，而且其倾斜时，能防止污物流出以防运送时造成锐器伤。 3）一次性输液器、输血器（袋）、注射器按感染性废物收集，感染性废物用有警示标识的黄色包装物或容器物盛装封闭，放入包装物或容器内的感染性废物、不得取出。对于液体医疗废弃物则以塑胶或玻璃容器盛放，并密封瓶口；数量大时，用专用桶盛放。专用医疗废弃物回收桶内层为高密度硬塑料、外层用特制材料，表层为瓦楞纸，由双面胶粘合扣舍联结。当感染性废弃物达到容器的3/4时，扎紧封口，密闭运送到医疗废物暂时间贮存，包装物的外表面被感染性废物污染时，应当对污染处进行消毒或者增加一层包装。感染性医疗废物需冷藏暂存于医疗废物暂存间。 4）废弃的检验试剂收集后统一交给有资质的单位集中处置。批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，由医学装备部交专门机构处置。 5）项目废弃药物及药品分类收集后暂存于医疗废物暂存间。 6）所有医疗废物入库房时，要分类登记，医疗废物要有计量，并盛装于周转箱内。项目医疗废物须及时地收集并运输到医疗废物贮存间。本报告建议项目单位根据相关规范要求，加强日常管理，对于项目医疗废物贮存间，应符合以下几个方面的要求： A废物的贮存容器有明显标志，并且具有耐腐蚀、与所贮存的废物不发生反应等特性； B贮存场所内禁止混放不相容危险废物； C贮存场所有集排水和防渗漏设施； D贮存场所应符合消防要求； E贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口； F对于医疗废物当日消毒，消毒后装入容器，常温下贮存期不超过1天，医疗废物暂存间设置冷藏设施，感染性医疗废物、病理性医疗废物需低温冷藏贮存，于5℃以下冷藏，暂存时间不超过7天，暂存后交由有资质单位处理； G暂存场应做好卫生防护，防止动物进出和鼠类、昆明的侵扰，并及时对暂时存场、运送工具进行消毒； H暂时存场应做好通风换气设施，避免废气聚集； I设置分类收集专用的暂存容器。 ②其他危险废物 本项目在东北侧设置2个12m2危废暂存间，容积约为15t。项目污水处理站污泥、废弃药物及药品分类收集后暂存于危废暂存间，暂存后交由有资质单位处理。 项目危废暂存间具体实施情况如下： 1）需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，设置“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施等，并做好警示标识。 2）危险废物的暂时贮存设施、设备应远离人员活动区以及生活垃圾存放场所， 并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 3）危险废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。 4）危险废物收集后作好危险废物情况的记录（记录上注明危险废物的名字、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称），严格按照GB18597-2001及《医疗废物管理条例》规定进行管理。 5）根据就近集中处置的原则，及时将危险废物交由有相关资质单位处置。项目所有危险废物应建立专人专管的交接台账制度，并明确危废转运处置去向；对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度。运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。 采取以上固废废物防治措施后，本项目固体废物均能得到合理处置，对医院内及外环境的影响减至最低。综上所述，本项目产生的固体废物去向明确，按照国家相关规定进行合理处置，不会对环境造成影响，固体废物处置措施可行。 - 5、地下水及土壤环境 - 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表本项目属于“V社会事业与服务业”“161、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构”“报告表”项目类别中属于Ⅳ类，“4.1一般性原则”规定“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，故本项目可不开展地下水环境影响评价。 - 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中表1，本项目属于干细胞治疗研究中心，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），该行业不在附录A土壤环境影响评价项目类别中，且项目场地均已做好硬化，对土壤没有污染途径。因此，本环评可不开展土壤环境影响评价工作。 - 6、生态 本项目本项目在现有房屋内进行改造装修，无新增用地，区域内野生动物为城市主要常见动物。通过走访调查，项目所在区域内没有珍稀植物和古树木，无名胜古迹、旅游景观和文物保护区。 7、外环境对本项目的影响分析 本项目为医疗机构，本身为环境敏感目标，对外环境各种污染因素较为敏感。从项目周边环境情况来看，本项目周边现状主要为农村，项目西北侧马路对面有个砂石厂（130米，有湘长路相隔），西侧紧邻湘长路，本项目可能受到的外环境污染主要为项目周边的交通噪声。 7.1交通噪声影响 湘长路为次干道，根据本项目敏感特征，故本次环评主要分析湘长路对项目病房的交通噪声影响。 根据项目总平面布置图，西侧的湘长路边界距离病房的距离较远，交通噪声经过距离的衰减以及绿化树木隔声作用后，仍可能会导致昼间和夜间超标，且考虑到病房声环境质量要求较高，本环评提出了相关防治措施来防治交通噪声影响。 7.2交通噪声影响防治措施建议 ①建筑设计及功能布局上，应参照《地面交通噪声污染防治技术政策》（征求意见稿）的要求，建议病房临民东路一侧尽量布置对声环境质量要求不高的房间，如医生办公间、厕所、 开水间、护士站等；临路一侧墙体采取吸声隔声材料。 ②绿化，在民东路一侧加强绿化隔离带的建设，须以乔木为主灌木为辅进行合理搭配，最大限度的增强吸声降噪作用。 通过优化设计和布局、加强绿化等措施，可将湘长路产生的交通噪声对本项目病房的影响降低到较低程度。 - 8、环境风险评价 项目在营运过程中，由于自然或人为因素出现的造成突发性和非突发性事故。风险分析及评价的目的就是分析潜在事故发生的诱发因素，通过控制这些事故因素出现的条件，将综合风险降到尽可能低的水平，并有针对性地提出相应的事故应急措施，从而尽可能地减少事故造成的损失。 1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中相关规定，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。 2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B所列出的物质，本项目风险主要来源于危险化学品及危险废物，主要分布于仓库，本项目使用的有毒有害和易燃易爆环境风险物质主要为药剂，项目主要风险为危险物质贮存的泄漏事故。本项目主要原料存储量及临界量详见下表。 表4-19本项目危险物质Q值确定表 项目; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t （HJ/T169-2018）; 该种危险物质Q值qn/ Qn. 1; 医疗药剂; /; 0.5; 50; 0.01. 2; 柴油; /; 1; 2500; 0.0004. 项目Q值∑; 0.0104. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2018)附录B表中有毒和爆炸物质名称及临界量识别，本建设项目涉及风险物质 Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目不存在重大危险源。 3）评价等级 根据项目风险潜势初判，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级划分见下表4-22，环境风险按评价等级仅需简单分析。 表4-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. - 风险识别 本项目存在的主要风险为危险化学品泄漏风险事故，废水站设备故障导致的废水事故排放，以及医疗废物、柴油在运输、装卸、储存等过程中的泄漏。 5）风险分析 A医疗废物贮存和运输泄漏事故危害 医疗废物含有大量的致病菌、病毒、放射性物质一级较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染病的流行，直接危害人们的人体健康。医疗垃圾由于携带病菌的数量巨大，种类繁多，具有空间传染、急性传染、交叉传染和潜伏传染等特征，其危害性更大。 B污水处理设施失效事故风险 污水处理装置故障导致废水未经处理达标后外排，对周边水环境造成一定影响。污水处理管道堵塞或破损导致未经处理的废水漫流，进入雨水系统，医疗废水中的病原微生物主要有病原性细菌、肠道病毒、蠕虫卵和原虫四类。具体包括沙门氏菌属痢疾杆菌、霍乱孤菌、致病性大肠杆菌、蛔虫卵、钩虫卵、血吸虫卵、阿米巴原虫等。我国大多数医疗废水中细菌总数每毫升达几百万至几千万个，其中大肠菌群数每毫升污水大多在 20 万个以上，肠道致病菌检出率达 30%-100%。医院每天排出的这些废水如不及时处理，影响地表水水质，并进一步影响人民身体健康。 C危险化学品泄漏风险事故 项目有使用柴油发电。在储存过程中因管理不善、操作不当、人为破坏等原因，可能发生泄漏突发环境事件，可能会造成水污染或发生火灾爆炸事件。 6）风险防范措施 根据项目现场实际情况，风险防范措施及管理制度如下： A医疗废物贮存和运输泄漏事故防范措施 ①项目已根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。 ②盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，使用有效的封口方式，使包装物、容器的封口紧实、严密。 ③包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，对被污染处进行消毒处理或增加一层包装密封。 ④盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面都有禁示标识，在每个包装物、容器上系有中文标签，中文标签的内容包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别等。 ⑤运送人员每天从危废间内将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 ⑥对医疗废物进行台账登记，登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。 B人员培训和职业安全防护 ①对卫生院工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 ②为机构内从事医疗废物分类收集、暂时贮存等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，防治其受到健康损害。 ③工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，及时报告机构内的相关部门。 本项目医疗废物运输已经委托给专门的公司负责，医疗废物运输安全由该公司负责控制。 C污水处理设施失效事故风险防范措施 医疗废水处理站是对医疗废水处理的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，医院备有应急电源，保证污水处理站用电不间断。 根据项目现场实际情况，评价建议从以下方面进一步加强风险防范措施。 A污水处理设施失效事故风险防范措施 污水处理站加强后期运维，在医院经济条件满足的情况下可委托第三方专业公司进行污水处理站的运维工作。自行运维应加大对污水的检测频次，便于判断污水处理设施的处理效率及是否达标排放。 B危险化学品泄漏风险事故 ①严格按有关要求注意安全事故的发生，柴油的储存应品应贮存在阴凉、干燥、通风良好的仓库内，防潮、防水、防水淋、防火、隔离火源和热源，禁止与易燃易爆、自燃自爆等物质混放，否则易燃烧。柴油暂存处地面需防渗，柴油需放置在托盘上。 ②危化品储存区设安全通道，有利于安全疏散和消防。各建构筑物均按火灾危险等级要求进行设计。 ③配备个人防护、消防设施，如空气呼吸器、过滤式防毒面具、安全眼镜、防护手套、消防沙、吸油毡等。 7）环境风险简单分析内容 建设项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湘阴县文雅康复医院建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 湘阴县; 金龙镇; 天鹅社区湾屋组. 地理坐标; 经度; 112度93分84.27秒; 纬度; 28度59分02.38秒. 主要危险物质及分布; 位于药品仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 药剂泄漏，造成地表水、地下水环境污染。. 风险防范措施要求; ①加强职工的环保教育，提高安全防范风险的意识，安排专人负责全厂的安全管理，为职工提供安全卫生的劳保用具； ②厂区地面进行防渗； ③建立夜间值班巡查制度；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：/. 9、电磁辐射 本项目电磁辐射另行环评。 10、环保投资估算 项目总投资1500万元，其中环保投资为53.5万元，占项目总投资的3.6%，环保投资估算详见下表。 表4-22 环保设施与投资一览表 项目; 污染源; 环保措施; 金额（万元）. 废气; 污水处理站恶臭（氨气、硫化氢、臭气浓度）; 污水处理站加盖密闭，喷洒除臭剂; 1. 柴油发电机燃烧废气; 设备自带净化装置; 0.5. 医疗废物暂存间恶臭; 密闭、消毒、及时清运、设置空调及分类收集专用的暂存容器; 1. 废水; 医疗废水、生活污水; 新建污水处理站及压滤机; 20. 废水处理设备运行费用; 5. 噪声; 空调设备运转; 减震隔声; 4.5. 固废; 危险废物; 医疗垃圾收集袋、医疗垃圾收集桶; 2. 医疗废物储存间防渗、低温控制设施建设; 4.5. 医疗废物、污泥委托处置费; 4. 一般固废; 垃圾袋、收集桶; 1. 应急措施; 医疗废水; 设置回用储存池（2600m3)、应急事故池（50m3); 10. 合计; 53.5. 11、环境监测计划 表4-23 环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水; 污水总排放口; 流量; 自动监测. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯; 季度. 肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒; 半年. 污水处理站排口; 总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银、总α、总β; 季度. 接触池出口; 总余氯; 12小时. 废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 每季度一次. 噪声; 厂界东、南、西、北噪声监测点; LeqdB（A）; 每季度一次. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理站加盖密闭，喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 表 3中限值要求 |
|  | 医疗废物暂存间 | 臭气浓度 | 密闭、消毒、及时清运、设置空调及分类收集专用的暂存容器 |  |
|  | 柴油发电机燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOX、林格曼黑度 | 设备自带净化装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1997） |
|  | 汽车尾气 | CO、HC | 加强绿化 | / |
| 地表水环境 | 生活污水、医疗废水 | 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总α、总β、总余氯等 | 经化粪池处理，再进入污水处理站（处理工艺：格栅+调节+厌氧+接触氧化+絮凝沉淀+消毒+板框压滤机+污泥压滤，处理能力100t/d）处理 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 表 2中预处理标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、高噪声设备加装消声器、建筑物隔声屏蔽、合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交由环卫部门统一进行处理,执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2020）。医疗废物暂存于医疗废物暂存间，污泥、废药物、药品暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处置，医疗废物收集、暂时贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单和《医疗废物转运车技术要求》（试行），污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中医疗机构污泥控制标准；废包装物、输液瓶（袋）暂存储存于一般固废暂存间，外售废品回收站回收利用 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 在项目运行过程中，应遵循相关的操作规范和安全规范，严格按照规定的安全制度运行，防止原料和产品发生泄漏事故。项目应定期对设备、原料储存进行巡查，及时发现跑、冒、滴、漏等情况。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 绿化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 严格落实本次评价提出的风险防范措施、制定管理措施、编制应急预案，设置回用储存池、应急事故池、有效防范风险事故的发生，配备事故应急器材保证有效的事故应急，降低事故环境风险。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）排污许可 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。此项目为床位100张及以上的医院，按照简化管理执行。 （2）项目竣工环境保护验收 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （3）后期环境监测计划 为确保本项目营运期环境保护措施落实到位，建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），定期委托有资质单位对污染源排放进行监测，确保污染物达标排放。具体监测计划见“四、主要环境影响和保护措施章节中的废气、废水和噪声监测计划”。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，选址合理，总平面布置合理可行，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取妥善的处理处置措施，在落实各项规定的污染防治措施后，各污染物能达标排放，对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，因此，从环境角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 医疗废物暂存间恶臭气体 |  | 0 | 0 | 0 | 微量 | 0 | 微量 | 0 |
|  | 汽车尾气 |  | 0 | 0 | 0 | 微量 | 0 | 微量 | 0 |
|  | 柴油发电机燃烧废气放 |  | SO2 | 0 | 0 | 0.221kg | 0 | 0.177kg | 0 |
|  |  |  | NOx | 0 | 0 | 18.34kg | 0 | 11kg | 0 |
|  |  |  | 烟尘 | 0 | 0 | 1.105kg | 0 | 0.442kg | 0 |
|  | 污水处理站恶臭气体 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 5.80444kg/a | 0 | 2.321776kg/a | 0 |
|  |  | H2S | 0 | 0 | 0 | 0.067008kg/a | 0 | 0.0268032kg/a | 0 |
| 废水 | 水量 |  | 0 | 0 | 0 | 13140m3/a | 0 | 13140m3/a | 0 |
|  | COD |  | 0 | 0 | 0 | 1.1826t/a | 0 | 1.1826t/a | 0 |
|  | BOD5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0986t/a | 0 | 0.0986t/a | 0 |
|  | NH3-N |  | 0 | 0 | 0 | 0.0986t/a | 0 | 0.0986t/a | 0 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 0.2365t/a | 0 | 0.2365t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 输液瓶（袋） |  | 0 | 0 | 0 | 4t/a | 0 | 4t/a | 0 |
|  | 废包装物 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | 0 |
| 危险废物 | 污泥 |  | 0 | 0 | 0 | 1.971t/a | 0 | 1.971t/a | 0 |
|  | 废药物、药品 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0 |
|  | 医疗废物 |  | 0 | 0 | 0 | 23.725t/a | 0 | 23.725t/a | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 41.975t/a | 0 | 41.975t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①