建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：    2.5吨蒸汽发生器升级改造项目                                   
建设单位（盖章）： 湖南省华康食品有限责任公司            
编制日期：           二〇二六年七月            
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	湖南省华康食品有限责任公司2.5吨蒸汽发生器升级改造项目

	项目代码
	2606-430624-04-02-687927

	建设单位联系人
	*
	联系方式
	*

	建设地点
	湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区

	地理坐标
	东经112度56分22.679秒、北纬28度34分12.940秒

	国民经济行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	“四十一、电力、热力生产和供应业”中的“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）的“燃煤、燃油锅炉

总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1 吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气（2017）2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	湘阴县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	湘阴发改备〔2026〕94号

	总投资（万元）
	21
	环保投资（万元）
	6

	环保投资占比（%）
	28.57
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：                    
	用地（用海）

面积（m2）
	120（本次改建锅炉房面积）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》设置专项评价如下：

表1-1   专项设置评价情况一览表
专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置
大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目主要排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不排放有毒有害大气污染物

不设置
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目为改建项目，改建前后不新增废水排放量。
不设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目环境风险物质未超过临界值

不设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及
不设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及
不设置

根据以上设置原则，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为锅炉改造项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉属限制类设备，每小时2蒸吨及以下生物质锅炉属淘汰类设备，本项目改建锅炉为生物质锅炉，燃料为成型生物质，额定出力为2.5t/h，采用的锅炉为链条炉排层燃式锅炉，故不属于限制类或淘汰类设备。本项目锅炉不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）所列的禁止准入及需许可准入事项，符合国家有关法律法规和政策规定。因此项目建设符合国家现行产业政策。

2、与《湖南省“两高”项目管理目录》的相符性分析

本项目为锅炉改造项目，根据《湖南省“两高”项目管理目录》中提及的关于锅炉的内容“涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目”属于“两高项目”，本项目改建1台2.5t/h生物质锅炉，采用的锅炉为链条炉排层燃式锅炉，不属于固定炉排式生物质锅炉，锅炉为专用锅炉，使用成型生物质颗粒为燃料，且配置高效除尘设施（本项目采用布袋除尘+水膜脱硫除尘，根据全国各省市关于高污染燃料禁燃区的通告中专用词汇说明，生物质成型燃料锅炉的高效除尘设施是指：袋式除尘设施，或旋风加袋式除尘、电袋除尘等两级、多级除尘高效治理设施，配套静电除尘等其他类型除尘设施的），故本项目不涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目，不属于“两高”项目。
3、与《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》符合性分析

本项目位于岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知）》，为金龙镇，属一般管控单元ZH43062430002（详见附图七），其管控要求符合性分析见下表。

表1-1与金龙镇生态管控单元要求符合性分析

环境管控单元编码
单元名称

单元分类
主体功能定位
经济产业布局
主要环境问题
ZH43062430002
金龙镇
一般管控单元
城市化地区
湘江新区拓展区的重要组成，以科研教育等功能为主导，辅以山地康养旅游
畜禽养殖等农业面源污染
管控要求
内容
文件要求
符合性分析

空间布局约束

（1.1）严格执行畜禽禁养区、适养区的管理规定，落实“三区”管控政策，严格控制区域畜禽养殖种类、总量，加强禁养区日常监管。

（1.2）积极推广水产生态健康养殖模式。实施池塘标准化改造，推进养殖尾水稳定达标排放和节水减排。
本项目不属于养殖项目
污染物排放管控

（2.1）废气
（2.1.1）持续开展建筑工地扬尘污染专项整治，确保建筑工地严格落实“六个百分百”扬尘防治要求；加密城市道路清洗频次，城郊结合部裸露地面要全硬化、全绿化；渣土运输车严禁带泥上路。
（2.1.2）对全县餐饮服务单位油烟处理设施安装、定期清洗净化情况进行全面排查整治；坚决禁止“露天烧烤、移动烧烤”。
（2.1.3）开展汽修行业VOCs治理专项行动，实施汽修集中喷涂作业；全县城区范围内加油站禁止在8时-17时期间装（卸）油品。

（2.1.4）加强机动车和非道路移动机械环保达标监管，加强对机动车尾气排放检验检测机构的执法监督检查工作。
（2.2）废水
（2.2.1）按照“一河（湖）一策”的要求，综合采取截污、治污、清淤、修复等措施，深入推进洞庭湖等重点河湖的系统治理。
（2.2.2）扎实推进各项污染治理工程，推进长江内河主要港口船舶污染物接收转运处置。深化长江“三磷排查整治，认真实施“十年禁渔”。
（2.2.3）继续实施洞庭湖污染整治等重点工程项目，推动湖体总磷浓度持续下降。
（2.2.4）统筹好上下游左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。
（2.3）固体废物：以县域为单元统筹推进农村生活垃圾分类收集，加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量；推进生活垃圾焚烧发电设施建设，有序推进厨余垃圾处理设施建设。
（2.4）畜禽养殖：鼓励规模养殖场流转承包周边农田、林地进行畜禽粪污就近还田利用；建立粪污资源化利用计划编制和台账建设，确定粪肥还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、使用时间及使用量等，建立粪污处理和粪肥利用台账，台账应当载明畜禽养殖畜种、规模以及养殖废弃物产生数量、处理方式等。
（2.5）农业面源：深入推进化肥农药减量增效，依法落实化肥使用总量控制。推进科学用药，提高农药利用率。统筹推进农膜秸秆回收利用。
2.1本项目严格按照绿色建筑施工要求，做到“六个100%”；

2.2本项目不涉及上述活动；

2.3本项目属于热力供应，生产过程中产生的一般固废综合利用。

2.4本项目不涉及。

2.5本项目不涉及。
环境风险防控

（3.1）对重点领域、重点行业、重点区域全面开展生态环境风险隐患排查，分类建立环境风险隐患清单。制定风险隐息问题整改措施，实行台账管理，加强动态评估和预警预报，严格实施分级管控，全面降低环境风险，消除环境安全隐患。
（3.2）加强土壤污染源头防控，持续推进受污染耕地安全利用，严格管控耕地土壤环境风险，提升农产品质量安全保障水平。
（3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。配合省生态环境厅开展受污染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。
（3.4）有效管控建设用地土壤污染风险。配合省、市开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查。
（3.5）强化在产企业土壤和地人水污染源头管控，启动地下水污染防治重点区划定工作。加强地下水环境监测监管能力建设，推进地下水污染预防、风险管控与修复试点，加强地下水型饮用水水源安全保障工作。
本项目为锅炉改造项目，在做好厂区和车间地面进行硬化的情况下，不会对土壤、地下水造成污染。
资源开发效率要求

（4.1）水资源：2025年，湘阴县用水总量控制在3.455亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.26%，万元工业增加值用水量比2020年下降21.55%，农田灌溉水有效利用系数为0.565。
（4.2）能源：湘阴县“十四五”能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。推动煤炭清洁高效利用，严格控制主要用煤行业煤炭消费；全面推动天然气消费应用，引导居民高效用气。

（4.3）土地资源：金龙镇：耕地保有量不低于 2137.52 公顷，永久基本农田保护面积不低于 1638.54 公顷，生态保护红线面积不低于 1198.55 公顷；城镇开发边界规模控制在 1871.27 公

顷以内，村庄建设用地控制在 907.4 公顷以内。
（4.1）本项目不涉及新增用水。
（4.2）本项目能源主要为生物质，使用量为575.1t/a。

（4.3）项目不新增用地，不涉及基本农田保护区和生态红线。
综上所述，本项目符合《岳阳市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）中关于金龙镇的管控要求。
4、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相符性分析
本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相符性分析如下：

要求

本项目情况

相符性

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目

本项目不属于码头建设项目

符合

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施
本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，不位于自然保护区内

符合

 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施建设，且本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，不位于自然保护区内
符合

禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出

本项目位于湘阴县金龙镇玉华开发区，不位于风景名胜区内

符合

饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，不涉及饮用水水源一级保护区

符合

饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，不涉及饮用水水源二级保护区

符合

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目
本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段

符合

除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地(二)截断湿地水源。(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。(六)引入外来物种。(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动
本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，不位于国家湿地公园的岸线和河段范围内
符合

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，不涉及长江流域河湖岸线
符合

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，不位于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内
符合

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，本项目不涉及新设、改设或扩大排污口
符合

禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外

本项目不涉及捕捞

符合

禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，本项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目

符合

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目

符合

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)

本项目不属于石化、现代煤化工等项目，项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，本项目不属于石化、现代煤化工等项目

符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目
符合

综上所述，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》的管控要求。
6、与关于印发《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》的通知的相符性分析
根据《关于加强重点城市大气污染联防联控的若干措施》：（二）能源结构联优-加强锅炉综合整治。建立“清洁发电、绿色调度”机制，提高高效清洁煤电机组负荷率。提升电力用煤绩效，支持符合全省电力系统需要、服役30年以上、供电煤耗300克/千瓦时以上的30万千瓦老旧煤电机组“上大压小”建设超超临界机组。燃气管网覆盖范围内不再新建生物质锅炉，支持城镇开发边界内的生物质锅炉开展超低排放改造。供热需求量大、小锅炉集中的园区规划建设集中供热设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂供热能力，加快供热半径30公里范围内管网建设。到2027年，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和供热管网覆盖范围内未达到超低排放要求的生物质锅炉应关停或整合。

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，不属于燃气管网覆盖范围内。

7、与关于印发《湘阴县高污染燃料禁燃区划定工作方案》的通知湘阴政办发〔2020〕39号相符性分析
根据湘阴县人民政府印发的《湘阴县高污染燃料禁燃区划定工作方案》（湘阴政办发〔2020〕39号）规定：

（1）高污染燃料类型

按照控制严格程度，将禁燃区禁止燃用的燃料组合分为：Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）、Ⅲ类（严格）。根据大气环境质量改善要求、能源消费结构、经济承受能力，在禁燃区管理中，因地制宜选择其中一类。

Ⅰ类：单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

Ⅱ类：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

Ⅲ类：煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

（2）禁燃区范围

高污染燃料禁燃区划定范围以城市建成区和规划建成区为重点，逐步向周边具备条件的乡镇（街道）延伸。结合我县大气污染防治进展情况，2020—2025年划定的高污染燃料禁燃区范围如下：

①县城市建成区；

②湖南湘阴高新技术产业园区。

（3）管理要求

①在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；

②在禁燃区内，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料项目和设备；

③对在禁燃区内新建、扩建燃用高污染燃料燃烧设施，违法销售、使用高污染燃料，以及超标排放大气污染物的行为，由相关执法部门依法查处；

④加大清洁能源应用推广力度，严肃查处新建、扩建高污染燃料的燃烧设施及各类违法销售、使用高污染燃料行为，积极鼓励、引导禁燃区内单位和个人自行淘汰高污染燃料，共同做好禁燃区实施工作，加强对禁燃区监督管理。

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，不属于禁燃区内。本项目改建1台2.5t/h生物质蒸汽发生器，属于链条炉排层燃式锅炉，不属于固定炉排式生物质锅炉，锅炉为专用锅炉，使用成型生物质颗粒为燃料，且配置高效除尘设施，项目使用的燃料不属于高污染燃料，项目建设与《湘阴县高污染燃料禁燃区划定工作方案》（湘阴政办发〔2020〕39号）相符。

8、与《湖南省锅炉使用负面清单》相符性分析
根据《湖南省锅炉使用负面清单》：

一、不予办理使用登记的锅炉

1.每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉；

2.县级及以上城市建成区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他区域每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。

二、需要淘汰注销的锅炉

1.固定炉排燃煤锅炉；

2.每小时10 蒸吨及以下燃煤锅炉；

3.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉；

4.每小时35蒸吨及以下的燃煤锅炉(执行大气污染物特别排放限制地区)。

本项目现有1台2t/h生物质锅炉，本次改建拟淘汰拆除；改为建设1台2.5t/h生物质锅炉。采用的锅炉为链条炉排层燃式锅炉，使用清洁的成型生物质作为燃料，不属于《湖南省锅炉使用负面清单》中的锅炉。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

湖南省华康食品有限责任公司（以下简称公司）成立于2002年，位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，是一家从事芝麻油、酱油、酱菜、蚝油、熟食、调味料等生产和批发业务的公司。总占地面积19160m2，设有办公楼、麻油车间、酱菜车间、腐乳车间、辣椒酱车间、辣椒仓库、其他仓库、锅炉房等，建设了湖南省华康食品有限责任公司食品加工安全检测系统建设项目、湖南省华康食品有限责任公司压榨精炼食用植物油深加工改扩建项目、湖南省华康食品有限责任公司“华康在线”食品生产电子商务创新服务扩建项目及变更等项目；批准产能为年产食用油3.8万吨、电商食品16000吨，根据排污许可证，目前实际产能为年产520吨芝麻油、650吨剁辣椒、200吨辣椒酱，正常生产中。

公司现有供热设施为1台2t/h生物质锅炉，用于生产供热；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，该设备属于淘汰类落后产品。本项目厂址不属于燃气管网覆盖范围内，更换为燃气锅炉不可行；且使用燃油锅炉、电锅炉的成本过高，经济效益方面不可行，故公司拟对生物质锅炉进行升级改造，拆除现有锅炉，新建1台2.5t/h生物质蒸汽发生器，用于生产供热，其他设施不变。该项目已在湘阴县发展和改革局备案，文号为湘阴发改审〔2026〕94号。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，该项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目属于《名录》中“四十一、电力、热力生产和供应业”中的“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）的“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1 吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气（2017）2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，本项目使用的燃料为成型生物质，属于《高污染燃料目录》中规定的高污染燃料，应编制环境影响报告表。
2、本项目占地及建筑规模

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，建设内容详见表2-1。
表2-1 本项目建设内容一览表

设施
工程名称
改建前情况
改建情况
依托关系
供热设施
锅炉
1台2t/h 生物质锅炉
拆除原有设备；设1台2.5t/h 生物质蒸汽发生器
依托现有锅炉房
储运设施
燃料贮存
贮存于锅炉房
不变

依托现有锅炉房
环保设施
废气处理
经水雾喷淋除尘处理后，由18m排气筒排放

经布袋除尘器+水膜脱硫除尘处理后，由18m排气筒排放
依托现有排气筒
废水处理
软水制备排浓水和锅炉排污水与现有项目生活污水、生产废水一并经厂区自建污水处理站处理达标后排入洋沙湖撇洪渠，除尘废水经循环池沉淀后循环使用

不变
依托现有

噪声防治
采取隔声、减振等
不变
依托现有
固废处理
一般固废暂存间
不变
依托现有
其他
公辅工程
包括供水、供电、机泵、风机等
不变
依托现有
3、建设规模及方案

项目供热蒸汽发生器改建前后，公司具体生产情况不变，仅配套供热设施变化，具体情况见下表。

表2-2 锅炉产品及产能情况一览表
项目
锅炉名称
产品名称
额定出力
运行时间
备注
改建前
生物质锅炉
蒸汽
2t/h
3.2h/d
改建前后年用热负荷不变，运行时间为正常运行时间，改建前负荷为100%、改建后负荷为85.3%。
改建后
生物质蒸汽发生器
蒸汽
2.5t/h
3h/d
3、生产定员与工作制度

改建前后全厂劳动定员不变，劳动人员70人；锅炉运行时间为3小时/天，年运行300天。
4、生产设备及原辅料情况

项目改建前后原辅材料不变，本项目涉及原辅材料如下：
表2-3 主要原辅材料及能源消耗情况表

种类
名称
消耗量（t/a）
变化情况
包装及贮存
改建前
改建后
辅料
新鲜水
454.4
516.74
增加
/
氢氧化钙
0
0.5
增加
袋装，污水站储存
燃料
成型生物质
400
575.1
增加
袋装，锅炉房暂存
备注1：原辅料及燃料均为外购，采取汽运方式。改建前成型生物质消耗量按使用量统计得出，本次改建成型生物质消耗量按2.5吨锅炉最高热量与燃料热值计算，故比改建前使用量有增加，具体计算过程见废气污染源强分析。

备注2：由于成型生物质用量增加，锅炉排污水量与新鲜水用量相应增加。
表2-4 成型生物质参数一览表（详见附件5）

序号

参数名称
单位
数值
1
弹筒发热量
MJ/kg
17.503
2
高位发热量
MJ/kg
17.470
3
低位发热量
MJ/kg
16.348
4
内水分
%
4.17
5
外水分
%
4.75
6
全水分
%
8.72
7
全硫质量分数
%
0.02
8
挥发分
%
74.41
9
灰分
%
3.25
10
固定碳
%
18.17
项目设备仅涉及供热锅炉的改建，主体工程设备不发生任何变化，改建前后生物质蒸汽发生器参数如下：
表2-5 生物质蒸汽发生器主要生产单元、工艺一览表

序号

主要生产单元
主要工艺
设备名称
规格
数量

备注
改建前
改建后
1
热力生产单元
燃烧系统
生物质锅炉
2t/h
1套
0套
淘汰
2
生物质蒸汽发生器
2.5t/h

0套
1套
新建1套
3
储运和制备单元
贮存系统

灰渣场
0.5m2
1座
1座
不变
4
燃料堆场
1.5m2
1座
1座
不变
5
输送系统
皮带运输机
0.42t/h
1套
1套
不变
表2-6 生物质蒸汽发生器参数一览表
序号

参数
单位
参数值
1

锅炉型号
/
SWZQ-GH10-2500
2

最大蒸发量
t/h
2.5
3
最大蒸汽压力
MPa
0.09
4
最大蒸汽温度
℃
109
5
炉体尺寸
cm
370×185×260
5、公用工程

（1）交通：本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，临近芙蓉北路，交通较为便捷。

（2）供电：本项目供电由当地供电网引入，电源通过输电线引入厂区，供电能满足厂区生产、生活需要。
（3）供水：生产、生活用水均来源于区域自来水，水质、水量可满足厂区内生产、生活需求。

（4）排水：项目排水采用雨污分流制，软水制备排浓水和锅炉排污水与现有项目生活污水、生产废水一并经厂区自建污水处理站处理达标后排入洋沙河撇洪渠上游支流，除尘废水经沉淀后循环使用，本次改建不涉及变化。
6、平面布局

公司位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，公司北侧、东侧及南侧均为居民，西侧为道路及农田。四至情况见附图六。

厂区现有布局已建成，根据调查实际运行情况，布局较合理；大门口位于西侧，往东依次为门卫室、停车棚、办公楼、麻油车间、酱菜车间、辣椒仓库、仓库1、仓库2、锅炉房、腐乳车间、辣椒酱车间，污水处理站与一般固废间（废品房）设置于厂区南侧。本次为改建项目，仅对锅炉房内部进行改动。
7、水平衡
（1）生活用水

本项目不新增劳动定员，不新增生活用水量。

（2）锅炉生产用水
项目新增一套额定蒸发量为2.5t/h的生物质锅炉，现有项目产能不变，所需热量不变，故本项目锅炉采用低负荷运行方式，年运行时间为900h，锅炉年用水量为1920t/a。根据生产经验，锅炉水损耗按锅炉总用水10%计算，则损耗量为192t/a，锅炉排水量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表—工业废水量和化学需氧量，锅炉排污水+软化处理废水产污系数为0.356t/t-原料，本项目使用成型生物质原料575.1t/a，则锅炉废水产生量为204.74t/a。蒸汽冷凝后循环使用，新鲜水补充量为396.74t/a。本项目锅炉用水为软化水，由软水制备设备提供，软水制备主要采用“离子交换树脂”工艺。
（3）锅炉除尘用水

本项目除尘水经循环池沉淀后循环使用，定期补充损耗。除尘水循环量为2m3/h，年运行时间900h，蒸发损耗量按10%计，损耗量为0.2m3/h（180m3/a）。
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图2-1 水平衡图（单位：t/a）

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述(图示)：

施工期

本项目为供热锅炉改建项目，依托现有已建构筑物，建设期仅为设备拆除和安装。
营运期
1、工艺流程
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图2-2 锅炉运行工艺流程及产污节点图

2、工艺流程简述：

新鲜水经软水制备系统处理后制成软水供给锅炉，锅炉燃料为成型生物质，经人工投料至锅炉，通过生物质燃烧加热锅炉内软水，使其蒸发为水蒸气，水蒸气通过管道输送至生产车间对装置进行供热。锅炉燃烧废气经布袋除尘器+水膜脱硫除尘处理后通过一根18m高DA001排气筒排放。

	与项目有关的原有环境污染问题
	湖南省华康食品有限责任公司于2002年开工建设，位于湖南省岳阳市湘阴县金龙镇玉华开发区，主要从事芝麻油、酱油、酱菜、蚝油、荞头、熟食、味精、鸡精、油、腐乳、罐头食品的生产、销售。
1、现有工程建设情况
（1）现有工程建设
主要建设内容包括4栋生产车间、3栋仓库、1栋办公楼、配套用房、门卫室等，并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施，现有工程建设情况详见下表：

表2-7 现有工程组成一览表

工程类别

工程名称

改建后全厂情况
主体工程

麻油车间
1060m2，一层，砖混结构，内置一套植物油加工生产线
酱菜车间
1120m2，一层，砖混结构，内置一套剁辣椒制造生产线
辣椒酱车间
1170m2，一层，砖混结构，内置一套辣椒酱制造生产线

腐乳车间
800m2，一层，砖混结构，该产品目前停产中
储运工程
油罐区
160m2，设置5个储罐
辣椒仓库
560m2，用于辣椒储存
仓库1
800m2，用于原辅材料储存

仓库2
1800m2，用于原辅材料储存
辅助工程
办公楼
600m2，砖混3层

门卫室
30m2，砖混1层

公用工程
给水
生产、生活用水来源于水井
排水
本项目排水采用雨污分流制，锅炉除尘废水经沉淀后循环使用；生活污水经隔油沉淀后，与生产废水一并经厂区自建污水处理站处理达标后排入洋沙河撇洪渠上游支流
供电
由当地供电网供电
供热
配置1台2t/h生物质锅炉供热，使用生物质成型燃料

环保工程
废气处理设施
车间恶臭气体经集气罩+吸附装置收集处理后经15m高排气筒排放
植物油蒸炒工段油烟废气经油烟净化装置收集处理后高空排放
锅炉废气经喷淋式除尘器处理后经18m排气筒排放

废水处理设施
锅炉除尘废水经沉淀后循环使用；生活污水经隔油沉淀后，与生产废水一并经厂区自建污水处理站处理达标后排入洋沙河撇洪渠上游支流

噪声处理设施
设备基础减振，加强绿化

固废处理设施
一般固废暂存处（废品房）
（2）生产情况
厂区共建设了1条辣椒酱制造生产线、1条芝麻油加工生产线、1条酱菜制造生产线，另外1条腐乳生产线已建设但停产。根据《湖南省华康食品有限责任公司排污许可证》可知，现有项目实际生产能力与设计能力一致。
（3）环保审批情况
表2-8 企业环评项目审批情况

项目名称
工程内容
审批文号及时间
湖南省华康食品有限责任公司压榨精炼食用植物油深加工改扩建项目
改建生产车间2栋1600m2，改建原料仓库800m2，新建压榨精炼生产线2条，改造升级芝麻油生产线1条
湘阴环评批〔2016〕70号，2016年12月29日
湖南省华康食品有限责任公司“华康在线”食品生产电子商务创新服务扩建项目
改建生产车间1600m2，扩建冷库600m2，改建绿色食品原料标准化仓库1200m2，改建技术研发中心380m2
湘阴环评批〔2017〕71号，2017年12月28日，2018年11月13日申请变更（详见附件3）
2、现有工程污染防治措施
（1）废气

2026年3月13日对现有工程锅炉废气排气筒开展了一期常规监测，监测结果如下表：

表2-9 现有工程大气污染物产生及治理设施情况一览表
产排污环节
污染物种类
检测结果
标准限值
是否达标
单位
第一次
第二次
第三次
DA001锅炉废气排气筒
标干流量
2709
2366
2593
/
/
m3/h
烟气流速
6.9
6.0
6.7
/
/
m/s
烟气温度
113.6
110.4
116.8
/
/
℃
烟气含湿量
4.7
4.9
4.4
/
/
%
烟气黑度
＜1
＜1
＜1
1
是
级
含氧量
16.4
16.1
15.9
/
/
%
颗粒物
实测浓度
3.2
3.5
3.4
/
/
mg/m3
折算浓度
8.3
8.6
8.0
30
是
mg/m3
排放速率
8.67×10-3
8.28×10-3
8.82×10-3
/
/
kg/h
标干流量
2709
2709
2709
/
/
m3/h
含氧量
16.4
16.0
15.9
/
/
%
二氧化硫
实测浓度
31
7
19
/
/
mg/m3
折算浓度
82
16
44
200
是
mg/m3
排放速率
0.08
0.02
0.05
/
/
kg/h
氮氧化物
实测浓度
37
60
50
/
/
mg/m3
折算浓度
98
142
116
200
是
mg/m3
排放速率
0.10
0.16
0.14
/
/
kg/h
2025年8月21日对无组织废气检测结果如下：
表2-10 现有工程无组织排放检测结果情况表

检测点位
检测项目
检测结果

参考限值
是否达标
第一次
第二次
第三次
厂界上风向G1
颗粒物（mg/m3）
0.057
0.069
0.056
1.0
是
臭气浓度（无量纲）
＜10
＜10

＜10

20
是
厂界下风向G2
颗粒物（mg/m3）
0.197
0.203
0.205
1.0
是
臭气浓度（无量纲）
11
10
＜10
20
是
厂界下风向G3
颗粒物（mg/m3）
0.101
0.101
0.101
1.0
是
臭气浓度（无量纲）
12
＜10
10
20
是
根据上述检测结果可知，现有工程有组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中新建燃煤锅炉的特别排放限值，厂界无组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级新扩改建限值。

废水

项目排水采用雨污分流制，锅炉除尘废水经沉淀后循环使用，定期补充和捞渣；生活污水经隔油沉淀后与生产废水一并经厂区自建污水处理站处理后达标排入洋沙河撇洪渠上游支流。

2025年8月21日对污水综合排放口检测结果如下。

表2-11 现有工程废水排放检测结果情况表

点位名称
检测项目
单位
检测结果
标准限值
是否达标
污水综合排放口DW001
pH值
无量纲
7.2
6~9
是
水温
℃
28.4
/
/
色度
倍
2
50
是
悬浮物
mg/L
6
70
是
五日生化需氧量
mg/L
3.0
20
是
化学需氧量
mg/L
13
100
是
氨氮
mg/L
0.734
15
是

总氮
mg/L
5.24
/
/
总磷
mg/L
0.03
0.5
是

磷酸盐
mg/L
0.02
0.5
是

动植物油
mg/L
0.24
10
是

噪声

厂区的噪声源主要为炒籽机、榨油机、风机、空压机等设备噪声。采取将生产设备设置在厂房内和建筑隔声、距离衰减等措施，噪声能够达标排放。根据建设单位常规检测报告可知，生产噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体检测数据见下表。

表2-12 现有工程噪声检测结果表

检测点位
采样时间
检测结果
参考限值
是否达标
厂界外东1m处
2025年8月21日
昼间
56
60
是
厂界外南1m处

昼间
56
60
是
厂界外西1m处

昼间
57
60
是
厂界外北1m处

昼间
54
60
是
固体废物

现有工程运营期产生的固废及处理措施见下表。

表2-13 现有工程固废产生情况表

序号

固废类型

废弃物名称

产生量

处理方法

1
一般固废
燃料灰渣
13t/a
用于厂区内菜地自行消纳
2
一般固废

隔油池废油
1.5t/a
外售综合利用

3
一般固废
原料清洗后杂屑
2t/a
交由资源回收部门妥善处置
4
一般固废
污水处理站底泥
3t/a
5
一般固废
废包装箱
0.5t/a
6
生活垃圾
生活垃圾
1.5t/a
集中后交由胜利村环境小组统一转移
3、现有工程排污口规范化建设情况
废气排放口符合规定的高度，已按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，排气筒设置有便于采样、监测的采样口以及采样监测平台。排放口附近已树立图形标志牌。

废水排放口的采样点按《污染源监测技术规范设置》设置于厂区的总排口。
4、现有工程环保投诉情况
根据建设单位提供资料，现有项目建设施工及运营过程中，均采取相应的环保措施，施工期、运营期均未发生严重生态破坏和环境污染事故，未发生周边居民投诉情况。
5、现有工程存在的问题以及“以新带老”措施
（1）产业政策
现有2t/h生物质锅炉属淘汰产品。

改进措施：拆除现有锅炉，且淘汰锅炉不得进入二手市场，不得转让给他人使用，新建1台2.5吨的生物质蒸汽发生器。

（2）废气处理措施升级
现有处理措施为水雾喷淋除尘，根据《国家污染防治技术指导目录》，该措施为低效除尘技术，属于限制类技术。

改进措施：升级处理措施，设置布袋除尘器+水膜脱硫除尘处理生物质燃烧废气，经18m高排气筒排放。

（3）标识标牌设置
部分生产车间未设置标识标牌。
改进措施：对厂区所有生产装置设施和管线的标示标牌进行查漏补缺，发现缺漏技术完善补充。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	环境空气质量现状
根据岳阳市生态环境局湘阴分局2025年空气质量现状公报的数据，测点位置为岳阳市生态环境局湘阴分局，数据统计如下表。
表3-1  2025年区域空气质量现状评价表

评价因子

评价时段

百分位

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

超标倍数

SO2
年平均浓度

/

6
60
10
达标

/
NO2
年平均浓度

/

16
40
40
达标

/
PM10
年平均浓度

/

45
60
75
达标

/
PM2.5
年平均浓度

/

32
30
106.7
超标
/
CO

百分位上日平均
95
822
4000
20.6
达标
/
O3
百分位上8h平均质量浓度
90
130
160
18.8
达标
/
综上，2025年岳阳市湘阴县区域内的NO2、SO2、PM10、O3和CO满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准限值（过渡阶段），区域内PM2.5超标，因此本项目所在行政区属环境空气质量为不达标区域。

PM2.5不达标主要原因有以下几点：（1）城市建设、房屋建设工程较多，施工场地扬尘量较大，施工扬尘防治措施未落实到位；（2）冬季的不利气候条件，春节期间烟花爆竹燃放、露天焚烧等情况所影响导致细颗粒物污染超标天数较多。
目前湘阴县正在开展工业污染治理、扬尘污染管控、面源污染控制等专项整治行动，抓好城乡环境、城区禁炮、“散乱污”企业、车辆扬尘等治理工作，湘阴县环境空气质量将随着上述工作的推进逐年变好。

由于目前为过渡阶段，相关的十五五规划或区域环境空气质量达标规划均未制定和发布。
为了解项目评价区域内其他污染物TSP环境质量现状。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，本次评价委托湖南润岳检测技术有限公司于2026年7月4日-7月6日对厂区下风向进行TSP的现场监测，具体情况如下。
（1）监测点位：G1：本项目所在地下风向。

（2）监测因子：TSP。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2。

表3-2 环境空气质量监测数据结果

监测点位
评价项目
监测值范围（μg/m3）
平均标准（μg/m3）
超标率
最大超标倍数
G1
TSP
172-183
300
0
/
由上表3-2可见，TSP符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准。
二、地表水环境质量现状

项目所在区域地表水控制断面为湘江乌龙嘴断面及洋沙湖断面。

根据水功能区划湘江乌龙嘴断面属于Ⅲ类水体，洋沙湖断面属于Ⅱ类水体，根据湖南省生态环境厅发布的2025年1月~12月全省环境质量状况公示情况，湘江乌龙嘴断面、洋沙湖断面2025年1月~12月水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准，项目所在区域地表水控制断面为达标区。

表3-3  2025年1月-12月湘阴县内二个断面水质状况统计

断面名称
监测时间
水质类别

断面名称
监测时间
水质类别
乌龙嘴断面
2025年1月
Ⅱ类

洋沙湖断面
2025年1月
Ⅱ类
2025年2月
Ⅱ类

2025年2月
Ⅱ类
2025年3月
Ⅱ类

2025年3月
Ⅱ类

2025年4月
Ⅱ类

2025年4月
Ⅱ类

2025年5月
Ⅱ类

2025年5月
Ⅱ类

2025年6月
Ⅱ类

2025年6月
Ⅱ类

2025年7月
Ⅱ类

2025年7月
Ⅱ类

2025年8月
Ⅱ类

2025年8月
Ⅱ类

2025年9月
Ⅱ类

2025年9月
Ⅱ类

2025年10月
Ⅱ类

2025年10月
Ⅱ类
2025年11月

Ⅱ类

2025年11月
Ⅱ类
2025年12月

Ⅱ类

2025年12月
Ⅱ类
三、声环境质量现状
根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，委托湖南润岳检测技术有限公司在项目所在地南侧、东侧及北侧凤形村居民点，布设5个声环境质量监测点，项目所在地声环境质量现状监测结果见下表。
表3-4  项目区域环境噪声监测数据（单位：dB（A））
采样时间

采样地点

点位性质

检测结果dB（A）

昼间
2026年4月22日

厂界北侧10m处凤形村石头组居民点N1
声环境敏感点
56
厂界北侧13m处凤形村石头组居民点N2

54
厂界东侧15m处凤形村石头组居民点N3

56
厂界东侧12m处凤形村石头组居民点N4

59
厂界南侧20m处凤形村石头组居民点N5

55
标准值

/

60
是否达标

/

达标

根据上述监测结果，声环境敏感点噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
四、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类（试行）》中的要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应集合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

本项目为改建，仅涉及锅炉改建，主体工程不发生改变，本项目锅炉改建无地下水、土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。

五、生态环境现状

本项目位于湘阴县金龙镇玉华开发区，属于园区外建设项目，但项目为改建项目，项目无新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于湘阴县金龙镇玉华开发区，环境保护目标具体情况见下表。

表3-5 项目环境空气保护目标

序号
名称
坐标
保护对象
保护内容
保护功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m

X

Y

1
文星村
112.933359

28.570578

居民
80户，250人
二类区
西
245-500
2
望星村
112.940843

28.566328

居民
10户，30人
南
360-500
3
凤形村老屋组
112.939180

28.572764

居民
20户，60人
北
190-400
4
凤形村石头组
112.939630

28.570832

居民
100户，300人
北、东、南
10-180
5
凤形村祠堂组
112.941647

28.569428

居民
15户，50人
东南
130-210
6
凤形村黎家组
112.943375

28.568980

居民
20户，60人
东南
286-500
表3-6 项目声环境保护目标
名称

保护对象

保护内容

保护功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

凤形村石头组
居民

约10户，30人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
北、东、南
10-50
表3-7 建设项目周边敏感点一览表

环境

要素

环境敏感点

方位

最近距离（m）

功能规模

环境保护区域标准

地表水
湘江
西
12000
渔业用水区
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
洋沙湖撇洪渠
西
4500
调洪泄水，农业灌溉
生态环境
项目所在地四周植被
水土保持、保护生态系统的稳定性


	污染

物排

放控

制标

准
	（1）废气：生物质锅炉燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉燃煤锅炉特别排放标准。具体见下表：

表3-8 废气污染物排放执行标准

污染因子
排放浓度限值
排放标准
颗粒物

30mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中燃煤锅炉特别排放限值

SO2
200mg/m3
氮氧化物

200mg/m3
（2）废水：软水制备排浓水和锅炉排污水与现有项目生活污水、生产废水一并经厂区自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准后排入洋沙河撇洪渠上游支流，锅炉水膜除尘废水经沉淀后循环使用。
表3-9 废水排放标准 单位mg/L

污染因子
标准值
执行标准
pH
6-9
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准
CODcr
100
BOD5
20
SS
/
氨氮
15
动植物油
10
（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表3-10 建设施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》GB12523-2025）
70
55
表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

60
50
（4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求以及本项目污染物排放特点，本项目改建后运营期总量控制指标如下：
表3-12 项目总量控制指标一览表

污染因子
大气污染物
水污染物
二氧化硫
氮氧化物

化学需氧量
氨氮
本项目污染物排放量
0.117
0.587
0.02
0.003
现有项目污染物排放量
0.081
0.408
0.92
0.138
“以新带老削减量”

0.081
0.408
0.02
0.003
已有排污权指标
3.7
1.2
1.6
0.15
需补充总量控制指标
0
0
0
0



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目仅进行简单的设备安装调试，污染物产生很小，且为暂时性的，对周围环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气环境影响和保护措施
1、废气污染源强分析
本次改建营运期主要废气来源于锅炉烟气。
项目设2.5蒸吨生物质锅炉，2.5t/h的锅炉所需热力值约200万大卡，根据附件6生物质燃料信息可知，1g成型生物质燃烧所产生的低位发热量约3910cal，锅炉热效率按80%计，2.5吨锅炉每小时需耗生物质0.639吨，年运行900h，则年消耗成型生物质燃料量575.1t。废气污染物产生量参考《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中附录表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，如下表所示。废气污染物产生量参考《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中附录表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，如下表所示。
表4-1  燃煤工业锅炉的废气产排污系数一览表
燃料
规模等级
污染物指标
单位
产污系数
末端治理
排污系数
生物质
所有规模
二氧化硫
kg/t-燃料
17S
水膜脱硫除尘
/
氮氧化物
1.02
直排
1.02
颗粒物
0.5
布袋除尘器+水膜脱硫除尘
0.005
注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指生物质收到基硫分含量，根据《生物质与煤共燃研究》（电站系统工程，2004年第20期）可知，木质燃料中硫的含量约为0.01%～0.04%。由于木质燃料中硫的含量变化较大，本环评S取最大值0.04，则S=0.04。
经计算的本项目生物质导热油锅炉燃烧废气污染物中颗粒物产生量为0.288t/a，SO2的产生量为0.391t/a，NOx的产生量为0.587t/a。颗粒物的处理效率为99%，SO2处理效率为70%，NOx处理效率忽略不计，则生物质燃烧废气中颗粒物的排放量为0.003t/a，SO2的排放量为0.117t/a，NOx的排放量为0.587t/a。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本次评价采用经验公式估算法，根据附件6可知，建设单位生物质燃料低位发热量为16.348MJ/kg，则锅炉废气基准烟气量计算公式如下：
Vgy = 0.393Qnet,ar + 0.876
Qnet,ar为燃料低位发热量。
计算可得，锅炉废气基准烟气量为7.301Nm3/kg，本项目锅炉每小时需耗生物质0.639吨，则基准烟气量为4665Nm3/h。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、污染物排放基本情况及核算
表4-2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
序号
生产单元
对应产污环节名称
污染物种类
排放形式
污染防治设施及工艺
排放口编号
排放标准
污染防治设施名称及工艺
是否为可行技术
1
锅炉
燃烧
颗粒物
有组织
布袋除尘器+水膜脱硫除尘
是
DA001
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
二氧化硫
有组织
水膜脱硫除尘
是
氮氧化物
有组织
/
是
表4-3 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工艺/生产线
装置
污染物
排放形式
污染物产生

治理措施
污染物排放
排放时间
核算方法
废气量（m3/h）
废气产生量（t/a）
产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）
工艺
效率%
核算方法
废气排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放

浓度（mg/m3）
锅炉
氮氧化物
有组织
产污系数法
4665
0.587
0.652
139.76
布袋除尘器+水膜脱硫除尘
/
产污系数法
0.587
0.652
139.76
900
二氧化硫
有组织
0.391
0.434
93.03
70
0.117
0.13
27.88
颗粒物
有组织
0.288
0.32
68.60
99
0.003
0.0033
0.71
表4-4 废气排放口基本情况表
序号

排放口编号

排放口基本类型

污染物

排放口地理坐标
排放口高度
风量（m3/h）
排气筒出口内径（m）
排气温度
经度
纬度
1
DA001
一般排放口
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
112.933748
28.666707
18
4665
0.22
75



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3、可行性分析

（1）源头控制
项目锅炉燃料应优先选用符合国家或地方相关标准及政策要求的低硫分、低灰分和低氮分的燃料，降低因燃料燃烧产生的污染。
二次风喷管的位置和数量应根据炉膛结构确定，二次风喷管风速应保证二次风的穿透性，确保燃料的充分燃烧。

（2）布袋除尘器+水膜脱硫除尘的可行性分析

布袋除尘器：低压脉冲布袋除尘器是在布袋除尘器的基础上，改进的新型高效脉冲袋式除尘器，除尘效率为98%以上。由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。其工作原理：含尘气体从袋式除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒颗粒物分离直接落入灰斗，其余颗粒物随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，颗粒物即被吸附在滤袋上，而净化的气体从滤袋内排除，当吸附在滤袋上的颗粒物达到一定厚度时电磁阀打开，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外面的颗粒物清落至下面的灰斗中，使颗粒物经卸灰阀排出，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的颗粒物沉降至灰斗，避免了颗粒物在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。

低压脉冲布袋除尘器的优点是：

①低压脉冲布袋除尘器具有清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。

②由于采用分室停风、脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。

③检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。

④采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。

⑤箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。

⑥进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。
水膜脱硫除尘：水膜脱硫除尘器利用离心力与酸碱中和原理工作。含尘烟气切向进入筒体螺旋上升，尘粒在离心力作用下被甩向内壁，被壁面自上而下流动的碱性水膜吸附捕获，随水流落入底部排出。同时，烟气中的二氧化硫与碱性水膜及雾化液滴充分接触，发生酸碱中和反应被去除。净化后的气体经顶部脱水装置去除水分，由引风机排放。该设备集除尘、脱硫于一体，结构简单，运行稳定，适用于中小型锅炉烟气处理，本项目使用熟石灰（氢氧化钙）进行碱液喷淋酸碱中和，生产的脱硫沉渣定期打捞，可保证喷淋水循环使用，不外排。

项目锅炉烟气处理设施属 HJ953-2018 中可行技术，根据源强核算结果，可保证烟气中污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 表3燃煤锅炉特别排放限值要求；锅炉烟筒高度符合 GB13271-2014 要求。
（3）其他污染防治措施
①加强废气管道、阀门的密封检修；
②采用生物质专用锅炉，燃料指标应符合要求，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固废等其他物料；

4、非正常排放情况
非正常情况是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。根据项目特征，项目考虑废气处理系统故障作为非正常情况，相应污染物处理效率下降至零这一情况。项目非正常情况详见下表：
表4-5  非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）

非正常排放速率（kg/h）

持续时间（h/次）
频次

（次/a）

应对措施

DA001
废气处理系统故障

颗粒物
68.60
0.32
1
1

①立即停止相应工序的生产，尽快找出故障原因，及时进行检修恢复；

②加强设备的维护和管理，确保各类废气处理设备正常运行，并设专人进行管理。
二氧化硫
93.03
0.434
氮氧化物
139.76
0.652
由上表可知，非正常情况下，各污染物的排放量会有一定程度的增加，且颗粒物浓度超过了相关排放标准限值。建设单位应加强废气处理系统维护和检修，保持最佳运行状态，避免非正常排放发生；在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责废气处理设施的日常维护和管理，定期检查，及时发现设施的隐患，确保废气处理设施正常运行；

②建立健全的环保管理机构对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③定期维护、检修废气净化装置，保持废气处理装置的净化能力和净化容量。
二、营运期废水污染防治措施

1、污染物产生情况：
（1）生活污水：本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。

（2）锅炉排污水和软水制备排浓水：根据前文水平衡，锅炉排污水产生量为204.74m3/a，经收集后通过厂区自建污水处理站处理达标后排入洋沙河撇洪渠上游支流。类别同行业污染物排放数据，主要污染物及产生浓度为CODcr 50mg/L、NH3-N 10mg/L、SS 30mg/L。
（3）锅炉除尘废水：经循环池沉淀后循环使用，定期补充损耗，定期捞渣，不外排。
项目废水产排情况见下表。

表4-6 本项目废水污染物及污染治理措施信息表

排放源
因子
产生情况
削减量（t/a）
排放情况
处理措施及去向
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
排放浓度

（mg/L）

排放量（t/a）
锅炉排污水及软水制备尾水
废水量
--

204.74
/
--
204.74
通过厂区自建污水处理站处理达标后排入洋沙河撇洪渠上游支流
CODcr
50
0.01
0.0073
13
0.0027
NH3-N
10
0.002
0.00185
0.734
0.00015
SS
30
0.006
0.0048
6
0.0012
2、污染物排放情况

本项目废水类别、污染物排放及污染治理措施见下表。

表4-7 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1
锅炉排污水及软水制备尾水

SS、CODcr、氨氮
排入洋沙河撇洪渠上游支流，最终排入洋沙湖
间断排放

TW001
厂区污水处理设施

格栅收集+调节UASB+缺氧+生物接触氧化+中间沉淀+混凝沉淀
DW001

(是

(否
(企业总排

(雨水排放口

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理口设施排放
本项目废水排放口基本情况见表4-6。

表4-6 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表
名称
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量（万t/a）
排放去向

排放规律

间歇排放时段
受纳自然水体信息
汇入受纳自然水体处地理坐标
经度
纬度
名称
受纳水体功能目标
经度
纬度
生产废水
DW001
112°56′2.38″
28°34′16.07″
0.0204
排入洋沙河撇洪渠上游支流，最终排入洋沙湖
间断排放
/

洋沙湖撇洪渠
III类
112°56′2.98″
28°34′16.14″
表4-7 废水污染物排放信息表（排入外环境标准限值）

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/（mg/L）

年排放量/（t/a）

1

DW001

锅炉排污水及软水制备尾水
CODcr
100
0.02
SS
70
0.014
氨氮
15
0.003
合计

CODcr
0.02
SS
0.014
氨氮
0.003
3、可行性分析

①厂区污水处理设施处理的可行性

目前的污水处理站处理的废水来自原有锅炉排放的排污水以及生产车间产生的生产废水。厂区自建污水站处理能力为2.08m3/h（50m3/d），处理工艺为“格栅收集+调节UASB+缺氧+生物接触氧化+中间沉淀+混凝沉淀”，现有项目废水产生量为30.65m3/d，本项目进入污水处理站的废水量为204.74m3/a（0.682m3/d），依托可行。

②项目外排废水处理可行性分析

本项目外排的废水为锅炉排污水和软水制备尾水，根据常规监测数据可知，经厂区内污水处理站处理后的水质为CODcr 13mg/L、SS 6mg/L、NH3-N 0.734mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准。同时，建设单位应规范排污口设置，排污口严格按照《排污口规范化整治技术要求》中相关要求设置。
项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，对周围水体环境影响很小，纳污水体的水质不会因为本项目的建设而有明显的恶化。

③除尘脱硫废水不排放的可行性分析

本项目生物质锅炉采用“水膜脱硫除尘”工艺。系统运行过程中产生的脱硫除尘废水含有悬浮物（SS）、反应生成的亚硫酸钙/硫酸钙及少量溶解性盐类。废水经循环沉淀池进行固液分离后，上清液通过循环泵回用于脱硫除尘系统，不外排。由于锅炉烟气具有高温特性，循环水在喷淋过程中会因蒸发带走大量热量而产生持续的水分损耗，系统内的水分主要通过烟气蒸发形式消耗，废水中的溶解性固体（如氯离子、硫酸根离子）会在循环过程中逐渐富集，但通过定期捞渣（作为一般工业固废外运综合利用）和补充新鲜水调节，可维持系统内盐类物质的动态平衡，不会导致系统结垢堵塞或溢流。因此，本项目脱硫除尘废水可实现厂内循环利用、不外排具备技术可行性。

三、营运期噪声污染防治措施

1、污染物产生情况
本项目为改建项目，噪声主要来源于锅炉机泵、软水制备系统、风机等，在运行中产生的设备噪声拟采取优化设备选型、车间墙体隔音、设备减振等措施减少对周围环境干扰。

项目主要噪声设备及噪声源强情况详见表4-5。

表4-5 项目设备噪声源强调查清单（室内声源）
建筑物名称

声源名称

源强声功率级/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

锅炉房
机泵
85
减振、消声、隔声

78.8
-17.9
1.2

东：12.5南：24.5西：13.8北：19.3
东：63.1南：57.2西：62.2北：59.3
全天
东：16.0南：16.0西：16.0北：16.0
东：47.1南：41.2
西：46.2
北：43.3
1

软水制备系统
80
80.2
-15.2
1.2
东：10.2南：26.8西：15.7北：17.2
东：59.8南：51.4西：56.1北：55.3
东：43.8南：35.4
西：40.1
北：39.3
风机
85
75.4
-18.8
1.2
东：14.5南：22.6西：12.4北：21.8
东：61.8南：57.9西：61.2北：58.2
东：45.8南：41.9
西：45.2
北：42.2
注：表中坐标以厂界中心（112.938842，28.570460）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方。
2、预测模式
①声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式
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式中：

L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)
③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

3、噪声预测结果及影响分析
根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见表4-6：
表4-6 项目厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值
背景值
预测值
标准限值

达标情况
X

Y

Z

东侧
153.6
-6.1
1.2
昼间
7.5
56
56
60
达标
南侧
-16.5
-51.6
1.2
昼间
32.5
56
56.1
60
达标
西侧
-193.6
16.7
1.2
昼间
6.2
57
57
60
达标
北侧
-6.7
36.6
1.2
昼间
18.4
54
54
60
达标
备注：背景值采用本公司2025年常规检测报告结果。
表4-13 项目建成后噪声敏感点预测结果一览表
序号

声环境保护目标名称

噪声现状值/dB(A)

噪声标准/dB(A)

噪声贡献值/dB(A)

噪声预测值/dB(A)

较现状增量/dB(A)

超标和达标情况

昼间

昼间

昼间

昼间

昼间

昼间

1

厂界北侧10m处凤形村石头组居民点N1
56
60

18.2
56
0
达标

2
厂界北侧13m处凤形村石头组居民点N2

54
60

15.9
54
0
达标

3
厂界东侧15m处凤形村石头组居民点N3

56
60

7.2
56
0
达标

4
厂界东侧12m处凤形村石头组居民点N4

59
60

7.0
59
0
达标

5
厂界南侧20m处凤形村石头组居民点N5

55
60

30.5
55
0
达标

上述预测结果表明，通过采取选用低噪设备、合理布置噪声源、厂房隔声降噪，并对高产噪设备采取减振、隔声等合理有效的治理措施及距离衰减后，项目厂界昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)），周边声环保目标昼间噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)），项目噪声对外界环境影响较小。
4、防治措施
建设单位拟采取以下的隔声、降噪措施：

①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；
②加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；
③在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声；
④在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的联轴节，弹性垫或其它装置；

在采取上述措施后，可将项目运行产生的噪声降低到最低程度，减小对周边居民的影响。
四、营运期固废污染防治措施

1、固体废物产生及处理情况
本项目产生的固体废物主要有燃料灰渣。

（1）燃料灰渣
燃料灰渣主要来自锅炉及除尘设施，根据附件6生物质燃料信息，本项目所使用生物颗粒灰分为3.25%，本项目使用燃料575.1t/a，因此项目灰渣产生量18.69t/a，为一般固体废物，固废类别 SW03 炉渣，代码 900-099-S03。贮存于灰渣场，厂区内部菜地作为肥料消纳。

（2）脱硫废渣

本项目使用氢氧化钙碱液喷淋脱硫，脱硫后会产生不溶于水的硫酸钙沉渣以及少量除尘渣，产生量约为0.2t/a，属于一般固体废物。暂存于一般固废间，定期交由回收单位回收综合利用。
（3）氢氧化钙废包装袋

本项目使用氢氧化钙碱液喷淋脱硫，使用会产生氢氧化钙废包装袋，项目氢氧化钙使用量很小，废包装袋产生量为0.01t/a，属于一般工业固体废物，暂存于一般固废间，定期交由回收单位回收综合利用。

（4）废布袋

本项目使用的布袋除尘器为高温布袋除尘器，项目生物质燃烧废气属于高温烟气，运行过程中对布袋有一定损耗，本项目布袋每年更换一次，产生量为0.002t/a，属于一般工业固体废物，暂存于一般固废间，定期交由回收单位回收综合利用。
表4-7 本项目固废产生处置情况表

序号
名称
性质
代码

产生量
产生工序
处理处置措施
1
燃料灰渣
一般固废
900-099-S03
18.69t/a
锅炉燃料燃烧
收集贮存于灰渣场，厂区内部菜地作为肥料消纳
2
脱硫废渣
一般固废
900-099-S59
0.2t/a
脱硫除尘
交由回收单位回收综合利用
3
氢氧化钙废包装袋
一般固废
900-099-S59
0.01t/a
脱硫除尘
4
废布袋
一般固废
900-099-S59
0.002t/a
除尘
2、一般工业固废处置措施

建设单位已按照规范的相关要求建立了固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，一般工业固体废物贮存场所满足如下要求：

①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。

②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。

③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。

综上所述，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，不会造成二次污染，对周围环境造成的影响很小。
五、项目改建前后污染物产生、排放“三本账”
根据现有工程环评报告、验收及实际生产情况，本项目改扩建前后污染物产生、排放“三本账”核算情况见下表：

表4-8 项目改扩建前后“三本帐”核算一览表  单位t/a
污染源
污染物
现有工程排放量/处理量
本项目排放量/处理量
改扩建后全厂排放量
“以新代老”削减量
改扩建后全厂排放变化量
锅炉燃烧废气
颗粒物
0.002
0.003
0.003
0.002
+0.001
二氧化硫
0.081
0.117
0.117
0.081
+0.036
氮氧化物
0.408
0.587
0.587
0.408
+0.179
废水

废水量
9195
204.74
9257.34

142.4
+62.34
CODcr
0.92
0.02
0.926
0.014
+0.006
氨氮
0.138
0.003
0.139
0.002
+0.001
生活垃圾

1.5
0
1.5
0
0
一般固废
燃料灰渣
13
18.69
18.69
13
+5.69
隔油池废油
1.5
0
1.5
0
0
原料清洗后杂屑
2
0
2
0
0
污水处理站底泥
3
0
3
0
0
废包装箱
0.5
0
0.5
0
0
脱硫废渣

0
0.2
0.2
0
+0.2
氢氧化钙废包装袋

0
0.01
0.01
0
+0.01
废布袋

0
0.002
0.002
0
+0.002
六、营运期环境风险防治措施

1、风险源调查
本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，Q值为0，风险潜势为I。
环境风险识别

（1）风险识别范围

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

1）生产设施风险识别范围：贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

2）物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产物以及处理过程排放的“三废”污染物等。

（2）风险类型

本项目可能发生的风险事故主要为：生产运营中废气事故排放、废水事故排放以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。主要影响途径包括伴生/次生污染物排放通过空气传播影响周边人员健康，火灾消防废水等通过雨水管网外排，对地表水环境造成污染。
3、环境风险分析及防范措施
（1）废气事故排放应急处理措施

废气主要是锅炉燃烧废气。环保设备故障导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待环保设备故障修复后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染
（2）废水事故排放应急处理措施

项目营运期间的生产废水主要为锅炉排污水和软水制备排浓水。当厂区内发生风险事故导致生产废水泄漏时，可经车间或厂区导流沟截留引至事故池暂存。另外，厂区内雨水管网总出口处设置总阀，当发生风险事故导致生产废水、消防废水泄漏进入雨水管网时，可立即关闭雨水管网总阀，把废水截留在厂内，当风险事故消除后利用水泵泵至消防废水池（事故池）内暂存，最后交由废水处理单位转移处理。
（3）火灾爆炸伴生、次生环境突发环境事件后果分析
本项目使用的锅炉若操作不当，有火灾爆炸事故的风险。火灾时燃烧释放出多种有毒废气，主要对厂内建筑物和人员构成潜在危害。因燃烧释放有害物质较多，发生火灾产生的废气会对周围大气环境造成影响；灭火过程产生消防废水，如果消防废水处理不当径流进入周边地表水，会对地表水造成污染，同时消防废水渗入土壤、地下水后会对土壤环境产生不利影响。

根据同类企业火灾事故调查结果，火灾主要是由设备故障、明火引起的，其中最主要的原因是管理出现问题。若建设单位在运营过程中严格遵守车间的规章制度，加强管理，是可以避免绝大部分火灾事故的发生的。火灾发生对环境的影响主要表现在燃烧废气、未完全燃烧物质产生的CO、消防废水对环境的影响。若发生火灾爆炸，应及时确认现场情况，疏散员工，向上风向安全区撤离，并启动应急预案，根据现场情况，联系消防大队，组织灭火。

在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，项目生产过程的环境风险可控。

七、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）以及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等制定以下相应监测计划：

表4-11 项目运营期环境监测点位及监测项目
监测项目

监测类型

监测点位

监测因子

监测频次

废气
有组织
DA001
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
每月一次
废水
生产废水
企业总排口
流量、pH、CODcr、氨氮、总氮、悬浮物、BOD5、总磷、色度、动植物油
每季度一次
噪声
生产设备
厂界
连续等效A声级
每季度一次
本项目废水、废气均依托现有排放口，不设置废气和废水排放口。
八、环境管理规划

（1）环境管理机构与职责 

企业应根据《建设项目环境保护设计规定》，在企业内部设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环境保护工作。 

本项目建设单位拟设置环境管理机构来开展企业环保工作，实行主要领导负责制，委托有资质环境监测单位定期对废水、废气、噪声等进行常规监测，利用监测数据定期汇报污染物排放与治理情况表，与当地生态环境主管部门通力协作，共同搞好厂区环保工作。根据国家、行业、省市环境保护主管部门的法律、法规和方针、政策要求，对项目的环境管理机构提出的主要职责是： 

①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全厂环境保护制度和细则，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识； 

②完成上级部门交给及当地环保部门下达的有关环保任务，配合当地环保部门及环境监测部门的工作； 

③建立健全环境保护管理制度，做好有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作，定时编制并提交项目环境管理工作报告；进行全厂的环保及环境监测数据的统计、分析，并建立相应的环保资料档案。 

④制定并加强项目各污染治理设施操作规范和操作规程学习，建立各污染源监测制度，按主管环保部门的要求，定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放； 

⑤负责检查各污染治理设施运行情况，发现问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的缘由，协助有关部门解决问题，处理好由环境问题带来的纠纷等。 

（2）环境管理工作要点 

本项目的环境管理工作应做到以下几点： 

A、投产前期 

①落实项目各项环保投资，使各项治理措施达到设计要求。

②按要求编制修编企业突发环境事件应急预案，报地方环保行政主管部门备案。 

③自主或委托有资质的单位编制环保设施竣工验收报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。 

④向当地主管环保部门进行排污申报登记，取得排污许可证方可正式投产运行。 

B、正式投产后 

①宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。 

②建立健全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程运行期环保措施的有效实施。 

③编制并组织实施环境保护规划和计划，负责日常环境保护的管理工作。 

④开展环境保护科研、宣传、教育、培训等专业知识普及工作。 

⑤建立监测台帐和档案，对厂内各类固体废物，应做好环境统计， 使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态。 

⑥制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行。 

⑦制定厂区各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。 

⑧为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定各项管理操作规范，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性。 

（3）健全环境管理制度 

按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全程环境管理，每天做好运行记录并归档，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 

加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施：做好环境教育和宣传工作，提供各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度：定期对环境保护设施进行维护和保养，并做好保养日期及内容等相关记录，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生：加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。 

（4）排污口规范化管理 

排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。

根据《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口设置及规范化整治管理办法》的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地生态环境主管部门的有关要求。

排污口管理的原则

1、向环境排放污染物的排污口必须规范化。

2、列入总量控制指标的排污口为管理重点。

3、排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。

排污口的技术要求

1、排污口的位置必须合理确定，进行规范化管理；

2、污水排放的采样点按《污染源监测技术规范设置》设置于工厂的总排放口；

3、污水排放口安装测流装置；

4、废气永久监测孔的设置：废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯；设置直径不小于80mm的采样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。若无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

排污口立标和建档 

1、排污口立标管理

废气排放口和固体废物堆场应按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1-1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。

表4-12  环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1
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[image: image6.jpg]



污水排放口
表示污水向水体排放
2
[image: image7.png]
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废气排放口

表示废气向大气环境排放

3
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一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

4
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噪声排放源

表示噪声向外环境排放

2、排污口建档管理

使用国家环保部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

（5）排污许可管理

根据《排污许可证管理条例》：排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。本项目建设完成生产前需对锅炉进行排污许可简化管理。
九、环保投资
本项目总投资约21万元，环保投资6万元，占项目建设投资的比例为28.57%，具体环保措施及投资情况见下表。

表4-13 项目环保设施投资估算表

类别
环保设施
环保投资（万元）
备注
废气
锅炉废气：布袋除尘器+水膜脱硫除尘+18m排气筒DA001
5
布袋除尘器+水膜脱硫除尘为新增，排气筒利旧
废水
锅炉排污水及软水制备尾水：格栅收集+调节UASB+缺氧+生物接触氧化+中间沉淀+混凝沉淀
0
依托
锅炉除尘水：循环池沉淀后循环使用
0
依托
固体废物
垃圾桶、一般固废暂存间
0
依托
噪声
基础减振、隔声、绿化
1
新增
合计
/
6
/



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	布袋除尘器+水膜脱硫除尘+18m排气筒排放
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉燃煤锅炉特别排放标准限值

	地表水环境
	锅炉排污水及软水制备尾水
	CODcr、氨氮、SS
	格栅收集+调节UASB+缺氧+生物接触氧化+中间沉淀+混凝沉淀
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准

	声环境
	机电设备
	生产设备运行产生的噪声
	选用低噪声设备，各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

	固体废物
	固体废弃物
	燃料灰渣
	收集贮存于灰渣场，厂区内部菜地作为肥料消纳
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	
	脱硫废渣
	交由回收单位回收综合利用
	

	
	
	氢氧化钙废包装袋
	
	

	
	
	废布袋
	
	

	环境风险

防范措施
	本项目环境风险为①废气事故排放；②废水事故排放；③火灾爆炸伴生、次生环境突发环境事件。
在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。

企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险可控。

	其他环境

管理要求
	项目应按生态环境部门的要求加强对企业的环境管理，要建立健全企业的环保监督、管理制度。

环保管理制度：排污定期报告制度，要定期向当地生态环境主管部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷情况。

环境管理措施：企业应有负责人分管厂内的环保工作，配备人员负责具体工作，以保证各项污染防治设施的正常运行。经常对厂内劳动人员进行环境保护的教育和管理，使每一员工都有环保意识及危害意识，自觉节约用水、用电。对固体废弃物能自觉纳入相应的收集系统内，不乱排、乱倒。
环评审批后及时变更排污许可证。


六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策，符合相关法律法规的要求。因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放与周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。上述结论是根据建设单位提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设单位的规模及相应排污情况有所变化，建设单位应按生态环境主管部门的要求另行申报审批。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.002t/a
	
	
	0.003t/a
	0.002t/a
	0.003t/a
	+0.001t/a

	
	二氧化硫
	0.081t/a
	
	
	0.117t/a
	0.081t/a
	0.117t/a
	+0.036t/a

	
	氮氧化物
	0.408t/a
	
	
	0.587t/a
	0.408t/a
	0.587t/a
	+0.179t/a

	废水
	废水量
	9195t/a
	
	
	204.74t/a
	142.4t/a
	9257.34t/a
	+62.34t/a

	
	CODcr
	0.92t/a
	
	
	0.02t/a
	0.014t/a
	0.926t/a
	+0.006t/a

	
	氨氮
	0.138t/a
	
	
	0.003t/a
	0.002t/a
	0.139t/a
	+0.001t/a

	一般工业

固体废物
	燃料灰渣
	13t/a
	
	
	18.69t/a
	13t/a
	18.69t/a
	+5.69t/a

	
	脱硫废渣
	/
	
	
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	氢氧化钙废包装袋
	/
	
	
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废布袋
	/
	
	
	0.002t/a
	/
	0.002t/a
	+0.002t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


软水制备系统
新鲜水
生物质锅炉
软水
生产车间
蒸汽
废水、固废
废气、废水
成型生物质
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软水制备系统+锅炉用水
新鲜水836.57
396.74
污水处理站
锅炉排污+软化处理废水204.74
处理达标后排入洋沙河撇洪渠支流
锅炉除尘用水
120
循环水池
1200
损耗120
损耗192
1523.26
循环使用
生产设备



